# 提高10kV配电线路供电电能质量水平的技术措施研究叶均荣

广东电网有限责任公司东莞供电局广东东莞523170

摘要：传统的10kV配电线路设置存在距离长、负荷分布较分散、峰谷差较大等弊端，采用科学合理的技术措施提高10kV配电线路供电电压，保障其线路运行的安全可靠和节能经济，是当前电气化工程建设发展亟待解决的问题。配电线路管理是电力能源管理过程中的核心构成部分，需要对其进行改革与创新。可是，现代配电线路在实际运行过程中，遭受到的影响因素很多，易于产生各种故障，降低电力系统运行效率，所以，增强配电线路运检管理是很重要本文分析了配电线路的常见故障，比如接地故障，短路故障等，然后探讨了配电线路的运检管理方法，以供相关人员参考。

关键词：10kV；配电线路；供电电能；质量水平；技术措施

中图分类号：TM726文献标识码：A

1配电线路常见故障

1.1接地故障

倘若配电线路产生接地故障，会直接影响到配电网顺利运行。其一般体现在配电线路导体和大地意外连接，这一过程所发生的故障就是接地故障问题，该故障是由于线路瞬间接地或者永久性接地带来的结果，倘若阻抗很小或忽略不计，那么这样的连接状态为完全接地。如图1所示。

1.2短路故障

在配电线路中出现短路故障的因素有很多，例如大雨与大风天气等均会导致线路出现碰线故障，线路短线就会引起短路等问题。或者雷电造成的干扰电流会将电路里面的绝缘体烧坏，继而导致配电线路四周的环境产生各种安全隐患问题，同时很多导体粉末与导线间距过近等因素也会引起电路短路故障。再者，在配电线路运行的过程中，倘若出现很多腐蚀性气体与液体均会造成电路里面金属导电的功能丧失，继而产生电线短路问题。除此以外，还有人为因素导致的短路故障等。

1.3变压器故障

变压器是配电线路中有着重大使命，开展安全生产隔离与电压增减等责任使命的重要部分，变压器故障会对电路运行的安全性与可靠性带来直接影响，假使是处在用电高峰期还会导致变压器的空负荷与运行及长期超负载工作，造成电路里面的热量统统聚集在一起继而将电路烧坏。所以，在用电高峰阶段，特别需要注意变压器三相负载失衡的情况，同时对其中的内部温度上升等开展零序电流调整，降低设备故障产生的概率。并且，变压器本身的故障一样会导致线路安全事故出现，均需要引起配电线路安全维修的重视，让电力系统可以安全稳定地运行。

2提高10kV配电线路供电电能质量水平的技术措施

2.1完善10kV配电网无功补偿

在完善10kV配电网无功补偿的过程中，首先要对无功补偿的要求和标准进行确认，依据《电力系统电压和无功电力技术导致》中的相关要求，选择适应的功率因数。其次要对配电网无功补偿的容量进行确定，依据用电设备功率、最大负荷月平均功率因数以及目标功率因数等指标确定最优补偿容量，在此过程中，要注意避免对轻负荷状态下的过补偿，倒送无功产生的多余功率较高，一般情况下0.95的补偿容量是最为合理的。最后，要确定供电线路的无功补偿点，依据等网损微增率准则，确定配电网各条线路的无功补偿容量，当计算出某条线路的补偿容量为负值时，需要将该线路从补偿范围中剔除，重新进行计算，对于10kV供电线路，考虑到其符合率较高，其补偿容量可以按照主变压器容量的20%~30%进行确定，以获取最大的降损节电效益。其无功补偿策略重要分为高压集中补偿方式、低压集中补偿方式和用户终端分散补偿方式三种类型（表1），其中，高压集中补偿方式是指采用高压并联电容器，将其一般连接在变电所的10kV母线上，以达到改善电压质量，提高供电设备效率的目的，该方法具有较高的可操作性，便于管理和维护，但是在减损方面难以达到良好的效果。低压集中补偿方式是指在配电变压器的低压侧进行补偿，能够依据用户负荷水平的变化趋势和特征，投入相应的数量的电容器进行跟踪补偿，具有较高的灵活性，是最为普遍的无功补偿方式。用户终端分散补偿方式是指直接对用户末端急性无功补偿，将低压无功补偿装置安装于单台低压电动机附近，能够有效减少配电线路的损耗，保障用户的电能质量。在完善10kV配电网无功补偿的过程，相关工作人员要注重从供电系统的整体出发，确定全网的无功潮流，选择适宜的配网补偿方式、最优补偿量和补偿地点以提高10kV配电线路供电电能的质量水平。

2.2对线路特殊路段进行合理改造

配电线路的面积十分广泛，特殊路段最容易出现各类故障。这些特殊路段往往在雷击区和重度污染区比较严重，这些特殊区域很容易引发设备漏电问题，对线路的运行会产生一定的影响。对于线路经过的一些比较特殊的区域，需要进行相应的改造。雷击区就需要对雷击进行全面的分析，根据分析结果对雷击比较的严重的地段要进行防雷改造，改造可以采取多种途径，像加装避雷线和避雷器就是不错的方法，还可以对区域内部的台区避雷器进行改造。

2.3配电线路维护运行的管理位置一定要摆正

配电线路运行管理是电力行业管理中最基础的工作，供电企业当中必须成立一个相关的管理部门，要定期研究线路方面的报告，针对发现的问题寻找根源所在，并采取必要的措施。管理的时候要教导员工以认真负责的态度对待工作对自身和企业都要负责，将管理工作落到实处，保证整个管理工作能够落到实处。

2.4完善配电线路管理体系，培养专业管理人才

电力部门需要制定一条相对完善的管理体系，对整个电力行业实行全面的管理。对配电线路方面的管理人员要定期进行考核，对考核过程中不达标的人员要进行培训，保证管理工作的正常进行。电力部门要做好招聘工作，最好招聘专业技能比较突出的人员，培养一批专业技术过硬的技术人才，让其引领部门工作，让整个配电线路的效率能够得以提升。对电力部门的管理人员加大培训力度，从技术和能力方面对其进行培养，不断增强他们的能力，管理理念上要与时俱进，让配电线路效率能够得到质的飞升。

2.5合理设置配电网结构

购置配置变压器的时候要根据实际需求来购置，并且在数量上保证充足。对配电变压器进行设置的时候要按照电能需求量来设置，将线损降低在最低状态。第二，高压和低压线路的搭设要采取不同的杆塔来搭设，有效控制配电线路中的安全事故。第三，对环网结构进行设置的时候一定要结合实际状况，让环网结构可以随时将线路产生的负荷转移走，保证配电线路能够安全合理的运行。

2.6加强电路巡视

要做好线路管理首先要从线路巡视方面做起，线路巡视中包括了多种巡视，像事故巡视和正常巡视都属于电路巡视，这些巡视工作都针对不同的需要来进行。对于故障阶段比较高发的线路段，可以将其标注成特殊区域。特殊区域里边一般包括的内容比较多，比如说雷击区和污秽区等。对这些区域进行巡视的时候一定要有针对性的去巡视，当事故出现的时候，一定要进行比较详细的巡视，锁定事故发生的地点，查找原因，并做好相关记录，为研究和分析提供依据。

结束语：

综上所述，优化变压器和配网线路、开展良好的10kV供电线路无功补偿和谐波处理、完善配网线路架设，能够有效降低配电网线损，提高功率因数，保障配电网供电的稳定性和可靠性。

参考文献：

[1]李清龙.10kV配电常见线路故障及处理措施经验谈[J].中国战略新兴产业,2017(48):205-206.

[2]胡诗.10kV配电线路故障排除及处理策略分析[J].中国战略新兴产业,2017(48):225.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0630d318de76ab5fbdb7b5ef.html