# 三峡电站500kV气体绝缘全封闭快速暂态过电压分析

### 论文摘要

随着我国电力工业的高速发展和电压等级的不断提高,气体绝缘变电站（GIS）在电力系统中的应用越来越广泛。国内外GIS的运行经验表明,GIS中的隔离开关在分合空载变压器时,动、静触头间会发生多次电弧重燃,引起高频振荡而形成上升时间极短的快速暂态过电压VFTO（Very Fast Transient Overvoltage）。这种不同于雷电波和冲击电压、具有截波特征的过电压,对其传导路径上相关的电气设备的绝缘带来很大的危害。近年来,国内外均已发生过此类过电压导致主变压器绝缘受损的事件。三峡电站的主变压器是超大型电力变压器,其工况直接影响到三峡机组乃至电网的安全稳定运行。因此本文对三峡GIS系统隔离开关操作引起的VFTO现象及特性进行研究。结合三峡电站500kVGIS接线方式,建立GIS有关元器件的等值模型及整体仿真计算模型,利用电磁暂态程序（EMTP-ATP）仿真并分析GIS内部开关（隔离开关、断路器）操作产生的VFTO,通过研究和分析VFTO的波形特征,得到影响VFTO的主要因素。对三峡左岸电站VFTO的一次现场测试进行总结,根据得到的实测数据,分析探讨不同电气主接线运行方式及不同隔离开关操作方式下的VFTO对主变压器的影响。通过对三峡电站VFTO的仿真计算及实验研究,得到了变压器入口电容、线路残余电压、隔离开关弧道电阻、主变压器出线回路数是影响变压器入口VFTO电压的主要因素。找出了抑制VFTO的主要措施,从而为GIS设备和变压器的设计选型提供了依据。通过对现场不同母线运行方式和不同隔离开关操作方式下产生的VFTO的分析,得出不同的母线运行方式产生的VFTO对变压器影响佷小，但不同的操作方式影响较大,其中操作近距离隔离开关对主变的危害最大,从而为实际运行中制定合理的运行操作规程提供了依据。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 课题的提出（快速暂态过电压的研究目的及意义）

- 1.2 GIS 中的快速暂态过程

- 1.2.1 快速暂态过电压的起因及特点

- 1.2.2 GIS 中快速暂态现象的分类

- 1.3 GIS 中 VFTO 的危害

- 1.3.1 VFTO 的危害实例

- 1.3.2 GIS 中VFTO 造成设备损害的原因

- 1.4 国内外研究现状

- 1.5 选题的意义

- 1.6 本论文主要研究内容

- 2 快速暂态过电压产生机理及对变压器绝缘危害的分析

- 2.1 快速暂态过电压产生的机理

- 2.2 快速暂态过电压对变压器绝缘危害的分析

- 2.3 小结

- 3 三峡500kV GIS 中快速暂态过电压的仿真计算

- 3.1 三峡电站500kV GIS 简介

- 3.2 各元件的计算模型

- 3.2.1 母线的传输线模型

- 3.2.2 隔离开关的电弧模型

- 3.2.3 变压器等值入口电容

- 3.2.4 各元件模型一览表

- 3.3 建立三峡左岸500kV GIS 第八串VFTO 仿真模型

- 3.4 快速暂态过电压的计算及影响因素分析

- 3.4.1 残余电荷电压的影响

- 3.4.2 变压器入口电容的影响

- 3.4.3 开关弧道电阻的影响

- 3.4.4 变压器出线回路相互之间的影响

- 3.4.5 其它影响因素

- 3.5 抑制VFTO 过电压的措施

- 3.6 小结

- 4 三峡电站快速暂态过电压的实测

- 4.1 实测背景

- 4.2 实测情况

- 4.2.1 现场测试的准备工作

- 4.2.2 快速暂态测试技术

- 4.2.3 VFTO 测量试验的装置

- 4.2.4 试验中电站的主接线运行方式

- 4.2.5 VFTO 信号录制及处理

- 4.3 试验结果与分析

- 4.3.1 测量结果的时域和频域特征

- 4.4 VFTO 的时域分析

- 4.4.1 时域中VFTO 信号的典型特征

- 4.4.2 影响时域信号的因素

- 4.4.3 记录的可重复性

- 4.4.4 时域分析结果总结

- 4.5 小结

- 5 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].不同类型机械绝缘节快速暂态过电压产生机理[J]. 中国铁道科学 2020(01)

- [2].一种新型暂态过电压监测系统分析和研究[J]. 电力设备管理 2018(02)

- [3].某核电站改造工程设备快速暂态过电压评估[J]. 电力勘测设计 2016(06)

- [4].气体绝缘金属封闭开关设备中快速暂态过电压仿真分析[J]. 装备制造 2016(06)

- [5].直流闭锁暂态过电压对风电外送影响及其抑制措施[J]. 电力系统保护与控制 2018(05)

- [6].暂态过电压引起风电机组连锁脱网风险分析及对策[J]. 电网技术 2016(06)

- [7].测量快速暂态过电压系统与仿真研究[J]. 云南电力技术 2015(01)

- [8].特快速暂态过电压信号的时频联合分析[J]. 河北师范大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [9].雁淮直流过渡阶段送端低电压及暂态过电压问题研究[J]. 山西电力 2020(01)

- [10].采用内置探头结构的1000kV特快速暂态过电压测量用窗口式传感器设计[J]. 高电压技术 2013(06)

- [11].一种GIS内部特快速暂态过电压测量用传感器[J]. 传感器世界 2010(05)

- [12].强化集肤效应抑制快速暂态过电压[J]. 高压电器 2009(06)

- [13].快速暂态过电压影响因素的研究[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2009(04)

- [14].改进的暂态过电压监测与暂态分量提取方法[J]. 水电能源科学 2020(06)

- [15].海上风机一体化电磁暂态模型与雷电暂态过电压研究[J]. 电力自动化设备 2017(11)

- [16].继电保护二次回路的横态暂态过电压和信噪比[J]. 中国新技术新产品 2012(24)

- [17].并网风电站低穿检测实验中暂态过电压优化控制方法研究[J]. 高压电器 2018(03)

- [18].基于时域有限元的特快速暂态过电压仿真新方法[J]. 电工技术学报 2013(11)

- [19].500kVGIS变电站快速暂态过电压研究[J]. 科技创新导报 2009(11)

- [20].雷击埋地电缆暂态过电压计算[J]. 电瓷避雷器 2018(03)

- [21].向家坝电站500kV GIS快速暂态过电压分析[J]. 水电站机电技术 2012(05)

- [22].特高压直流送端近区风机暂态过电压实测与分析[J]. 电气自动化 2019(04)

- [23].同塔双回架空线-电缆混合输电方式合闸暂态过电压仿真计算分析[J]. 电线电缆 2018(05)

- [24].1000kV GIS隔离开关的结构、原理及快速暂态过电压的分析[J]. 河南电力 2014(01)

- [25].国内首次750kV GIS设备快速暂态过电压测试圆满成功[J]. 电网与清洁能源 2009(10)

- [26].宁夏电网多直流送端暂态过电压机电-电磁混合仿真研究[J]. 宁夏电力 2019(01)

- [27].超高压GIS中快速暂态过电压产生机理及其防治[J]. 科技视界 2014(34)

- [28].GIS快速暂态过电压防护措施研究[J]. 变压器 2010(09)

- [29].核电站GIS快速暂态过电压的成因及抑制[J]. 电工技术 2020(04)

- [30].标称3MV快速暂态过电压测量用传感器研制[J]. 高电压技术 2016(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/13137a357602661557a3be72.html