# 影响发电厂电气设备运行的安装问题的研究

定州市神华国华发电厂河北定州073000

摘要：此文章主要讲述了发电厂电气设备在运行的过程中对安装问题进行详细的研究，并且文章主要分析在发电厂在电气设备在材质方面、安装方式方面及接线方式方面对电气设备运行带来诸多不利的影响因素，并结合具体的相关实例进行详细的分析和研究，针对出现的问题提出具体的解决办法、优化解决方案、落实预防措施等。

关键词：发电厂；电气设备运行；安装问题

电气行业中竞争激烈的程度日益增大，大型发电厂电气设备在安装工艺方面的要求也是越来越高。与此同时，各个电气设计院在进行设计的过程中也将电气设备及材料的生产成本控制的更加明确和精细。种种方面的因素也推动着电力工业在不断的向前发展。但是这样的过程之中美观方面的工艺并不一定是非常实用的，同时工程设计中也不需要过分的追求对成本进行控制，假如生产工艺与生产成本之间的关系处理不是非常的妥当，会直接对电气设备在运行方面的稳定性、可靠性造成不小的影响。本篇文章结合一些具体的实例进行分析，并提出相关的解决办法、优化实施的具体方案及预防的具体措施。

一、电气设备底盘的安装问题

（一）电气设备底盘的安装方式

电气设备在安装的过程之中，电气盘柜排列方式有两种方式：一种方式是卧式，另外一种方式是立式，根据不同的安装方式及不一样的基础型钢，对其进行排列组合，具体可以组合成四种安装方式。这四种安装方式主要包括变频柜安装、6KV高压盘柜盘安装、380V低压PC段的安装以及MCC段盘柜的安装，需要重点说明的是变频柜的安装方式。电气变频器因为在启动、控制、节能方面具有非常好的特性，在行业中得到越来越广泛的应用，但是需要特变注意的是变频器有一个非常突出的问题：在运行的过程中会散发非常多的热量且在散发热量的过程中，变频器本身的发热量会随着负荷的增大而持续的增加。这是变频器在安装的过程中需要特别注意的地方，但是像这样非常需要注意的事项然而在一些工厂的实际安装中并没有引起高度重视。举例说明：有的工厂在安装的过程之中将变频柜的排风扇安装在电气盘柜的左侧中上方的位置，但是采用这种安装方式一定会挡住右方盘柜的排热风扇，对柜内的散热造成一定的影响，正是这种错误的安装方式导致了盘内的温度发热不能及时散热因而导致变频器跳闸保护现象。

（二）电气设备盘柜的材质问题

举例说明：某工厂安装的废水计量泵控制柜，此控制柜的外壳材料为铁皮材料，因为车间内的空气流通不是十分的顺畅，酸碱腐蚀性气体的浓度过高，电气柜内的电器元件、段子接线排等器件以及二次接线头腐蚀现象非常的严重。在投入使用的两年过程中，经常发生非常跳闸现象、无法启动现象以及信号异常的情况时有发生。所以，在特殊环境（如酸、碱、室外环境）的安装过程中，盘柜的柜体应该使用不锈钢材料作为柜体，与此同时对安装环境的选择上应该选择室内通风良好的环境，假如盘柜的安装环境十分受限的话可以给电气盘柜加装室外通风管道，以此来降低盘柜内腐蚀性气体的含量。

二、感应电问题的处理

在发电厂的电气及热控的系统中，经常会出现感应电的现象。感应电一般情况下指的是在同一敷设的路径之上，控制电缆在受到动力电缆的强电强烈干扰的情况下进而产生的一种虚电。在这种强概况下，虚电的电压从几伏到二百多伏不等，虚电的电量却是非常的小，但是当感应电的电量积存到一定程度的时候，能够让继电器进行动作，这时危险系数就会大大的增加。通常情况下，在除尘、输煤、循环水等诸多的附属系统中，因为电缆敷设的路径比较长，二次控缆容易导致感应电现象的产生。如果想要消除感应电现象并不是非常的困难，具体的操作是：将控制线两端的铠甲或者是控制线缆屏蔽层进行接地，这样就能有效的消除线芯中存在的感应电；如果控制线非常的多并且控制线在接线的过程中已经接线完毕，存在问题的电缆虽然非常的稀少，但是想要查找，非常的困难这样可以采取将存在问题的线芯对地并连接一个小电容，这样操作就可以消除此线缆中的感应电。举例说明：在一个300MW火电机组的输煤系统之中，因为指令线受到感应电的干扰，导致在煤仓间的犁煤器经常的发生自行的脱落，对机组人员的人身安全造成非常大的威胁，因为在数量方面非常多，所以只能将所有的指令线两端的屏蔽层都进行接地，这样指令线的感应电都消除了。虽然对控制线两端屏蔽层都可以接地来消除感应电，但是在实际情况中，因为火力发电中的除尘系统、输煤系统及循环水系统距离主厂房比较远，且所处的环境比价恶劣，施工人员在接线过程中对施工工艺和施工质量方面要求比较懈怠，这样也会导致感应电的现象时候发生。针对这种情况工程管理人员及工程技术人员应该加强对工程的管理及对技术的要求，同时要求施工人员在施工的过程之中不断的提高自身施工素养和职业道德及职业规范，保证施工工艺合格达标。

三、电气设备事故按钮问题

非常重要的电气设备周围都安装了一个紧急事故按钮，电气设备在运行的过程之中如果发生紧急情况、危害设备或者是对整个电气系统安全造成严重威胁的时候，巡查人员可以按下事故按钮，这样电气设备就会被紧急断电。通常情况下，一个紧急事故按钮控制一台电气设备的电源开关，如果电机需要进行正反转的控制、或者是对电机的高低速进行控制再或者是对电机的工频进行控制，在这样的情况下，一台电机就需要两个电源开关进行控制。这样的情况下，就必须对事故按钮的数量及其接线方法进行考虑。举例说明：某一300MW火电机组中在可逆式碎煤机的（6KV高压电机）运行过程之中，不论在正转的过程之中还是在反转的过程之中，都发生了偷跳现象，并且在这个过程之中保护装置都都没有发生相应的报警提示，开关机械特征也没有出现异常现象。经过仔细查明之后发现，此碎煤机的正转事故跳闸控制线缆与反转事故跳闸控制线缆一同接入了事故按钮中SA的同一对开节接点之中。当事故按钮的两根控制线同时接入一个开点的时候，针对正转保护装置来讲，虽然在SA节点中是不同的，但是在控制接点的阻值却达到了18欧姆，与SA处于并联关系，所以正转保护装置认定SA两端的阻值为18欧姆。18欧姆的阻值一般是保护装置判断事故按钮接点是否通断的连接值，因而导致碎煤机时常的发生“偷跳”现象。

结语

此文章主要讲述和列举的情况及事例都是电厂电气安装过程中诸多细节问题及实施案例的具体情况，但是从严格意义方面讲，有些现象及问题并不包含在安装工艺和安装质量的范围内之内，但是对整个电气设备的稳定运行具有极其重要的影响。只要电气工程管理人员，及施工技术人员在施工的过程之中科学管理、精心施工，安装中诸多相似问题都可以找到相应的解决办法，进而避免问题的发生。与此同时，希望此文章能够为电气设备安装技术人员及施工人员提供更多帮助，为电气设备机组持续稳定的运行提供可靠保障。

参考文献：

[1]任鹏.发电厂电气设备安全的运行管理及维护分析[J].设备管理与维修，2017（12）：16-17.

[2]卞永胜，段宏全，吕伟，赵卿.影响发电厂电气设备运行的安装问题的思考[J].山东工业技术，2017（14）：156-157+41.

[3]曹合辉.发电厂电气安装调试中的问题与应对策略研究[J].科技展望，2016，26（35）：69.

[4]卢和锋.发电厂电气设备调试中的问题和解决对策分析[J].科技创新与应用，2015（32）：201.

[5]张岩，马玉霞.探讨发电厂电气系统安装调试的质量管理[J].现代工业经济和信息化，2015，5（06）：75-76.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/13228d425f19353fc2ea80f6.html