# 电力通信设备静电防护的优化措施

（1.国网汉中供电公司陕西汉中723000；2.国网延安供电公司陕西延安716000）

摘要：随着现代通信业的飞速发展，通信器件的静电敏感度越来越高，4G、3G、传输、交换、数据高端等部分器件静电敏感度降到100V以下，通过产品设计并不能完全对器件进行ESD防护，静电防护变得越来越重要，为使我们的整个通信设备在各个过程都能重视ESD，建立合理的静电防护，了解ESD就显的越来越重要。

关键词：电力通信设备；静电防护；优化措施

1导言

随着我国电网自动化，智能化程度的不断提高，电力通信设备在整个电网系统的作用也日益突出。静电放电对电力通信设备有严重危害，其不仅会损害器件，甚至发生火灾或爆炸，这影响着电力通信设备的正常运行，因此加强及优化电力通信设备的静电防护措施至关重要。

2静电的知识

2.1静电的产生

静电电压能够由以下几种情况产生：摩擦剥离起电，感应起电，电容的改变。哪里有移动，哪里就有摩擦起电。

2.2静电的特点

静电具有高电位特点，可达数万至数十万伏，操作时常达数百至数千伏；具有低电量特点，静电流多为微安级（尖端瞬间放电例外）；静电作用时间短：微秒级的特点；静电具有受环境影响大的特点，特别是湿度，湿度上升则静电积累减少，静电压下降。

3静电放电对电力通信设备的危害

首先，静电放电所产生的电磁脉冲干扰会耦合到通信设备的数字电路中，导致电路电平发生突变，信号极性翻转，从而发出错误的信号，造成电气设备误动作；其次，通信设备的核心组成部分多为半导体元器件、集成电路等，它们的特点是拥有细微的结构和超细、超薄的加工工艺，如当下流的传输和网络设备均采用0.18微米工艺封装的IC。如此精细的结构使其对于静电放电极为敏感，一次30V左右的静电放电便可造成电子元件的损坏。通信机房金属物体多，静电放电的电流强度大，容易烧毁敏感的电子元器件，据不完全统计显示，CMOS器件击穿有50%是静电放电造成的；此外，静电放电产生的电磁杂波干扰，可能造成信号处理电路功能紊乱，导致通信设备间歇性的功能失效或数据丢失，一旦静电放电结束或干扰停止，设备有可能恢复正常。这种看似细微且隐蔽的干扰，虽不会对设备硬件造成损害，却极大地影响了电路的处理过程，造成业务中断即数据丢失。一旦出现此类故障，运行维护人员查找故障的难度很大。综上所述，静电对电力通信设备存在着极大的危害，因此，应采取有效的措施进行静电防护。

4静电的防护

4.1环境防卫静电

正确选择防静电材料，并对相关设施及工具进行防静电处理。机房地板应采用防静电地板，地板的表面电阻及系统电阻需符合国家标准，即具备良好的导静电性能。墙壁和天花应使用防静电防火的导静电环氧涂料喷涂。控制机房的温度和湿度。降低温度能减少静电荷的产生，增加湿度能加快静电荷泄漏。但机房湿度也不能过大。湿度过大，反而容易形成电路短路。因此应在充分考虑电子元件的温度系数、级间短路、漏电等因素下，适当设定机房内的温度和湿度。一般情况下，电力通信机房的温度应该控制在20℃～25℃之间，湿度应控制在50%～65%之间。控制机房的灰尘。当尘埃数量和尘埃直径超过一定数值时，尘埃会被吸附在通信设备的板件上，从而影响设备板件对静电荷的衰减；同时，尘埃通过空气的流动也会产生新的静电。因此，工作人员进入机房前应尽量去除衣服鞋帽上的灰尘，不要将过多的灰尘带入机房；机房内的设备、地板表面和地板底下的空间应定期清扫，避免灰尘的积聚；机房内空调的空气滤网也要定期清理或更换，避免空气中的灰尘含量过高。

4.2电磁屏蔽

电力通信设备应安装在符合标准的电磁屏蔽机柜内，机柜门平时应牢固关闭，只有这样，才能达到有效的电磁屏蔽效果，使机柜内的通信设备免受外电场的影响。机房内的机柜、设备均要可靠接地，使产生的静电能迅速泄漏。对于大型设备，接地线应采用多芯的导线，且截面面积不应小于14mm2。通信设备的面板兼具屏蔽电磁辐射和转移静电的功能，在运行中要注意盖好设备面板，并将面板牢固接地。综上所述，对电力通信机房内通信设备实施有效的电磁屏蔽和屏蔽层接地，既能减少感应电荷的产生，降低静电放电的几率，也能使积聚在表面的静电电荷能快速泄漏，降低静电的电压。

4.3人体防护静

人体防静电主要由防静电腕带、防静电工作服、鞋等组成，必要时还需要辅以防静电工作帽、手套、脚套等物品。这种整体的防静电系统兼备静电泄露、中和和屏蔽的作用。防静电腕带的制作使用静电导电材料，通过与皮肤直接接触，把人体静电直接导走。所以腕带使用时必须与皮肤接触良好，使皮肤上的瞬时静电电压小于静电放电电压。对于需要触碰通信设备的工作，操作人员必须严格遵守防静电规程，戴好防静电腕带，使人体静电释放后方可开始触碰设备。防静电工作服用静电导电织物为面料而缝制的。其消电机理为：一方面静电经由导电纤维形成电荷通道向大地泄放静电荷；另一方面由纤维的电晕放电中和静电荷。防静电鞋用电阻变化小的静电导电材料制作，鞋底的材料选择很关键，即要把人体的静电通过鞋底泄露掉。但电力行业的工作鞋均为绝缘鞋，对于防静电效果不佳，在电力通信机房内使用应注意把握。

4.4静电防护管理体系

目前，电力通信设备静电防护措施主要体现在环境、电磁辐射和人体防静电方面，主要应用的是防护技术，很少涉及到静电防护管理方法。即使提出了静电防护管理方法，也存在管理系统不完善以及开环管理的情况，没有有效保证静电防护管理方法的持续改进。同时，众多静电防护标准因颁布时间和机构不同，侧重点不同，标准之间的不协调，因此静电防护标准实际操作性不强。

静电防护管理体系将质量管理体系持续改进的管理方法与防静电技术有机结合，解决静电敏感产品的安全放置和静电防护全过程控制的问题。静电防护管理体系是一种提升电力通信设备防护能力的思路和方法，其可为电力行业建立一条不简断的静电防护链条，因此这种体系方法在电力行业静电防护管理方面显得极具优势。静电防护管理体系主要包括静电防护管理的组织机构、电子产品的静电放电防护标准（ESD）设计、文件管理系统、防护配置要求、技术要求以及测试要求等组成。电子产品的静电放电防护标准（ESD）设计应当包括静电敏感产品的包装、标识、采购和外包等要求、同时也应明确ESD隐患的改进、管理流程的审核和管理评审等管理要求。文件管理应当要求所有的静电防护活动都应保存相应的操作和设备记录。静电防护配置要求文件规定了防静电工作区的分类、总体要求和静电防护设施、设备、测量仪表的要求，同时也应明确防静电工作区上岗人员和管理人员培训要求。技术要求文件应规定了静电防护的导电系统的相应技术要求，如人员、工具和设备导电问题。同时也应明确防静电工作区内的设备安装、安全标识等要求。防静电系统测试要求文件应明确防静电系统的测试要求，如测试项目、条件、方法及设备等。

5结论

静电对电力通信设备所产生的危害不能忽视，因此电力通信设备的静电防护刻不容缓，但静电防护是一个立体化、全方位的综合性系统工程，技术措施和管理措施相辅相成，缺一不可。做好电力通信机房的静电防护工作，对于维护电力通信设备的稳定运行，保障电力安全生产具有重要的意义。

参考文献：

[1]张兴旺.通信机房静电的危害与防护[J].电信工程技术与标准化，2005.

[2]吴晓英.计算机房静电危害及其防护[J].闽西职业技术学院学报，2006.

[3]王劲松.计算机房的静电防护[J].中国西部科技，2006.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1864fa0390f722a256bb6862.html