# 建筑电气安装与接地保护措施探讨

陈敏

广东腾安机电安装工程有限公司528312

摘要：电气安装技术和接地保护措施对建筑性能的提升有关键作用。本文主要分析了建筑电气安装接地的主要作用，并就如何进行建筑电气安装与接地保护提出了一些措施。

关键词：建筑；电气；安装；接地保护

引言

经济的不断发展，带动了建筑业的进步，也推动了电气工程的发展，所以，电气工程的安装施工就显得越来重要，越发得到人们的重视。因为电气接地保护安装质量，会直接关系到建筑工程的整体质量和使用功能，并且在安装时常会发生互相推诿责任的情况，最终会对电气工程的安全造成负面影响，所以，在进行电气接地保护安装时，必须严格检查安装工程中的分部分项，确保按照相关的标准规范开展施工。

1建筑电气接地的作用

1.1避免电击和雷击

建筑物遭受雷击所造成的损失和危害性都是不可估量的。尤其是现如今建筑建设种类繁多，髙层建筑的建设密度大，高度也在不断增高，受到雷击的可能性更大。人本身是优良导体，在雨天中受到潮气的影响，使得导电量更大，也有以遭受电击。将建筑中的电气设备进行接地处理，可有效的防止建筑电气设备在恶劣的天气环境中遭受雷击，也可保证建筑中人的生命财产安全。电气设备的接地操作，可将建筑吸引的电流通过电路传递到地表，形成一个回路体系，可避免雷击造成的伤害。

1.2保证系统正常运转

这种能够保证建筑电气系统争创云状的接地操作又被称为工作接地，是将变电站的中性点的电力传输装置与地面相连接。这种连接方式没有对电阻提出较高的要求，但是变电站需要有自己独立的连接体系，这样就可以在电阻较小的情况下也能够保障电力的正常传输。

1.3预防静电和雷电危害

由于受到环境的影响，建筑表面也容易附着大量的静电离子，这种离子在雨天当中，很有可能吸引雷电。当雷击发生的过程中，会产生两种不同的电流形式，一种是直接雷电，另一种的感应雷电。感应雷电也是静电感应和电磁感应的双重结合。

2建筑电气安装与接地保护措施分析

2.1交流工作接地

工作接地是将电力系统电气装置中，为运行需要所设的接地（如中性点直接接地或经其他装置接等）。综合建筑内主要的工作接地是变压器中性点或是中性线（N线）。中性点接地可以防止零序电压偏移，保持三相电压基本平衡，这对于低压系统很有意义，保证满足单相电源设备使用要求。

2.2防雷接地技术

现在一般高层建筑居多，高层建筑因为高度高的特点，在建筑设计上应先考虑的因素就是防雷措施。防雷要按内外两个层次进行安装，我们可以称之为内部防雷和外部防雷。要想实现高大建筑物外围的防雷就要依靠接闪器的作用，分为引下线与接闪器的联接，接地装置与接闪器的联接。内部防雷主要是靠等电位联接，线路的整体布局，电压的管理，以及屏蔽隔离措施。高层建筑中必须采取内部雷和外部防雷相结合的措施，对整个高层建筑的电气布局的合理安排创造了条件。另外，在建筑防雷的接地安装工程中，对接地体的选择要格外注意，必须使其通过与大地进行的联接，形成自然的接地体。这就要求我们在高层建筑接地体的选择上要依靠钢筋混凝土基础底板作接地极。对高层建筑的防雷施工还要重视以下几个问题：

第一，必须对接地电阻值进行测试，要满足接地电阻小于欧米伽的设计要求。目前我们的高层建筑多采用智能式的设计方案，在智能建筑中，对电阻的限制普遍要求不大于0.5Ω。高层建筑的接地还要充分考虑一个问题就是建筑物所处的地质环境。某些建筑物地质条件不乐观，致使建筑内部有很多个弱点系统，与建筑设计的要求格格不入，接地相对复杂。因此，在进行接地时，要利用一些人工接地体来降低其电阻。还有一特殊现象也要考虑进来，那就是在具体的电气施工过程中，要尽量把接地电阻值考虑到建筑物所加设安装的闭合环设备中，以保障安全。

第二，在高层建筑中，尽量采用导电性能高的导体，抗腐蚀能力强的高效接地材料。由于钢材进入土壤之后，受各种因素的影响，容易腐烂，变质，失去了它的作用。会造成接地体使用寿命的缩短，危害建筑物的安全。因此，在对接地体的选择上要避开类似于钢材料的金属接地体。我们可以用一些导电性能较好且具有稳定性的材料作为接地体。化学中耐高温的接地体主要就是石墨了，它具有很好的稳定性能，导电速度快，抗腐蚀能力强。

2.3高层建筑电气设备的电位联接

实现等电位联接的主要目的是保障实施过程中导体的充分连接，是高层居住者安全用电的最重要保障，采用等电位联接的另一个作用就是防雷，保障电子设备顺利工作，安全运行。近年来因电气使用不当而造成的电气事故很多，因此要特别注意电位差不当而造成的危险。通过实施等电位联接，能够有效地解决这个问题，使高层建筑物保持联接的畅通性，对总等电位联接和局部等电位联接具有重要意义。

总等电位联接主要是通过电源进线配电柜与接地母排连接互相导通，在高层建筑的电气安装中，实现总等电位联接有几种不同的方法：

第一，利用可导电体，通过联接干线使其与配电箱的总等电位联接。这里的可导电体主要是指一些管道设备或者是高层建筑物内的某些金属结构。利用这种方法实现总等电位的联接，便于日常管理，但是这种施工方法比较耗费原料且会加大工程量。第二，采取就近原则，让可导电体的联接干线直接与室内的环形地带接通。这种方法比较简单，操作起来也会比较容易。第三，利用柱内主筋作为接线端子，使其与可导电体的联接干线接通。这种方法的优点在于可以减少材料的消耗，而且由于其也利用了就近原则，可以减少施工难度。第四，还有一种方法，我们可以充分利用电气装置的外露可导电体，使其与进线配电箱的总等电位联结端子板实现汇接。此方法也是节省原材料和减少施工量的一种方法，但是维护起来相对比较困难。当然，不管用哪种方法实现总等电位的联接，都要把其安全性放在首位。

局部等电位联接主要适用于局部范围内，我们可以把这种联接当成特定或局部范围内的总等电位联接。由于在施工的过程中难度过大，量多，因此，在高层建筑的主卧室，卫生间，客厅以及厨房都需要进行等电位联接。局部等电位进行联接较总等电位联接则稍显复杂，它要求更低的接触电压，以避免发生电击事故。局部等电位的联接更要注重安全性和美观的统一。

2.4安全保护接地

在一栋高层建筑当中，需要进行安全保护的电气设备种类繁多。例如强电设备、弱点设备和一些其他的电设备结构。这些电气设备都要进行接地处理，才能够保证电气设备的安全正常使用。如果电气设备没有进行安全保护接地操作，一旦电气设备损坏，电气设备自身就会带有强大的电流。如果此时人不小心接触了带电的设备，那么人就会被电击中，严重的甚至可能会有生命危险。进行接地操作时，首先要将中性点作为接地系统中的重要回路环节，如果接地电流直接通过人的身体流向大地，那么人作为回路中的一部分，就会形成一定的伤害，从而发生电击事故。

3结束语

总之，电气接地保护系统是否正常工作，直接关系到建筑物的安全性和使用功能，所以，在电气接地保护安装时必须严格遵照相关的规范制度，做好预防措施，处理好细节问题，将质量隐患消除在萌芽状态，保证工程质量，保证人们生活和生产的安全。

参考文献：

[1]王茂生.建筑电气安装工程的质量通病及措施[J].商品与质量.建筑与发展.2014（7）：660.

[2]张伟.建筑电气安装工程的质量通病及质量控制[J].商品与质量.建筑与发展.2012（28）.

[3]郭小龙.论建筑电气安装存在的问题及解决措施[J].科技致富向导.2012（5）：167.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1bb32e73a3d3454600963fc6.html