# 关于商业建筑暖通空调设计的研究

关键词：商业建筑；暖通空调；设计要点

1.商业建筑空调设计的基本特点

1.1商业建筑一层的平面空间大，被外界辐射和传热影响小

商业建筑的平面建筑空间较大，为吸引顾客的注意力，使之停留在室内琳琅满目的商品上，除广告橱窗外，商场的外围结构大都被设计成封闭式（即使是玻璃幕墙），故围护结构的传热及辐射负荷相对较小。

1.2空调制冷所占的负荷较大

商业建筑一般为了采光和吸引人群，商场中会使用各式各样的照明设备（如投射灯，彩灯等），这些照明设备本身就会散发很多的热量，正因如此，因商场照明产生的冷负荷占空调工作负荷的较大部分

1.3流动人员和新风负荷比较大

商业建筑的人员密度高，故人员负荷及新风负荷均较大，而且室内空气的品质好坏完全依赖于空调的新风系统。

2.商业建筑暖通空调设计应遵循的原则

2.1温度、湿度适度原则

在进行商业建筑暖通空调设计的时候，首先要把握的一个原则就是温度和适度适度的原则。在温度上，温度过高和过低都会造成顾客的不舒服，进而影响购物的心情，在湿度上，室内的湿度过高，不仅对人体造成危害，商品也容易发霉，造成大量的经济损失。反之，室内过于干燥，容易有粉尘，对人体的健康造成威胁。因此，在实际的暖通空调设计的过程中，设计人员需要进行充分的调查研究，了解商场在不同季节里，最适宜的温度和适度，进而为顾客提供最好的购物环境。

2.2设计方案的性价比原则

对于设计方案的比较应该是本着公平公正的原则进行的，所以方案的设计对象要具有可比性，设计对象应该具有同等的水平，在客观条件方面要在同一层次，这样方案才具有可比性。在设计方案中，对于同一种设备，可能会有很多种不同的型号、性能和价格方面的差异，那么对于这些方案，就要对其进行经济方面的比较，在基础条件全部满足标准的情况下，从经济方面来考虑，要从性能、价格、美观度和质量等各方面综合考虑，最后选出性价比最高的设计方案。

2.3安全可靠性原则

在进行商业建筑暖通空调设计的时候，还需要把握安全可靠性的安全，由于商场的人流量相对较大，易燃品也比较多，容易出现很多的安全事故，造成人员的伤亡和经济上的损失，严重的制约了商场的长远发展。因此，在进行暖通空调设计的时候，需要严格的执行相关的消防规范，并且根据商场的防火分区设立防烟分区，设置送风和排风系统，进而确保商业建筑的安全良好运行。

3.商业建筑中暖通空调的设计要点

3.1设计参数及负荷计算

3.1.1商场的室内温度既要考虑顾客的需要，更要考虑商场工作人员的要求。夏季，由于顾客经常出入，商场内的温度可以低一些，但是温度低对售货员的健康不利，应尽量采用提高室温，降低湿度的方法；而在冬季，顾客身穿防寒外衣，而售货员长时间在商场工作，穿着不宜太多，综合考虑需要温度稍高些，由于冬季人体散发潜热较多，没有必要过多考虑加湿。

3.1.2负荷计算：商业建筑夏季负荷主要包括维护结构传热、日照、人体、照明及设备、新风等。冬季负荷主要包括维护结构传热、新风、及冷风侵入等。由于商业建筑空调负荷与建筑物大小、结构、形状、地区及具体功能等因素有很大关系，故具体设计时，应进行详细的冷热负荷计算。

3.2商业建筑空调冷热源选择

大型商业建筑宜相对集中设置冷热源，各功能区域冷热源宜分开设置以便于运营管理。冷源宜采用水冷机组；空调热源在有城市热网的情况下，优先考虑城市热网。无城市热网时，可以采用热水锅炉供热。个别区域由于运营时间不同，可以独立设置风冷热泵机组。冷热源机房宜靠近负荷中心，目前由于考虑到各区域的商业价值，商业建筑中冷热源多设置于地下室。冷热源应做好减震及隔声措施，并且方便设备检修、运输及管理。冷却塔根据工程条件进行合理布置，一般布置在裙楼屋面，冷却塔布置时应考虑对本建筑塔楼及周边建筑的影响。

3.3空调方式选择

3.3.1定风量全空气空调系统主要应用于大空间，如商业百货、购物街的公共区域等。此种系统通风换气次数大，舒适性高，过渡季节可以实现全新风运行。而且系统简单，机组维护检修方便。但是全空气系统风管尺寸大，占用层高较多，而且占用楼层的使用面积，灵活性较小。

3.3.2风机盘管加新风系统主要应用于商业建筑中的小隔间商铺或后场办公等独立区域。该系统灵活性高，房间分隔变化时影响较小，且占用层高较小、不占用机房面积。缺点是新风量按最小新风量设计，舒适性受限，而且容易产生漏水问题，检修维护工作量大。

3.3.3吊顶式空调机系统主要应用于大空间商业或面积较大的商铺及餐饮等。吊顶式空调机不占用机房面积，风管高度比全空气系统小，比风机盘管大，吊顶式机组布置灵活。但是因为机组直接吊装在吊顶内，存在噪声问题，且同样存在检修工作量大及漏水问题，而且吊顶式机组的新风量有限，舒适性较全空气系统差。

3.4通风系统

在进行通风设计的过程中，商业建筑中较为主要的通风区域主要是各设备用房、营业区域、餐饮厨房以及公共卫生间，而在实际设计过程中，不同区域通风系统设计业存在较大的差异。比如说，在对商业建筑营业区域进行设计的时候，排风量一般是商场新风量的80%；在对餐饮厨房进行通风设计的时候，则需要设计相应的排烟系统，确保其自然通风能够满足相关标准，这样才能避免事故的发生。

3.5节能设计

在对商业建筑暖通空调进行设计的过程中，节能措施也属于设计中的一个影响因素，因为暖通空调本身在建筑中就占据较大的能耗比重，所以，在设计过程中一定要对其进行节能设计。在设计过程中，我们需要结合负荷结构对节能设备进行选择，同时还可以应用一定的技术对冷热源进行技能设计，就比如说常用的设计水源热泵、地源热泵、蓄冷蓄热技术等属于节能措施，这样就能最大程度实现节能设计这一目的，同时还能在一定程度上减少对环境所造成的影响。

结束语

综上所述，商业建筑平面建筑空间大，人员密度高而且空间比较封闭，人员及新风负荷较大，因此，在进行暖通空调设计过程中，设计人员要充分考虑商业建筑的特性，把握暖通空调设计的原则，通过合理确定参数、正确计算冷热负荷及通风系统的设计来促进商业建筑暖通空调设计工作的顺利进行。

参考文献

[1]赵磊，张伟.大型商业建筑暖通空调设计方案比较的一些问题[J].科技传播.2010.

[2]潘凌峰.浅析商业建筑暖通空调设计[J].建筑工程技术与设计.2015.

[3]刘文波，孙连鑫.浅谈大型商业建筑暖通空调设计[J].城市建设理论研究.2013.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/254203c4a9c72216e8cd76df.html