# 谈通信电源常见故障与处理

黑龙江省兴隆林业局沙河子林场李铁洲

摘要：在现代化通信系统建设中，通信电源常见故障对通信传输造成了影响，目前通信行业已经服务于金融、政府、企业等社会各行业体系中，所以通信系统的稳定对很多行业有着重要的影响。本文就过去多年的实际工作经验分析，对通信电源中常见故障进行全面总结和分析，并详细的阐述其各类故障处理措施。

关键词：通信电源；防雷器；通信系统

1、引言

在现阶段社会发展中，电源已成为通信系统中不可缺少的一部分，因为其在应用的过程中通常都是采用模块化设计为主，因此一般在发生局部或者单元的故障时一般都不会再次进行扩散。目前常见的电源性故障按其故障程度可以分为一般性故障和紧急故障两种。

2、通信电源概述

通信电源主要指的是直接向通信设备提供安全、稳定、可靠地电力基础设备，是通过各种供电系统和基地系统来确保通信站运行安全和稳定的一种综合性基础设施，也是通信系统的核心部件。就现代化社会发展中，通信技术的应用与作用显得尤为必要，同时对于社会的健康持续发展更是有着重要意义与作用。随着近年来电子科学技术的发展，通信信息技术也得到了良好快速的发展。这就带动了通信电源的不断发展，为通信电源的应用提供了良好的应用保障和市场基础。就目前的通信电源构成分析总结得出，通信电源是想通信设备提供电源的直流开关电源，在应用的过程中其主要是由交流配电、整流柜、监控模块和直流配电等组成。因此在应用的过程中通常都需要对电源进行全面、科学、系统的监控和操控，避免受到运行因素的影响而出现大范围的故障现象。

3、交流配电单元的故障处理

3.1防雷器单元

防雷器是通信电源中的重要组成部分之一，通常都是由四个片状的防雷单元构成，在运行的过程中其中有三个防雷单元具备着一定的显示状态，可以单独作为防雷显示单元和是否处于完好状态的解决方法分析模式。防雷单元窗口颜色为绿色时，表示防雷单元处于完好状态；某个防雷单元窗口颜色为红色时，则表示该防雷单元已损坏，应尽快更换防雷模块。

如果防雷器没有损坏，而监控单元报防雷器告警，就需要检查防雷器的接触是否良好，可以将防雷模块拔下来重插。如果是菲尼克斯的防雷模块，则需要检查底座是不是良好。

3.2交流输入缺相

当监控单元或后台报交流输入缺相时，如果确定交流真的确相则无需理会；如果交流实际没有确相，而是检测问题，那么可能是交流变送器出现故障。可以用万用表测量变送器的端子是否有3V左右的直流电压，如果某一个没有，则说明交流变送器损坏，应急解决办法是将该端子的检测线并到其他两个端子的任意一个上；长久解决办法则须更换交流变送器。

更换交流变送器的方法：首先必须断开电源系统的交流电和关掉监控单元的电源，否则可能对人身造成伤害或烧坏交流变送器。更换时如果连接线上没有标识，那么在拆交流变送器之前需要要做好相应的标识，否则在安装时会造成不便。注意事项：安装好交流变送器后，需要检查连线无误后，方可送上交流电，然后打开监控单元的电源。核实交流显示是否与实际测量电压相符。

3.3交流接触器不吸合

对于采用交流接触器自动切换的电源系统，如果交流接触器不吸合，那么可能是下面几个情况引起的：①交流输入的A相缺相；②交流接触器线圈供电保险丝烧坏（此故障出现在早期的电源柜）；③控制交流接触的辅助交流接触器损坏（早期电源上有辅助交流接触器）；④交流接触器控制板（CEPU板）出现故障；⑤交流接触器线圈烧坏。解决方法：用万用表进行检查，断开交流输入用万用表测量交流接触器的线圈，如果开路，那么说明交流接触器损坏，更换交流接触器即可。

4、直流配电单元故障处理

4.1监控单元出现直流断路器断开告警

从两个层面考虑：①属于正常告警，直流断路器确实已经断开，无需处理；②断路器没有断开，但是监控单元出现告警，出现这个故障是由于检测线出现断开所致。处理方法：检查断路器的检测线，也可以用“替换法”来定位问题所在。

4.2直流断路器故障

蓄电池下电保护用的直流断路器使用的是常闭触点，在不控制的情况断路器是闭合的。如果给了断路器的断开控制信号，但是断路器不断开，那么说明断路器已经出现了故障，更换即可。

4.3直流输出电流显示不正确

直流电流显示不正确分两种情况：①显示值与实测值比较偏大或偏小，原因是电流传感器的斜率选择不正确，在监控中将调整斜率调整合适即可；②电流显示出现异常情况，非常大或电流值显示不稳定。对于用分流器检测电流的设备来说是检测通道不通导致的：一种可能是分流器两边的检测线接触不良，可以关掉监控单元的电源，取下检测线用电烙铁将其焊接好即可；另外一种可能就是检测线接插件插针歪或接触不好，可以用镊子之类的工具将歪针校正或将接插件插好即可。

5、整流器故障处理

5.1整流器无输出

整流器不工作，面板指示灯均不亮，首先检查交流电输入是否已经供到了整流器（检查整流器的交流输入开关是否合上），其次检查整流器的输入熔丝是否熔断；另一种情况是模块可能发生故障，此时需要更换故障模块。

5.2过热

整流器内部主散热器上温度超过85℃时，模块停止输出，此时监控单元有告警信息显示。模块过热可能是因为风扇受阻或严重老化、整流器内部电路工作不良引起，对前一种原因应更换风扇，后一种原因需对该电源模块进行维修。

5.3风扇故障

风扇故障的特征是风扇在该转的时候不转。这时应检查风扇是否被堵塞，如果是，清除堵塞物；否则，则是风扇本身损坏或连接控制部分发生故障，需拆下模块进行维修。

5.4过流保护

整流器具有过流保护功能。若输出短路，则模块回缩保护，输出电压低于20V时整流器关机，此时面板上的限流指示灯亮。故障排除后，模块自动恢复正常工作。

6、结语

总之，电源作为通信系统的核心设备，是整个通信网络稳定运行的保障。因此，工作人员必须认真做好通信电源的维护工作，不断总结分析常见故障的原因和处理方法，做到有效预防、处理及时。

参考文献：

[1]孙法文.浅谈化工生产供电系统UPS的选配[J].中氮肥，2005.

[2]金灵伟.基于DPS的串并联在线补偿式UPS的设计研究[D].湖南大学，2004.

作者简介：

李铁洲（1972年10月9日—，男（汉族），黑龙江省兴隆林业局沙河子林场职称：2005年9月通讯机械工程师，主要从事通讯机械工作。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/26e3b323d7d53732ae1bb96a.html