# 关于10kV电缆线路的日常运行维护讨论

（国网烟台供电公司山东烟台264000）

摘要：电缆是由多根相互绝缘的芯线或导体按一定方式绞合而成的线束，其外包有密封的护套，有的还包覆外护层。由于电缆线路寿命长、供电可靠等优点，所以在电力工程中得到了广泛的应用。本文主要针对10kV电缆线路的日常运行维护进行讨论。

关键词：10kV电缆线路；运行维护；运行管理

随着社会不断进步，电力行业也得到了较大的发展，为实现有序和稳定的供电，对城市的电网进行有计划的改造，电缆线路的使用越来越广泛。电缆线路是整个电力网络的重要设备组成部分，如果出现了故障，不仅直接影响用电的稳定传输和运行，还可能出现火灾等问题。因此，针对电缆线路进行有效的运行维护和运行管理，对有序供电有重要的便利作用。

一电缆线路的运行维护

1、电缆本体的运行维护。为了不影响电缆线路的运行维护，电缆线路上不能堆放建筑所用材料，如瓦砾等，避免电缆线路的外表面被磨损；不能存在具有酸碱性的化学物质排放物，对绝缘外套具有腐蚀作用；这些都会减少电缆线路的使用寿命。严格检查电缆线路的两端能否拉紧，检查管道是否出现锈蚀或者脱开的现象等，在相对的地下准备铺设时，要对路面的情况进行勘探，检查路线的标桩完整与否等，检查电缆线路的电流是否过负荷，电缆线路的电缆芯温度是否正常运行在规范的温度内，在10kV电缆线路的铺设沿途上，如果发现了挖掘作业，打桩和钻探等作业时，应立刻制止并禁止这些行为，并认真的检查沿途的电缆线路是否因上述作业出现损坏，还要检查电缆线路的本体的保护措施是否具备，防止电缆受到损坏。

2、电缆终端的运行维护问题，电缆线路的终端位置的设置要合理，与架空线的连接与电缆终端的连接处，检查是否完整，接点处没有发热的现象，检查电缆线路的指示牌是否清晰完整，悬挂位置是否准确合理。

3、电力管沟的运行维护，包括电缆线路的防火设备安置情况是否合理和完备，铺设电缆线路沟渠的指示桩的位置安置是否准确，标志板是否清晰完整，沟道内部是否有堵塞现象，确保没有积水，垃圾等堆放，保证管沟的畅通，还要认真排查所有电缆线路有没有准确的固定在正确的位置上，还要注意沟道的盖板标志的清晰度和完整度，避免出现破损或残缺。

二10kV电缆线路的运行管理

1、对电缆线路保护区内的运行管理。电缆线路保护区即电缆线路周围一米以内的范围，在这个范围内，禁止进行临时的建筑作业和临时仓库，若必须使用，一定要提前做好防护方案，还要避免重型的器械在保护区内作业或者通过，保护区内不准摆放易燃易爆品，有腐蚀性的物品等，确保电缆线路的安全。

2、关于10kV电缆线路的缺陷管理。首先，要求配备专业的电缆线路缺陷维修人员，根据线路的实际运行情况和检查结果，做好相关的记录，认真填写电缆线路缺陷报告单，确保信息的真实和准确，判断出电缆线路缺陷的轻重缓急情况，及时汇报到上级领导和部门，以此为重要参考，及时做出紧急方案和必要的停电措施进行整改，避免引出更严重的情况发生。对与出现了严重的电缆线路缺陷问题，要求维护人员能够提供缺陷的位置和时间，紧急处理的措施和相关的施工人员，并做好相关记录，再由检测的技术人员探讨和研究合理的解决方案，需要停电的要先向有关部门提出临时停电申请，再进行相关处理。

3、10kV电缆线路的标志管理。在电缆线路的管沟、变电所等位置要设置明显清晰的标志，在直埋的电缆线路的转弯处，接头处都要设置标桩等进行指示，还要做好电缆室和外部进行中断的管理问题。为了有效的加强电缆线路的运行管理工作，还要培养维护人员的安全意识和责任感，采用符合相关规定所规范的内容进行技术管理，采取相关检查进行及时的维护等，确保整个电缆线路的顺利运行。

4、做好周密的电缆线路维修管理。电路的维修包括预防性实验计划、维修计划以及大修计划。制定预防性实验计划，是指利用直流耐压实验对电缆线路进行预防性的试验，因这种实验具有破坏性的不可逆转的作用，所以不能用于塑料绝缘电缆和油浸纸绝缘电缆的检验，针对这两种电缆可以选用非破坏性的低频实验进行试验；日常管理中的维修计划，主要是处理电缆线路中的缺陷问题，如电缆终端头和中间接头的检查和维护，电缆管沟的维修，电缆外层金属的防腐蚀防锈措施；大修计划，是制定电缆线路的更换，电缆沟等的整修，因这个计划的重大性，在进行之前，要根据实际勘探的情况，如电缆线路的使用年限，绝缘保护套的老化程度，直流耐压实验的结果，金属的腐蚀状况等进行综合的考虑和判断，做出全面的大修计划，合理安排时间，施工材料和设备，费用预算等。

三某电力企业电缆线路的运行维护

以某电力企业为例，该企业将10kV电缆线路的维护内容分为三个部分，具体分析如下：

1）电缆维护。电缆线路在10kV供配电系统内，属于较为脆弱的部分，很容易受到外界因素的破坏，如：外力、温度、环境等，所以电缆本身需要高效率的维护，满足10kV供配电系统的运行发展。该企业针对10kV电缆线路的运行现状，提出几点运行维护的方式，如：1）检测10kV电缆是否安装到位，重点检查线路两端的牵拉能力，以免出现松弛、断裂的情况，地下电缆部分要全面维护环境安全，排除地下破坏；2）检测10kV电缆是否存在超负荷运行，解决超负荷引发的高温危害，由此强化电缆本身的性能，体现电缆维护的效率优势；3）检查10kV电缆是否出现外力破坏，一旦发现影响电缆运行的破坏，立即采取解决措施。

2）终端维护。10kV电缆线路运行中的终端维护，主要体现在架空线路中。电缆线路的终端维护是指户外电缆终端的连接点，该电力企业安排维护人员定期检查终端连接，发现不良的运行现象，立即采取维护措施。该企业10kV电缆线路的终端维护中，终端发热故障占据70%的比例，属于重点维护项目，该企业分析引发终端发热的原因，要求维护人员及时处理发热终端，以免引发短路或烧断的故障。

3）管沟维护。电力管沟维护在10kV电缆线路中具有非常高的实践性，电力企业根据电力管沟在10kV电缆中的实际情况，为维护人员规划出具体的工作内容。首先维护人员需要全面检查电力管沟的结构，找出管沟中不完善的点，重点检查管沟设施是否需要维护，一旦设施损坏，维护人员进行安全标记，确保以最快的速度解决设施问题；然后维护人员检查电缆在管沟中的位置，电缆必须在正确的位置，如果偏移管沟区域，需要重新固定，保障电缆安全运行的外界条件；最后清理电力管沟内的污染物，以免管沟堵塞或残留污染，维护管沟的清洁。

四、结语

10kV电缆线路是一种重要的输送电力的设备，在日常生活中被广泛的应用，它与电力系统的稳定运行息息相关，做好10kV电缆线路的运行维护管理，对电网的安全、经济供电有着重要的意义。

参考文献：

[1]邝弘.解析10kV电缆线路的运行维护和管理[J].科技与创新，2014，（4）.

[2]许彬.10kV电缆线路运行维护与管理经验[J].农村电气化，2013，（5）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/27cb74ed145c10186e43081c.html