# 高压串联谐振试验电压测量方法探讨

（国网长治供电公司变电检修室山西省长治市046000）

摘要：电力的高压试验是电力系统常用的一种检测电器设备绝缘性的方法。而电力设备的高低在一定程度上影响着电力运行的可靠性和稳定性。随着科技的不断进步以及电力的快速发展，传统的电力高压试验方法已不能满足现在的需求。因此，我们应加强研究与分析串联谐振装置在电力高压试验中的运用，进而不断的提高电力高压试验的可行性，以此来有效的提高电力运行的稳定性与可靠性。

关键词：高压串联谐振；试验电压测量方法

1导言

本文主要结合现场试验的经验,以三节电抗器串联为例,分析了测量中间电压法的误差情况,以确定现场采用这种测量方法的可靠性,为现场试验提供参考。

2串联谐振的概述

通过对串联谐振概述的认识与了解，我们可更加高效的将串联谐振装置运用在电力高压的试验中去，进而不断的提高电力高压试验的可行性。下面，就针对串联谐振的相关概述展开具体的分析与讨论。

串联谐振装置主要是采用串联谐振的原理，进而通过一定的电抗器电感与视频电容的结合来有效的达到串联谐振的目的。此外，串联谐振主要是通过获得被试验品上的高电压电流，进而有效的将电压和电流加到高压的试验设备上，以此来有效的检测出电气设备的绝缘性。此外，随着科技的不断进步，现在的串联谐振装置在设计上主要采用了一定的调节电源频道的方式，进而有效的将串联谐振实验装备与被试品电容的谐振结合在一起，进而产生一定的交流试验电压。此外，串联谐振在设计中拥有可以多分支进行设计的特点，其不仅能够有效的满足高电压以及低电流电器设备的需求，而且还能在一定程度上有效的满足较低等级电压的试验需求。因此，串联谐振装置在电力高压的试验中得到了较为广泛的应用。

3测量中间电压法的原理

中间电压法是在忽略各种因素对谐振频率以及测量电压的影响下,所采用的间接测量电压方法。在按照这种方法计算时,假定试验回路的谐振角频率以及试验电压满足以下方程。

从表中可以看出,针对一般现场情况,在Q大于20,电容分压器电容占试品电容比例小于1%,以上各种因素导致的测量误差小于1.267%。

5变压器出口电抗以及试验回路杂散电容的影响

在试验时,变压器出口有一个很小的抗性内阻,高压引线对地之间有杂散电容存在。变压器的抗性内阻与电抗器串联在一起,增加了串联回路的电抗值,使谐振频率下降,将使测量值比实际值偏大,由于变压器的内阻抗相对于试验回路而言,远远小于试验回路的阻抗值,因此其对试验的影响可以忽略不计。

高压引线对地的杂散电容与试品电容并联在一起,相当于增加了试品的电容量,其作用可视作试品电容,因此对测量结果没影响。

6串联谐振试验装置在高压试验下的安全操作规范

(1)串联谐振产品大部分都是高压试验设备,此项设备要求必须要由专业的试验人员进行使用,在使用前,试验人员必须仔细阅读使用说明书,按照说明书的要求,规范、合理反复操作练习；

(2)在使用过程中,试验操作人员不得少于2人。使用设备必须认真严格遵守高压试验下的作业流程；

(3)在高压试验过程,不允许突然切断系统电源,防止事故发生。当试验完毕时,要切断所有电源,查看完毕后才可离开；

(4)串联谐振试验装置主要是利用谐振的电抗器和被试验设备谐振产生的高电压,能否产生高电压主要是看试验设备和谐振电抗器是否达到谐振状态。因此,当进行试验失败时,试验人员要仔细分析现场破坏谐振的条件和原因,及时予以解决；

每个串联谐振试验装置的变压器有特定的电流和电压要求,在选用替代试验品时,必须要按照规范要求充分考虑电压和电流的适用性,不能擅自简单采用普通的变压器。

7结论

高压试验是检验电气设备绝缘性能的重要手段，而将串联谐振装置高效的运用到高压试验中，对于提高电网中各组成设备的安全性能具有至关重要的作用。通过本文的分析,说明采用测量中间电压法,在三节电抗器串联时,测量电压与实际加在试品两端的电压之间的误差远小于相关标准要求的5%,而且测量电压值大于试品两端的电压,不会导致试品因电压过高,因此在现场采用测量中间电压法是可行的。

参考文献：

[1]刘昌明，张晓，张玮.变频串联谐振装置在高压电缆试验中的应用[J].现代制造技术与装备，2014（4）：66-67.

[2]黄新波，刘斌，张周熊，等.调频式串联谐振试验电源数字控制器设计[J].电力自动化设备，2016，36（7）：138-142.

[3]陈文举.串联谐振装置在电力高压试验中的运用研究[J].技术与市场，2016，23（5）：97.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2cc9b92e643a44a9ee6bedf9.html