# 农村电网综合降损节能技术方案探究

王官洲

（国网河南新密市供电公司河南新密452370）

摘要:本文有针对地从技术和管理两个方面提出降低电网线损的具体方法和措施，为改善农村电网供电紧缺局面，提高农村电力能源的综合利用率作出了有益探索。

关键词:农村电网；线损；降损;节能技术;

1.技术降损

（1）合理调整电网的运行电压。合理调整电网的运行电压，对电网进行升压改造。由于输配电线路和变压器都是电网中的主要元件，其损耗功率为：

△P=3I2R×10-3=（S2/U2）×R×10-3=[（P2+Q2）/U2]×R×10-3（kW）

从上式可以看出，在负荷功率不变的情况下，电力网输、配电设备的有功损耗于运行电压的平方成反比，所以，合理的地调整运行电压，将电网的电压提高，则通过电网元件的电流相应减少，功率损耗也相应随之降低。因此，升高电压是降低线损的有效措施。

（2）实现配电网的经济运行。所谓配电网的经济运行就是指在现有的电网结构和布局下，充分、合理地利用“调荷”和“调压”等措施，使线路的负荷电流达到经济负荷电流，变压器的综合平均负载率达到经济负载率，电网处于经济合理的运行状态。实现配电网经济运行的具体措施有：①调整用户的用电负荷，实现线路负荷达经济负荷值：对轻负荷线路，采取轮流定时供电方式；对重负荷线路，安排用户实行避峰、错峰用电，努力实现均衡用电。②合理调整变电站主变压器电压分接头，使配电线路的运行电压达到规定值。③通过投切变电站内、配电线路或用户的补偿电容器容量进行调压，降低电压损失。④对具备双主变并列运行的变电站，进行主变经济运行分析计算，合理投切两台主变，使主变处于最经济运行状态。

（3）电网的无功补偿降损。电网中大部分电气设备属于电感型设备，在运行时需要从系统吸收无功能量建立交变的磁场，进行能量的传递。为满足用电设备的正常运行，电网在输送有功能量的同时，还需要输送一定的无功能量，这使电网输送的有功能量减少，设备的利用率降低。因此，加强对系统和用户无功电压的管理，增加电网末端的无功设备容量，减少电网输送的无功容量，可提高电网的运行电压，降低线损。

（4）提高用电负荷率。供电系统的用电负荷率如波动较大，将影响供电设备效率，而且会使线路功率损耗增加，因此，合理调整用电负荷，努力提高用电负荷率，可有效降低线路的电能损耗。因为负荷电流波动幅度越大，线损增加越多。当线路在一段时间内负荷较大，而在另一段时间内负荷较小，甚至没有负荷时，线损将成倍地增加。因此，加强负荷管理，实现均衡用电时降低线损的有效措施。

2.管理降损

（1）建立健全企业的线损管理及奖惩制度。线损管理机制、线损管理网、岗位责任制。企业分管领导及相关专职分级管理、层层落实、明确分工，并做好相关的资料建档和管理工作。

1）线损领导小组与专职技术人员的主要职责：

①编制、审定降损规划和措施计划。

②根据主管单位下达的配电网线损率计划指标分解成小指标，下达给有关单位，并进行分析考核。

③制定线损承包方案与奖惩办法。

④检查、监督供电企业的线损工作。

2）线损管理小组与专职技术人员的主要职责：

①会同有关科室编制降损措施计划并监督实施。

②会同有关科室编制线损计划小指标，并进行分析下达和考核。

③定期进行线损总结、上报报表、管理线损管理培训、交流经验，开展评比活动。

④定期进行线损理论计算，进行线损综合分析。

⑤会同有关科室检查线损工作，线损计划小指标完成情况与线损奖惩实施情况。

3）线损管理员的职责：

①制定和下达各配电台区的低压线损指标。

②督促、检查各配电台区降损措施的落实。

③负责各配电台区线损率的统计并上报上级管理部门。

④检查各配电台区的线损率完成情况并进行奖惩。

（2）组织营业普查工作，降低不明线损。

认真开展营业普查工作，堵塞营业漏洞，消灭无计量用电和违章用电，降低不明损失部分。营业普查的形式有：①定期普查。根据用电变化规律，一般在负荷变动较大的季节进行定期营业普查。②不定期普查。在日常营业工作中随时发现问题随时开展的营业普查。如发现供、售电量相差较大即营业损失较大时，就应及时进行营业普查。③突击普查。当发现用户有窃电和违章用电行为时，临时安排的突击性检查。营业普查以大用户为重点，要采用定期普查与突击性检查相结合，用电管理队伍与群众管理队伍相结合的方法。

（3）健全严格的营业制度，加强抄表核算、线损计算工作。线损率的正确计算与合理计量和严格执行抄、核、收制度有密切关系，因此对高压供电、低压计量的用户应采用逐月加收变压器铜损和铁损，做到合理加收；要严格执行抄、核、收制度，按时抄表，保证抄表率，在规定的时间内，保证抄表率达到100%，杜绝估抄、漏抄、迟抄现象。而且按时抄表，可以及时发现事故表，早日校验或更换，防止电量丢失。在保证抄表率的前提下，还应提高抄表质量，减少抄表差错，提高抄见电量的准确度，以减少和用户的纠纷，提高电网售电量统计的准确性，为准确计算线损率提供保证。

（4）提高线损管理人员业务素质。重视管理线损专职人员的岗位培训、业务培训工作，不断提高专业业务人员的管理素质。同时，重视不断推广新技术的应用和现代化的管理手段，提高线损管理工作的水平。

3.结语

线损管理是农村电力企业提高供用电水平，增强企业实力，开展优质服务的一项重要举措。当前农村经济快速发展，电力负荷增长需求日益紧张，供电企业应结合新农村电气化建设，努力降低电能损失和功率损耗，降低线损率，提高电力能源的综合利用率，促进社会主义新农村建设和发展。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/31d6b601fe37a0c159deb152.html