# 10kV馈线自动化开关状态检修方法及便携式多功能支架在检修中的应用

（广东电网有限责任公司佛山供电局广东佛山528000）

摘要：介绍了便携式多功能支架在10kV馈线自动化开关状态检修中的应用，及10kV馈线自动化开关状态检修的方法。

关键词：自动化开关；便携式多功能支架；状态检修

引言

随着配网自动化建设日趋完善，配网自动化开关覆盖率也随之日益提高[1]，对自动化开关的调试亦越来越频繁。自动化开关运行中须定期进行状态检修和更换。本文介绍的“便携式多功能工作支架”能针对自动化设备状态检修过程中，因光线不理想、万用表无处可放等问题作出改进。

1自动化开关状态检修

1.1状态检修步骤

（一）安装位置检查

1、控制器安装在10kV高压设备下方，与10kV裸露带电部分保持1.5m以上安全距离

2、整体完好，安装固定牢靠。

（二）箱体外观检查

确认箱体外观正常，无破损、无锈蚀，控制器无异声、异味，箱门关闭良好，锁扣开合正常，箱内无进水、潮气，控制箱外壳接地。

（三）控制器面板检查

1、确认电源开关均处于正确位置

2、确认自动化功能投退、“远方/就地”选择等功能选择开关处于正确位置。

3、确认保护压板均投退正确并固定牢固、可靠，接触良好。

4、确认电源指示、运行指示、告警指示、动作指示等指示正常，分合闸指示、储能指示与实际一致。

（四）模拟量及开关量检查

1、主站单线图上显示状态与现场实际状态一致。

2、记录控制器三相采样电流Ia、Ib、Ic，零序电流3I0，电源侧PT电压Uab，负荷侧PT电压Ubc。用万能表测量控制器内电源侧PT和负荷侧PT输入电压UL1N1、UL2N2。各电流、电压，零序电流采样值须确认正常。

3、记录主站显示电流Ia、Ib、Ic，零序电流3I0，电源侧PT电压Uab，负荷侧PT电压Ubc。电流电压零序电流采样值须确认正常，与控制器显示无明显误差（若误差超标，联系主站总召后重新读数，排除死区导致的误差，不得擅自修改控制器电流、电压参数。）

4、主站\控制器的电流、电压，零序电流采样值与实际一致。主站\控制器采样值关系：电压为10kV：100V，电流为600：5。

（五）内部参数检查

检查控制器定值与最新定值单一致，装置内部参数正确。通讯终端地址与IP换算关系：A*256+B，通讯端口与IP换算公式：A*256+B+10000（IP为16.16.A.B）[2]。

（六）电源模块检查

1、检查电源模块外观有无膨胀及老化，有无发热、冒烟、异味、异响

2、测量电源模块输入交流电压：ULN（参考值：220V）、

电池浮充直流电压：UB+，B-（参考值：24V）、

终端装置电源直流电压：U1DK2，4（参考值：24V）

操作电源直流电压：U2DK2，4（参考值：220V），确认输入、输出电压在正常范围

（七）通讯模块检查

检查通讯模块外观是否正常、有无破损，各信号灯指示正确，通讯模块工作正常，与主站通讯正常。

所有检查完毕后，须投入保护及自动化功能，投入开关分合闸出口压板。

2便携式多功能支架

在自动化开关状态检修过程中，经常会遇到以下几个问题：因强光导致液晶屏可视效果差、因缺乏光线，导致工作进行存在困难或无法进行、因万用表无处安放，导致工作费时费力、记录数据困难等问题。便携式多功能支架针对这些问题，在设计上采取了由一个主干支架配置多个分支支架的设计方案，分支支架上分别配置有遮光板、万用表夹件、小型摄像机等配件，合理地解决了以上问题。

3结论

本文所介绍的便携式多功能支架合理地解决了馈线自动化开关在调试升级及日常维护过程中，因强光导致液晶屏可视效果差、因缺乏光线，导致工作进行存在困难或无法进行、因万用表无处安放，导致工作费时费力、记录数据困难等问题，保障了检修过程中的人身安全和设备安全，具有推广意义。

参考文献：

[1]王飞.关于电力系统自动化技术问题的探讨[J].广东科技.2011（20）

[2]张凯.电力系统调度自动化中远动控制技术的应用[J].科技风.2010（24）

作者简介：

谭祖雁（1990.12-），男，广东汕头人，研究方向：配网自动化技术。

基金项目：佛山供电局职工技术创新项目（FSZC2015-035）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/36666a739c99e7282090112d.html