# 浅谈110KVHGIS设备防误操作的措施

（陕西省电力公司检修公司陕西铜川727032）

摘要：随着综自化变电站的发展，HGIS组合电器在电力生产中大量应用。HGIS作为一种新型高压组合电器，它将断路器、隔离开关/接地开关、数字式光电组合电流电压传感器等组合在一个SF6气体封闭罐内，有效地抑制了设备的氧化和空气腐蚀。它是一种通过绝缘套管与变电站的出线和母线相连接的新型户外组合电器。与常规设备比较，HGIS设备节约占地面积、重量和尺寸小，接线清晰、简洁、紧凑，安装及维护检修方便，运行可靠性高。HGIS设备适应了当前智能电网的节奏。但是HGIS设备的操作与常规设备操作及防误措施有所不同。

关键词：HGIS设备；防误操作；措施

1.HGIS组合电器的结构（如图所示）

2.HGIS设备与常规设备的比较：

2.1倒闸操作中的状态不同：

常规设备在倒闸操作中有四种状态：运行、热备用、冷备用和检修状态；

HGIS组合电器在倒闸操作中有三种状态：运行、热备用、检修状态。

2.2断开点不同：

常规设备在倒闸操作后隔离开关能看到明显的断开点；

HGIS组合电器没有明显的断开点，其断路器的分合状态只能通过分合指示器、后台计算机开关变位的信号、遥测的电流、电压值来判断；其隔离开关的状态通过后台刀闸变位信号、汇控柜刀闸指示灯、拐臂的位置来判断。

2.3大大节约了人力，节约了操作时间：

常规设备一个110kV间隔倒闸操作需要10-15分钟；

由HGIS组合电器组成的一个110kV间隔倒闸操作只需要5分钟左右，大大的节约了操作时间。

2.4采用新型全SF6密封三工位隔离/接地开关：

常规设备没有联动功能，操作项目多，危险点多，特别是近年来操作中发生的母线侧刀闸套管损坏，造成母差动作的事故发生；由于户外隔离开关容易受到恶劣天气的影响，隔离开关触头氧化，遇到负荷高峰，隔离开关导电回路过热时有发生。

HGIS全密封组合隔离开关，使隔离开关与接地开关结构合二为一，动触头公用，变直动为转动，且公用一个操作机构，操作项目少，维护少。由于HGIS全密封组合隔离开关的动、静触头在气室内，有效的解决了户外隔离开关触头容易氧化发热的难题。

2.5采用硅橡胶复合绝缘套管；

常规设备的套管容易发生污闪事故，RTV的涂刷也有年限限制。

HGIS组合电器使用了硅橡胶复合绝缘套管，具有无爆炸危险，使用安全，耐沙尘暴、重量轻，无需维护的优点。

2.6HGIS组合电器比常规设备智能化，主要表现在：

HGIS组合电器采用带铁心线圈的低功率电流互感器来代替常规的电流互感器，将常规的保护、测控单元直接就地安装，将PASS开关装置、采集开关状态物理量的传感器和智能综合控制器组合起来，采用光纤连接，实现了PASS开关智能化。常规设备智能化低。

3.HGIS设备的遥控操作以及存在的问题

3.1HGIS组合电器单馈路运行转检修操作顺序：拉开断路器—拉开线刀闸—拉开母线侧刀闸-验明线路侧三相确无电压-合上线路侧接地刀闸。拉开母线侧刀闸的同时，母线侧地刀闸已经合上。所以HGIS设备没有冷备用状态。

3.2由于HGIS组合电器不能直观的看到刀闸指示位置，检查隔离开关位置应认真仔细，检查项目有：

①检查后台机、现场刀闸分合位置；

②检查刀闸传动杆、拐臂位置；

③检查线路带电显示器三相指示灯是否变化；

④检查电流、电压等动态电气量是否变化；

检查以上位置正确后，方可进行线路接地。

4.HGIS组合电器的手动操作以及存在问题：

4.1当刀闸分合不到位时，需手动操作

正常情况下，HGIS组合电器停电时遥控分开I母刀闸或II母刀闸的同时，母线侧地刀闸合上。在送电时遥控合上I母刀闸或II母刀闸的同时，母线侧地刀闸断开。当出现刀闸分合不到位时，HGIS设备的隔离开关需要手动操作。

4.2HGIS组合电器在手动操作刀闸可能会出现

线路停电拉线刀闸时有可能会合上线路接地刀闸；线路送电拉线路地刀闸时有可能合上线刀闸。所以一般不允许对HGIS组合电器的刀闸进行手动操作，只有在开关分闸状态，刀闸的电动回路异常时，或开关故障进行隔离时，才使用摇把进行手动操作。

5.HGIS设备防误操作的措施：

5.1HGIS设备操作前应与调度员沟通，HGIS设备只有三个状态，防止调度员下达命令与现场设备实际不符。

5.2HGIS设备手动操作时必须有一人监视线刀闸指示位置变化及刀闸定位销的变化，必要时，专业人员或站长必须到位监督，才能进行操作。

5.3由于HGIS与常规设备在结构布置和工作性能方面有所改进，运行人员应充分了解HGIS内部组合设备间各种联锁工作原理，当设备出现拒动或误动时，立即检查联锁机构的电气回路是否接通。

5.4遥控操作HGIS设备时，操作中不仅仅看后台机，还要看模拟盘遥控闭锁的逻辑切换是否到下一项。当遥控闭锁逻辑回路还未切换到下一项，必须等待切换到下一项。否则会造成逻辑回路紊乱，不能执行下一项操作。

5.5、由于HGIS设备是联动刀闸，刀闸操作中有时会出现继电器接点损坏，刀闸无法分合的问题。所以要求PASS设备的母刀闸和母线侧地刀闸的五防逻辑回路必须严谨，必须保证五防电气闭锁和开关电气闭锁互相闭锁。

5.6虽然PASS组合电器自动化程度高，节约了人力。但是在人员责任心方面要求更高。倒闸操作中应按照操作票填写的顺序逐项操作，每操作完一步，应检查无误后打勾，全部操作完毕后进行复查。后台操作仍然要唱票复诵。后台刀闸变位时，必须到现场再次核对设备名称、位置状态。远方操作PASS设备前，应对现场人员发出信号，提醒现场人员远离操作设备。

5.7由于PASS设备的刀闸不能看到明显的断开点。倒母线操作中遥控操作刀闸时，检查刀闸位置时首先核对后台机每一个间隔刀闸位置、再到设备现场检查每一个间隔刀闸实际位置。确认设备机械位置指示、电气指示两个不同原理的指示发生对应变化，才能进行母线的验电。

5.8注意后台操作时操作人密码和监护人密码不能互相代输入，特别是只有一台后台操作机的变电站。

5.9HGIS组合电器属于紧凑型组合电器，由于I母刀闸套管和II母刀闸套管的位置较近，检修时，不允许检修人员攀登HGIS设备。

6.结束语

在分析了HGIS设备与常规设备的不同后，认识到HGIS设备在电力生产中的优势。对HGIS设备防误联锁功能进行了研究，并结合自身实际工作对HGIS设备操作中出现的问题提出了预防措施。由于本人技术水平有限，文中不足之处恳请各位专家指正。

参考文献：

[1]《变电运行现场技术问答》第三版张全元中国电力出版社2013年3月

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3d7b03f8c036bfefe27acf55.html