# 380V电机电源开关二次回路常见故障检查及处理

（贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂贵州金沙551800）

摘要：我厂380V电机电源开关大多采用固定组合式及抽屉组合式开关，运行中经常发生无远操信号启动不起，或启动后状态不对，或停运后状态不对等问题。而运行人员在检查判断中常不知从何着手，同时对类似缺陷是热工问题还是电气问题无法判断定论，导致处理延误时间。本文主要讲解380V电机电源开关（接触器）二次回路常见故障的检查及处理，以便为大家提供一个简便快捷的判断处理思路。

关键词：接触器；开关；远操信号；分合闸状态

1、前言

我厂380V电机电源开关多采用TM30开关加接触器来设计，控制电源取至TM30开关出线，即接触器均采用交流控制。一般对于大于20kW以上的采用固定组合式设计，对于小于20kW以下的采用抽屉组合式设计，只是在开关容量上有所区别，在控制回路接线上是基本相同的。平时操作人员在送好电后，经常发生无远操信号，一旦发生无远操信号则该辅机就不能启动，为安全留下隐患；有时启动后在DCS上有电流显示，但开关状态不对，不能明显判断是运行状态；有时停运后在DCS上电流显示为零，但开关状态不对，不能明显判断是停运状态。通知电气检修来处理交代系热工问题引起，但通知热工人员处理时又交代系电气问题引起，所以导致缺陷处理延误时间。针对以上几个常见问题，作以下简要分析判断讲解，为值班人员在检查处理中提供参考。

2、开关无远操信号原因及处理

2.1无远操信号影响

2014年9月27日11：00时，#2机B顶轴油泵电机电源接触器更换后联系启动试验，但运行值班人员发现在#2机DCS上B顶轴油泵无“允许远操”信号，启动不起。通知电气检修检查接触器二次接线未发现问题，通知热工人员检查热工条件均正常，直至下午16：40时才检查处理好，原因系热继电器动作未复归引起。通过上例处理过程可以看出，我们在控制回路的分析判断还不是很深入，原本几分钟就可解决的问题，却用了四个多小时才处理好。类似的设备二次回路简单故障，若得不到及时处理，则可能导致重要辅机失备，同时可能使急需启动的辅机不能尽快启动造成事故发生。处理类似问题首先应熟悉电机二次接线典型图（见图一），根据电机二次接线典型图在结合电源开关盘柜二次接线端子图（见图二），就能快速判断故障原因，为处理缩短时间。

2.2无远操原因分析处理

从电机二次接线典型图（见图一）中可以看出，电源开关有无远操信号，在电源送上正常情况下，主要与方式切换开关是否切至“远方”位置及控制电源监视继电器K1接点是否闭合有关。只要方式切换开关SS切至远方时，远方接点9、10通，电源监视继电器K1在控制电源送上且回路正常时，K1继电器带电，接点闭合。

若发生电源开关无远操信号时，首先要确定电源已送上，检查开关柜上分闸指示灯亮（说明控制电源保险完好），并检查方式切换开关已切至“远方”位置。

通过以上“眼看”无问题，则进行下一步“测试”。首先在电源开关盘柜二次接线端子排上，找到相对应端子（见图二），第13、14个端子（标准标号151/RDY+、151/RDY-），测量直流电压是否有48V（该电压为DCS卡件中外接开关量查询电压，一般为直流48V），若显示为0V，说明方式切换开关“远方”位置接点及控制电源监视继电器K1接点是闭合完好状态，可排除是电气二次回路问题，则通知热工人员检查处理；若显示为48V，则说明系开关柜内电气二次回路问题，检查第1个端子（标准标号153/133/1），该端子是从开关柜内电源开关出线经控制保险、热继电器接点出来，若该端子有交流220V电压，则说明控制电源在开关柜内应无问题，否则应检查热继电器接点是否动作未复归，接线是否松动、接触不良等；再测量第2个端子（标准标号150/1/1），若无电，则检查事故按钮是否被按动后未复归。通过以上方法则可简单快捷判断故障原因并进行处理。运行中一般常出现故障原因为：方式切换开关未切至“远方”位置，热继电器极点动作未复归，事故按钮未复归，电源监视继电器烧坏等。

3开关无分、合闸状态原因及处理

3.1无分、合闸状态影响

2014年7月12日，#4机A前置泵电机运行在中跳闸，但分闸状态未来，导致事故音响未发出，幸好监盘人员正在监视该画面，及时将电泵启动，避免了事故的扩大。后经检修检查系#4机A前置泵电机电源接触器辅助接点接线松引起。2013年11月3日，#1机A定子冷却水泵电机异音大需停运检修，启动B定子冷却水泵时发现在DCS画面上显示为不明状态，通知检修及热工人员3个多小时才检查处理好，系热工卡件上接线松引起，导致A定子冷却水泵电机带病运行时间过长。正常运行中，启停辅机时，有时会发生某台辅机停运或启动后，在DCS画面上显示为不明状态，导致不能直观及时地判断开关是否分、合闸，同时可能会造成带有联锁或保护的辅机在不能判断开关分、合闸状态情况下失去作用，从而导致事故扩大。

3.2无分、合闸状态原因分析处理

对于开关发生远方不能判断分、合闸状态情况，从电机二次接线典型图（见图一）中可以看出，开关分闸状态取接触器常闭辅助接点，合闸状态取接触器常开辅助接点。若发生远方不能判断分、合闸状态时，则可能是接触器辅助接点坏或接线松动，或者是热工卡件问题引起。

若辅机启动运行后，在DCS画面上显示为不明状态，首先在电源开关盘柜二次接线端子上（见图二），第15、16个端子（标准标号151/ZC+、151/ZC-），测量直流电压是否有48V（该电压为DCS卡件

中外接开关量查询电压，一般为直流48V），若显示为0V，说明接触器作用于判断合闸条件的常开辅助接点是正常闭合状态，则可以判断系热工问题引起，通知热工人员检查处理；若显示为48V，则说明系开关柜内电气问题，作用于判断合闸条件的常开辅助接点未闭合，先检查接线有无松动，否则停运通知检修检查或更换接触器辅助接点。

若辅机停运后，在DCS画面上显示为不明状态，在电源开关盘柜二次接线端子上（见图二），第17、18个端子（标准标号151/ZS+、151/ZS-），测量直流电压是否有48V（该电压为DCS卡件内外接开关量查询电压，一般为48V），若显示为0V，说明接触器作用于判断分闸条件的常闭辅助接点是正常闭合状态，则可以判断系热工问题，通知热工人员检查处理；若显示为48V，则说明系开关柜内电气问题，作用于判断分闸条件的常闭辅助接点未闭合，检查接线有无松动，否则通知检修检查或更换接触器辅助接点。

4、结束语

目前，我们在运行中380V电机发生的常见二次回路故障总结下来主要为：无远操信号，导致远方不能正常启动，为设备安全运行留下隐患；启动运行中或停运后状态显示不明，导致不能直观地判断开关是否分、合闸或联锁或保护失去作用。针对以上问题，本为主要着手于让运行人员能快速、简单判断提供一个参考思路，为设备安全运行提高可靠性，或为检修人员检查处理缩短时间，提高工作效率。

参考文献：

[1]发电厂电气二次接线图。

作者简介：

肖成伟（1974-）男，集控运行高级技师，大学本科，现任黔北发电厂主机运行部副主任，从事电力工程技术专业。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/3dcf8b7fbfd32857093452d2.html