# 解读《天津市二次供水工程技术规程》（DB29-69-2016）

天津中天建都市建筑设计有限公司天津市南开区300074

摘要：随着社会的进步，公众对二次供水安全认知水平显著提高以及相关规范的调整，天津市对实施8年多的《天津市二次供水工程技术标准》（DB29-69-2008）内容进行修订，并更名为《天津市二次供水工程技术规程》（DB29-69-2016）。详细解读“新规程”，对比新旧版本的内容，剖析修订依据，以利于“新规程”的推广实施。

关键词：二次供水水质加压方式节能型水泵低位水箱贮水容积

《天津市二次供水工程技术规程》（DB29-69-2016）（以下简称“新规程”）已于2016年7月1日实施，它对《天津市二次供水工程技术标准》（DB29-69-2008）（以下简称“原标准”）进行了修订。“原标准”于2008年4月1日起实施，实施时间总计8年多。实施期间，随着社会的进步，公众对二次供水安全认知水平显著提高以及相关规范的调整，对“原标准”内容进行修订，并更名为“新规程”是非常必要的，且是非常及时的。

通过对“新规程”进行了充分的解读，并将“原标准”与“新规程”进行对比，笔者总结了二者的不同之处，针对修改的条款及增加的条款，提出个人的解读体会，与同行交流。

1“原标准”与“新规程”对照

修改内容的条款41条，增加内容的条款31条。

2术语

⑴为与国家行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ140的术语内容统一，对“原标准”第2.0.1条“二次供水”的术语重新进行定义和解释。

⑵增加第2.0.5条“叠压供水”的术语，明确了叠压供水的定义。将“无负压供水”、“管网叠压供水”，统一为“叠压供水”。此解释更加明确且与实际情况相符。

3基本规定

⑴增加第3.0.3条，“二次供水工程建设应符合现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ140的要求”。

增加此内容，是对天津市二次供水工程建设，提出了具体的要求。不但要符合天津市地方标准的要求，更要符合国家行业标准的要求。

4水质、水量、水压

⑴将“原标准”第4.0.1条调整为强制性条文。“二次供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。”这是“新规程”设置的唯一一条强制性条文，反映了二次供水水质要求的重要程度。因此，此条必须执行，没有商量的余地。

5加压方式与供水系统

⑴增加“新规程”第5.0.1条。“二次供水系统设计应与城镇供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配。”二次供水应充分利用城镇供水管网压力，最大限度地减小二次供水设施的规模、降低水泵的电机功率，以达到节能的目的。建设二次供水设施时，应根据居住建筑及公共建筑规划指标、场地竖向设计、用水安全要求等因素，合理确定二次供水方式和规模。

⑵将“原标准”第5.0.1条调整为“新规程”第5.0.2条。对加压方式的选用顺序做出调整。即将“气压供水”与“叠压供水”的选用顺序互换，将“叠压供水”的选用顺序排在第二位；将“气压供水”的选用顺序排在第四位。其原因是更加强调了充分利用城镇供水管网的压力，目的是节能。叠压供水方式应满足其限制条件时，才能选用。即按照《天津市叠压供水规程》DB29-173-2014第3.1.2条的规定，中心城区城镇供水压力值不应低于0.22MPa，近郊地区城镇供水压力值不应低于0.20MPa，才能选用叠压供水方式。

6水泵

⑴增加“新规程”第6.0.1条。“水泵应按现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762选用节能型水泵。”增加此内容，对选用水泵做出了明确的规定，并要求按照GB19762，选用节能型水泵。这也是“新规程”的亮点之一，即选用的水泵，应是节能型的水泵。

⑵取消“原标准”第6.0.3条。因“原标准”此条内容模糊不清，执行时无从下手，所以取消。

7水箱与压力水容器

⑴删除“原标准”第7.1.1条。因其内容可操作性不强，故被删除。

⑵“原标准”第7.1.2条做了修改，调整为“新规程”第7.1.1条。对水箱和压力水容器及各组成部件的材料做了明确规定，即应选用不低于06Cr19Ni10的不锈钢材料。

⑶修改“原标准”第7.2.1条，增加“公共建筑低位水箱贮水容积宜为最高日用水量的15%～20%”。《建筑给水排水设计规范》GB50015第3.7.3.1款，对此规定是“宜按建筑物最高日用水量的20%～25%”。而在实际的过程中，经过有些工程的物业管理人员及供水管理部门的统计，水箱的贮水容积是偏大的。因此，根据天津市严重缺水的实际情况，将低位水箱贮水容积适当降低，目的是降低水在水箱内的停留时间，保证供水的水质，同时达到节约用水的最终目的。

8管道与阀门

⑴修改“原标准”第8.1.2条，增加“二次供水泵房内的管道及建筑高度超过50m的供水主干管，不应采用非金属管”。其目的在于此类非金属管材的线膨胀系数大、刚度差、抗冲击力相对弱，接口处渗漏的可能性较大。

9控制与保护

此章涉及对电气专业的要求，本人只罗列其修改的内容，具体的解读应请教电气专业专家。

⑴修改“原标准”第9.1.2条，设备控制应采用手动与自动相结合的控制方式，可采用远程控制。

⑵修改“原标准”第9.1.3条，改为“变频供水设备应采用多恒压控制方式。”

⑶修改“原标准”第9.1.6条，提出设备采用变频调速控制时应符合规定要求，供水压力控制波动范围在±0.01MPa之内；压力仪表显示精度为0.01MPa；变频宜设置下限频率。

⑷修改“原标准”第9.1.8条，变频供水电控柜（箱）应符合现行行业标准《微机控制变频调速给水设备》CJ/T352的规定。

10泵房

⑴修改“原标准”第10.0.1条。居住建筑的泵房应独立设置，其环境噪声与振动应符合国家有关技术标准的规定，并应提出三个条件要求。其一，对泵房的设置位置做了明确的规定，不得设置在居住用房的上层、下层和毗邻的房间内，不得污染居住环境。其二，建筑物内的泵房，无论设在何处（地下、设备层），应采取可靠的减噪、防振措施，应符合《建筑给水排水设计规范》GB50015的要求。其三，非叠压供水时，泵房不宜设置在地下三层及以下。提出此要求是尽可能降低水泵的扬程，最终目的是节电、节能。

⑵将“原标准”第10.0.3条拆分成两项条文。拆分的原因是“原标准”表述的内容不是同一内容。即“第10.0.2条住宅的泵房应从公共通道直接进入”和“第10.0.3条二次供水设施应有可单独贸易结算的独立电源”。

11水质保障

⑴修改“原标准”第11.1.2条。“二次供水设施中输配水设备、配件、水质处理剂（器）、与水接触的防护涂料和粘合剂等涉水产品均应符合国家有关卫生标准，并有卫生行政部门颁发的卫生许可批件。”涉及到水质等涉水产品，不但要符合国家有关卫生标准，还需有卫生行政部门颁发的卫生许可批件。”新规程”对此的要求更严格了，因此对水质更有保障了。

12施工

“新规程”第12章全部是新增的条文，共3节，总计14条。第1节一般规定，共4条；第2节设备安装，共5条；第3节管道安装，共5条。

13工程验收

⑴将“原标准”第12.3.3条、第12.3.4条、第12.3.5条调整为“新规程”第13.1.1条的第1款、第2款、第3款。

14结语

《天津市二次供水工程技术规程》（DB29-69-2016）对《天津市二次供水工程技术标准》（DB29-69-2008）进行修订，共有41项条文做了内容修改，31项条文增加了内容或为新增条文。按照”新规程”各个条文的规定，在实施中可操作性更强，需要执行的内容更加具体。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/40d59a3deee765a664b8ff05.html