# 贵阳火电厂670t/h锅炉FGD优化设计与性能试验

### 论文摘要

目前，控制二氧化硫排放己成为社会和经济可持续发展的迫切要求，而控制火电厂二氧化硫排放则是减排工作的重点。石灰石／石膏湿法烟气脱硫是目前世界上应用最多的脱硫工艺。但是湿法烟气脱硫系统的初投资、运行和维护费相当高的，且系统可用率不高，这在一定程度上阻碍了烟气脱硫工程在火电厂的应用。因此，优选适宜的FGD工艺，仔细的设计优化FGD系统，合理配置设备，以降低FGD系统的投资和运行维护费用、节约利用场地，这对于推动我国火电厂烟气脱硫进程有着重要的意义。本研究可为其它锅炉机组脱硫系统的优化设计及运行提供参考。本文针对贵阳发电厂烟气治理改建工程2×200MW机组燃煤锅炉尾部烟气脱硫工程，通过对国外和国内脱硫技术的研究，根据脱硫系统的基本原理、结构和特点，结合贵阳电厂机组的基本情况，采取石灰石／石膏湿法烟气脱硫工艺，完成整个脱硫系统的优化设计，并进行设备选型。然后对建成的脱硫系统进行了详细的检测和性能试验，分析运行数据，为系统的安全经济运行提出建议，完成整个系统的评价，并得出了以下结论：①吸收塔为没有填料层的喷淋塔型式，从设计上最大限度地防止塔内部件结垢。吸收塔优化设计结构为：直径12．49m，高度28．36m，分为上部除雾区，中部喷淋区和下部浆液区三个主要区域。烟气从吸收塔侧进入喷淋层下部，向上流动与五层循环喷淋层喷出的雾状浆液接触，吸收烟气中的SO2，流速为4m/s左右。此流程保证整个脱硫系统的烟气脱硫率≥95％。②研究表明，在进口SO2量为6412kg/h条件下，#8、#9FGD系统脱硫效率分别为98．3％、98．1％,HCl脱除率分别为94．06％、96．15％，HF脱除率分别为89．30％、91．16％；在进口SO2量为8656kg/h条件下，#8、#9FGD脱硫效率分别为96．4％、94．1％。③在FGD系统实际运行过程中，应根据锅炉煤种、负荷及烟气量、烟气温度、烟尘浓度、吸收剂品质等变化，进行FGD系统运行的调整及优化，使FGD系统处于最佳运行状态，提高FGD系统的利用率和安全性，降低运行成本。④FGD启、停整个过程应该密切监视炉膛负压的变化，随时做好调整炉膛负压的准备，使之维持在正常范围内运行。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 国内外火电厂烟气脱硫的应用现状

- 1.2.1 国外火电厂烟气脱硫的应用现状

- 1.2.2 国内火电厂烟气脱硫的应用现状

- 1.2.3 国内脱硫存在的问题

- 1.3 课题的目的、意义及主要工作

- 2 湿法烟气脱硫优化设计的基本原理与工艺

- 2.1 吸收塔的工作原理及计算依据

- 3-的氧化'>2.1.1 HSO3-的氧化

- 2.1.2 石灰石的溶解

- 2.1.3 石膏的结晶

- 2.1.4 反应区域组分浓度的变化规律

- 2.1.5 反应区域能量方程

- 2.1.6 相浓度模型

- 2.1.7 主要参数

- 2.1.8 效率计算

- 2.2 填料塔工艺介绍

- 2.3 喷淋塔工艺介绍

- 3 贵阳电厂烟气脱硫系统优化设计

- 3.1 烟气脱硫系统优化设计原则

- 3.2 脱硫岛总布置

- 3.3 系统优化设计

- 3.3.1 工艺系统设计

- 3.3.2 石灰石浆液制备系统

- 3.3.3 石膏真空皮带脱水系统

- 3.3.4 废水处理系统

- 3.3.5 工艺水系统

- 3.3.6 压缩空气系统

- 3.3.7 排放收集系统

- 3.4 FGD优化运行方案设计

- 3.4.1 负荷变化设计

- 3.4.2 FGD装置启动设计

- 3.4.3 FGD装置正常停运设计

- 3.4.4 FGD装置紧急停运设计

- 3.4.5 抗扰动措施设计

- 4 烟气脱硫系统的性能测试及分析

- 4.1 试验方法及技术

- 4.1.1 测试方法及技术

- 4.1.2 主要测试仪器

- 4.1.3 数据处理方法

- 4.2 试验工况及条件确定

- 4.2.1 试验工况确定

- 4.2.2 试验条件确定

- 4.3 FGD性能试验结果

- 2浓度及脱硫率'>4.3.1 SO2浓度及脱硫率

- 4.3.2 FGD系统压降

- 4.3.3 FGD出口烟气含湿量

- 4.3.4 电耗

- 4.3.5 工艺水耗量

- 4.3.6 石灰石耗量

- 4.3.7 废水

- 4.3.8 HCl、HF浓度及脱除率

- 4.4 FGD性能试验结论

- 4.4.1 FGD性能保证值

- 4.4.2 FGD设计参数

- 5 结论及建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].FGD吸收塔浆液中油份的测试方法研究[J]. 当代化工研究 2020(07)

- [2].FGD系统泵用机械密封失效分析[J]. 通用机械 2014(01)

- [3].某电厂烟气脱硫FGD系统除雾器改进方案及效果[J]. 科学之友 2012(15)

- [4].FGD系统除雾器结垢冲洗及影响因素分析[J]. 江苏电机工程 2010(04)

- [5].FGD系统中渣浆泵的选型及维护[J]. 江西化工 2009(03)

- [6].湿法FGD装置除雾器塌陷原因分析与处理[J]. 电力科学与技术学报 2008(04)

- [7].FGD系统中吸收塔液位测量方法改进[J]. 电力科学与技术学报 2009(02)

- [8].电厂FGD废水“零排放”蒸发浓缩工艺应用综述[J]. 电力科技与环保 2019(06)

- [9].单塔双循环FGD真空泵腐蚀原因分析及措施[J]. 电力安全技术 2020(03)

- [10].FGD系统中吸收塔浆液起泡溢流的原因及分析[J]. 黑龙江科技信息 2016(28)

- [11].影响FGD脱硫效率的主要因素分析[J]. 科技视界 2012(17)

- [12].FGD系统中吸收塔浆液起泡溢流的原因分析及解决办法[J]. 电力科技与环保 2011(01)

- [13].火电厂660MW超临界机组FGD节能减排优化分析[J]. 科技经济导刊 2015(18)

- [14].珠海电厂FGD烟气系统的防腐设计及存在问题处理措施[J]. 电力设备 2008(03)

- [15].几种用于FGD废水处理系统的卧螺式离心脱水机技术性能比较[J]. 电力建设 2008(10)

- [16].论FGD系统取消旁路挡板后逻辑优化处理[J]. 机电工程技术 2014(09)

- [17].FGD技术综合评价指标体系的构建研究[J]. 太原大学学报 2010(01)

- [18].FGD烟气脱硫原理及控制系统设计[J]. 科技促进发展 2011(S1)

- [19].影响湿法FGD吸收剂溶解特性因素分析[J]. 内蒙古石油化工 2011(05)

- [20].火力发电厂湿法脱硫FGD防腐工艺的优化分析[J]. 电力科学与工程 2014(06)

- [21].烟气脱硫(FGD)及脱硫石膏的生产与应用[J]. 纯碱工业 2011(01)

- [22].加装湿法脱硫后烟囱防腐期间FGD运行及措施[J]. 安徽电力 2011(04)

- [23].关于“石灰石-石膏”湿法脱硫(FGD)工艺试用脱硫催化剂的可行性分析[J]. 甘肃科技 2013(02)

- [24].中水石灰石污泥用作FGD脱硫剂的可行性分析[J]. 内蒙古电力技术 2018(01)

- [25].浅谈严寒地区火电厂石灰石——石膏湿法FGD系统的防冻措施[J]. 内蒙古科技与经济 2013(20)

- [26].湿法FGD系统水平衡[J]. 电力建设 2008(05)

- [27].湿法FGD和SCR脱硝物料平衡与运行优化[J]. 电力科学与工程 2015(07)

- [28].燃煤电厂FGD系统烟道结构设计中的温度作用分析[J]. 科学技术创新 2017(20)

- [29].基于Aspen Plus模拟湿法FGD对脱汞效率的影响[J]. 锅炉技术 2016(05)

- [30].FGD吸收塔传质的化学因素影响机理分析[J]. 湖北电力 2008(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/418078f3199d044bded07bf9.html