# 电力通信网络问题分析及对策研究

（国网天津市电力公司东丽供电分公司天津市300300）

摘要：科技日新月异的今天，对于电力通信网络的发展而言，这既是机遇，也是挑战。但如果电力通信网络在运行时发生故障，会造成部分网络结构瘫痪，严重时，可能导致大面积的通信业务中断。因此，提高电力通信网络运行的安全，保障电力通信网络处在良好的运行状态，不断地完善电力通信网络系统，提高相关从业人员的技能和素质，促进电力通信网络的发展和进步，具有相当重要的意义。

关键词：电力通信;光传输;故障

中图分类号：TM73文献标识码：A

引言

在全面深化电力通信网络建设的过程中，对网络安全稳定运行的切实保障，直接关系到电力事业的健康发展。电力通信网络运行中的管理、技术及操作等方面的疏漏，可能造成运行质量偏低、运行安全隐患点增加等问题。因此，在电力通信网络的安全构建与运行中，提升网络结构管理能力，加强相关从业人员的技能和素质具有重要意义。

1电力通信网络的现状

在科技日新月异的今天，电网的功能变得更加多样与复杂，不仅可以进行电能的输送和转换，还可以实现信息交换、远程控制和无线通信等功能。在电网功能不断增加的同时，电力系统对电力通信网络的依赖性以及对电力通信的要求也在不断加强。当前，为了保证电力通信网络具有足够的有效性和坚实的可靠性，电力企业不断对其进行整体升级，建立区域和基层的电力通信网络。但是，当前电力通信网络的整体设计水平还有待进一步提升，需要后期的不断改进。而且，相关的研究较少，缺少系统的检测手段和方法。所以，如何有效地提高电力通信网络的安全性、可靠性和稳定性，建立健全的通信网络拓扑结构，是电力工作中的重要任务。

2电力通信网络问题分析

2.1通信网络拓扑结构管理不到位，结构不均衡导致故障偶有发生

随着电力通信网络的现代化推进，网络结构逐步得到优化与调整，在很大程度上契合了电网发展的需求。但就当前情况而言，电力通信网络仍存在拓扑结构不均衡、管理不到位等问题，尤其在线路规划设计中，缺乏全方位的考虑，以至于电力通信网络故障偶有发生。因此，如何优化电力通信网络结构，切实有效地提高管理水平，是当前降低电力通信网络故障的工作重点。

2.2运行安全性问题突出，网络输出质量受到影响

在电力通信网络的运行维护中，网络输出质量的有力保障，是确保网络运行的安全性。路面施工、绿化工程、地区规划、跨线桥建设等工程日益成为电力通信网络故障形成的重要因素，影响着电力通信网络的正常运行与输出质量。因此，如何有效加强电力通信网络的日常检修维护工作，完善电力通信网络系统，提升故障抢修水平，缩短故障抢修时间，成为保证电力通信网络安全稳定运行的重要工作。

3电力通信网络对策研究

3.1建立电力通信网络的科学管理体系

建立完善的电力通信网络管理体系，可以按照不同区域进行合理划分。接着，根据区域电力通信网络实际运行情况，建立与之相契合的管理体系。确保每个区域的通信网络都处在良好的运行状态。同时，对通信网络的效果进行监督和评估，制定相关的规范要求和标准，严格监管电力通信过程，及时发现并解决运行中出现的问题，提出通信网络系统及具体通信设备的可靠性设计水平与技术指标要求。在通信网络可靠性指标下进行通信网络的规划设计，在有限的系统建设投入前提下，对建成的通信网络进行鉴定和分析。并且，对各种电力通信网络的故障规律进行记录和研究，提出相应的可靠性实施措施。

3.2建立电力通信网络的导航系统建立

从整体上加强电力通信网络的日常检修维护工作，完善电力通信网络系统。针对重要区域，增加检修维护工作量，建立相关预案机制。通过系统存储通信网络设备的技术参数和性能指标等相关信息，帮助工作人员在现场抢修和维护设备过程中提供技术支持，加快工作进度，提高工作效率，减轻工作人员的工作负担和压力。当出现问题时，能够更快速更精准更便捷地进行定位，让电力通信网络更加智能化，使电力通信网络能够高效地运转。

3.3常见故障处理

3.3.1信号丢失告警（LOS）

（1）故障发生时，应及时检查网管，若出现LOS告警，说明该光口输入光信号丢失。故障原因主要包括[1]：接收光功率不在收光功率动态范围内；对端站光板发送模块或本端光盘接收模块损坏；传输光路上有断纤或活动连接器接触不好；光传输链路损耗太大；输入信号的码型不匹配；对端交叉板故障或时钟板故障。

（2）处理方法：使用光功率计测试本端站是否能收到光信号，如果收不到光信号，说明该传输光路可能有断纤，使用光时域反射仪（OTDR）测试该光缆情况，以判断光缆断点的位置，针对纤芯故障点及时进行抢修即可消除；若收到的光功率过低，则可能是光纤损耗大或者光连接器接触不好，或者连接器内有灰尘，此时将尾纤插头清洁干净故障即可清除；若收到的光功率正常，则可能是两个站点之间的信号速率不一致，或者对端站时钟板发送数据紊乱，此时应检查上一站光板（或光模块）是否匹配或者时钟板、交叉板是否正常工作。

3.3.2信号劣化告警（DS）

（1）当系统误码率高于10-3时，会出现DS告警，说明信号劣化。故障原因主要包括：接收光功率太小（或太大），在接收机灵敏度附近（或过载）；尾纤转接插头损伤（或接触不良）；光纤断裂；光板故障。

（2）处理方法：使用光功率计测量接收光功率，检查接收光功率是否正常，检查光接头断面是否清洁，对端发送光功率是否正常；当接收功率过大时需加衰耗器，接收光功率过小时，应使用光时域反射仪（OTDR）测试该光缆，判断光缆是否存在衰耗严重等情况，并记录相应位置，针对纤芯故障点及时进行抢修即可消除；如无此种情况，可更换发送光功率大的光板来解决故障。

3.3.3PDH输入信号丢失告警（PPI-LOS）

（1）此告警信号表示2M端口没有输入信号。故障原因是：2M端口电缆连线脱落、连线的接头虚焊等；本站支路口端子板或支路盘有故障；设备端口业务未接入；业务侧设备输出故障；DDF侧接口输出端口脱落或松动。

（2）处理方法：首先确认告警发生的盘位和通道号，在网管上做线路环回和设备环回查找故障点；在DDF架或机架端子板上作硬环回，确定故障点，以便处理故障。

结束语

在电力通信网络运行过程中，网络一旦发生故障，会对电网的调度、传输和分配等功能造成影响，甚至可能造成部分电力通信网络系统的瘫痪，导致大面积的通信业务中断。在电力通信网络的检修维护工作中，应该重视电力通信网络的运行状态，做好电力通信设备的维护工作，针对运行过程中可能发生的故障提前做好检修工作，建立相关预案机制，以便发生故障时能够及时地进行抢修和处理，保证电力通信网络的安全稳定运行。

参考文献

[1]王栋,朱江.电力通信网络中通信电源常见故障问题分析[J].通讯世界,2016,05:175.

[2]李建军.电力通信光缆运行维护及外力破坏防治对策研究[J].科技与创新,2016,17:108.

[3]朱江,蒋威威,赵奎.浅谈电力通信网络存在的常见故障问题与对策[J].科技风,2016,17:169.

[4]张艳.电力通信网络故障问题分析及对策[J].中国新通信,2015,19:14.

[5]张志丹.电力系统数据流的建模分析与应用研究[D].湖南大学,2015.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/46644b6bf49bf6d7d433690e.html