# 通州湾增量配电业务试点区域电网规划研究

（国网南通市供电公司江苏南通226000）

摘要：为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号文）精神，鼓励和引导社会资本投资增量配电业务，按照《有序放开配电网业务管理办法》有关要求，国家发展改革委、国家能源局下发《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》（发改经体[2016]2480号），南通通州湾增量配电业务区被确定为国家第一批增量配电业务试点项目。笔者根据对其试点电网规划内容进行研究分析。

关键词：区域电网；需求预测；规划研究

一、通州湾增量配电业务试点区域概况

1、试点区域范围

通州湾增量配电业务试点区域（以下简称试点区域）的规划范围主要是通州湾江海联动示范区新围垦开发区域（大部分在腰沙区域），包含通海大道以南-荣海路以东-海湾以北的区域及腰沙1#、2#、5#港池区域，规划总面积约85平方公里。近期为2017～2020年；中远期为2021～2030年。

该区域是示范区“东港西城中海湾”规划布局中“东港”片区和海湾北片区“十三五”期间发展重点，规划用地性质主要为海港码头、一、二类工业、以及部分居住、商业、科教、绿地。远景该区域将发展船舶修理、船用设备、港口运输、工程机械等产业。

2、区域内电网概况

目前该区内无变电站；配网目前仅有1回10kV线路（安东线）供电，线路装机容量35655kVA,2016年最大负荷达到5.3MW，最大负载率51%，无法满足该区域负荷增长的需要。

二、区域内电力需求预测

1、电力需求增长情况分析

试点区域是示范区“东港西城中海湾”规划布局中“东港”片区和海湾北片区“十三五”期间发展重点，规划用地性质主要为海港码头、一、二类工业以及部分居住、商业、科教、绿地。远景该区域将重点发展船舶修理、船用设备、港口运输、工程机械等产业。

2、负荷预测

根据《通州湾新区（南通滨海园区）总体规划（2012～2030年）》和《南通滨海园区供电专项规划（2016-2030）》中的试点区域产业布局规划和负荷密度，对用地性质和面积进行统计，并对试点区域的饱和负荷进行预测。饱和负荷预测的低方案和高方案分别为71.001万千瓦和100.890万千瓦，取平均值为85.945万千瓦。取同时率为0.85，则饱和负荷为73.05万千瓦。远景和近景电力需求预测方案如下表1：

表1项目区域电力需求预测方案

3、网供负荷预测

2030年前该区域内新建通州湾110千伏输变电工程、通海110千伏输变电工程、静安110千伏输变电工程，无自建电厂。网供负荷预测如下表2：

表2项目区域110-10千伏分区分年度网供负荷预测结果

预测20年后即2037年达到饱和负荷，此后负荷增长率保持2%。根据负荷预测结果饱和年负荷取73.05万千瓦，该区域规划总面积约85平方公里，饱和年负荷密度为8.58MW/km2。

三、区域周边高压电网规划

220千伏东余输变电工程为国网江苏省电力公司2019年220千伏电网项目包项目，工程可研已通过电规总院评审，目前正在办理土地、环评等前期手续，预计2019年建成投运。220千伏东余变站址位于通州湾新区科教创新园西北角，临海公里以东、遥望港河以南、春江路西侧、汇通路北侧地块。远景建设规模3台240MVA主变，220千伏出线8回，本期建设1台180MVA主变，新建2回500千伏扶海变-东余变220千伏线路，工程静态投资约22257万元。新建220千伏东余输变电工程110千伏配套线路送出工程。建成后形成兰房-三余、兰房-海晏、东余-三余、东余-海晏、兰房-东余双线等6回110千伏线路，新建110千伏线路折单长度约97公里，工程静态投资约9597万元。

建设220千伏东余输变电工程10千伏配套线路送出工程，计划新建10千伏线路9条，架空线路折单长度约23.8公里，电缆线路折单长度约8.2公里，工程静态投资约2939万元。

四、区域内高压电网规划

2030年之前规划三座110千伏变电站，分别为：110千伏通州湾变、110千伏静安变、110千伏通海变。

对于该区域先期供电半径较长而负荷不大的东部地区（约20公里）在通海大道与如港路交界处新建1座10kV开闭所，为该区域近期供电做好准备。2030年升压为110kV变电站（通海变），电压等级110/10千伏，主变终期规模3×8万千伏安，规划110kV通海变2回110kV线路可分别接入220kV东余变。工程总投资5680万元。

2020年新建通州湾110千伏输变电工程，电压等级110/10千伏；主变终期规模3×8万千伏安，本期主变容量2×5万千伏安；110千伏远景出线4回，本期出线2回（兰房-东余开断环入），10千伏出线远景出线36回，本期24回；新建110千伏架空线路折单长度47公里，其中同塔双回线路2×19公里，同塔双回设计单回架线9公里，导线截面采用2×400mm2。工程总投资约12700万。

为了满足试点区域相对独立的供电需求，规划2025年新建静安110千伏输变电工程，主变终期规模3×8万千伏安。工程总投资6120万元。

五、总结

（1）由于建设地点处于沿海围垦区域，雷击频繁，为了防止雷击断线，保证用户的供电可靠性，架空线路应采用裸导线。但省网标准物料库中无JL型铝绞线（裸导线），若采用LGJ型裸导线必将增加不必要的投资，故本次规划架空导线暂按照JKLYJ-10/240架空绝缘线考虑，按照设计高标准考虑防雷措施。

（2）建议通州湾政府结合该区域的整体规划，通道按照综合管廊一次建设到位。

（3）考虑到线路处于沿海围垦区，地质条件对杆塔基础存在一定的腐蚀性，设计时必须考虑基础防腐措施。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/49ac27c80887a3c42b915633.html