# 几种高压直流线路保护浅析

国网湖北省电力公司检修公司特高压交直流运检中心湖北宜昌443000

摘要：本文对高压直流输电线路的几种基本线路保护进行了介绍，对保护原理进行了简要分析。

关键词：直流线路保护、纵差保护、行波保护、突变量和欠压保护。

0引言

高压直流输电近年在我国得到了飞速发展，直流线路保护是高压直流线路稳定运行的重要保障，线路保护的正确动作以及动作后再启动程序的正确执行关系到直流系统的稳定运行。

1直流线路保护介绍

1.1直流线路行波保护

（1）行波保护：

根据波理论，电压和电流都可以看作以接近于光速向两个方向传播的行波。当接地故障发生时，电压的突然下降会在线路中造成很大的能量释放，这些能量以波的形式进行传播，所以如果能检测到波的变化，就能检测到故障。

当接地故障发生后，一部分故障电流在线路中传播，一部分故障电流进入大地，所以引入了极波和地波的概念：Wpm=IDL×Zpm-UDLWgm=IDN×Zgm-UDN

程序通过周期性的比较极波来判断是否发生了接地故障。如果在某点检测到当时的极波与前两个周期的极波的差值超过了门槛值，然后就以一定的延时再进行三次比较，如果这三次的差值也超过了门槛值，就认为检测到了接地故障。通过检测地波是增加还是减少，来区分是本极故障还是另一级故障。

（2）ABB行波保护判据基本原理

当直流线路上发生对地短路故障时，会从故障点产生向线路两端传播故障行波，两端换流站通过检测极波b（t）＝ID·γ－UD（式中：γ为直流线路的极波阻抗，ID和UD分别为整流侧直流电流和直流电压）的变化，即可检知直流线路故障，构成直流线路快速保护；另一方面，故障时两个接地极母线上的过电压吸收电容器上会分别产生一个冲击电流，利用该冲击电流以及两极直流电压的变化即可构成所谓地模波，根据地模波的极性就能正确判断出故障极。

1.2线路差动保护原理

图1

在图1的系统图中，设两侧保护的电流IM、IN以母线流向被保护的线路方向规定为其正方向。以两侧电流的相量和作为继电器的动作电流Id，Id=│I&M+I&N│，该电流有时也称做差动电流。另以两侧电流的相量差作为继电器的制动电流Ir，Ir=│I&M－I&N│。纵联电流差动继电器的动作特性一般为比率制动特性，是差动继电器常用的动作特性。式（1）中Iqd为起动电流，Kr是制动系数。制动系数是动作电流与制动电流的比值，即Kr=Id/Ir。比率制动特性以数学形式表述为下面式中的两个关系式的‘与’逻辑。

（1）

当正常运行或线路外部短路时I&M、I&N中有一个电流反相，如果忽略线路上的电容电流则I&M=－I&N。因而动作电流Id=│I&M+I&N│=0制动电流Ir=│I&M-I&N│=2IM。如果是外部短路，制动电流就是二倍的短路电流，制动电流很大。因此工作点落在动作特性的不动作区，差动继电器不动作。当线路内部短路时，两侧电流的方向与规定的正方向相同。此时动作电流等于短路点的电流Ik，Id=│I&M+I&N│=Ik，动作电流很大。而制动电流Ir较小，小于短路点的电流Ik，Ir=│I&M－I&N│=│I&M+I&N－2IN│=│I&K-2I&N│。如果两侧电流幅值相等的话，制动电流甚至就是零，Ir=│I&M－I&N│=0。因此工作点落在动作特性的动作区，差动继电器动作。所以这样的差动继电器可以区分外部短路（含正常运行）和内部短路。继电器的保护范围是两侧TA之间的范围。

从上述原理的分析可以进一步推广得知：只要在线路内部有流出的电流，例如内部短路的短路电流、线路内部的电容电流都会形成动作电流。只要是穿越性的电流，例如外部短路时流过线路的短路电流、负荷电流都只形成制动电流而不会产生动作电流。

1.3线路突变量和欠压保护

（1）直流线路突变量保护

突变量部分由一个微分电路构成，并与两个参照值比较。较小突变量的参照值能启动检测电路，如果突变量超过较大的参照值，则达到突变量标准。为区分站内故障和直流线路故障，直流线路测量电压对时间求导的值（dU/dt）要与直流线路测量电流对时间求导的值（dI/dt）结合起来。当dI/dt为较大的正值时（电流在正常方向上增加），表明故障发生在直流电流测量传感器的线路侧。而较大的负值则表明故障点在直流场内。

突变量部分非常快速且能在2-3秒内检测到故障。要构成完整的突变量部分，要能检测直流场低电压。突变量部分的参照值较高，而且低电压部分有一定的延时，以防止因暂态电压而不必要的保护动作。

（2）直流线路欠压保护

欠压保护部分检测当低电压情况持续时间超过预定时间时的故障情况。为了必要的选择性，防止因正常的切换过程和其它干扰而非故障但也产生低电压的情况时，不合理的保护动作，必须有一定的延时。

如果两极的电压都低，很可能低电压由逆变侧交流系统故障引起。在这种情况下或单极运行并且两站间的通信中断时，低电压的采集时间标准增加，这样交流故障可在直流线路保护没有动作的情况下清除。一般情况下，低电压标准通过通信系统联锁。

2再启动逻辑：

当直流保护系统检测到直流线路接地故障后，再启动逻辑立即将整流器的触发角快速移相到160°，使整流器变为逆变器运行。在两端均为逆变器运行的情况下，储存在直流系统中的电磁能量迅速送回到两端交流系统，直流电流在20～40ms内降到零，再经过预先整定的100～150ms的弧道去游离时间后，按一定速度自动减小整流器的触发角，使其恢复为整流运行，并快速将直流电压和电流升到故障前的运行值（或某预定的值）。如果故障点的绝缘未能及时恢复，在直流电压升到故障前的运行值之前可能再次发生故障。这是可以进行第二次自动再启动。为了提高再启动的成功率，在第二次再启动时，可适当加长整定的去游离时间（时间为200ms），或减慢电压上升速度，或降低要升到的直流电压水平然后再启动。如果第二次再启动仍未成功，还可以进行第三次再启动，如已经达到预定的再启动次数，但均未成功，则认为故障是持续性的，此时发出停运信号，使直流系统停运。在第二次再启动尝试时，控制系统切换到冗余系统。

3结语

近年来，高压直流输电得到了迅速的发展，确保高压直流输电系统的稳定运行已成为一个重要的研究课题。高压直流输电的特性决定了行波保护作为主保护的地位，而线路纵差保护则是检测直流线路上的接地故障，再启动逻辑是通过移相等控制手段熄灭故障电流，在一定的去游离时间之后，进行再启动尝试，如果故障已经清除，直流电压建立，将恢复传输功率，保证了直流输电系统瞬时故障后的可靠运行。

参考文献：

[1]ABB原文资料

[2]输电线路行波保护的现状与展望（StatusandProspectofTravelingWaveProtectionofTransmissionLines）

[3]天津大学电力系统继电保护原理第三版

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4a3b1fb43d09361dc764a74e.html