# 浅谈火电厂汽轮机检修管理朱树龙

（哈尔滨汽轮机厂有限责任公司黑龙江哈尔滨150046）

摘要:国民经济的发展越来越快，人们对生活的质量也在不断的提高，供电的质量将直接影响人们的生活质量。汽轮机是火电厂的重要组成部分，它在人们生活和工作中担任着重要的角色。在火电厂的日常维护中，汽轮机辅机也是日常维护的一个重要环节，它直接关系到汽轮发电机组的稳定运行及电量输送，所以我们在检修时应该重视这个问题。本文主要分析了汽轮机组几种常见的故障，并针对这几项故障提出了一些检修的办法。

关键词:火电厂；汽轮机辅机；检修方法

一、引言

火电厂中汽轮机的安全稳定运行直接关系到电量输送问题，所以汽轮机若出现故障必将影响到供电的质量，这就要求工人加强汽轮机的日常维护问题，针对常出现的故障进行汇总，这样才能保证供电的安全可靠性。

二、火电厂汽轮机辅机检修的意义

汽轮机辅机的运行却影响着汽轮机的运行，若在运行的过程中，辅机发生故障，将间接影响到电厂的发电效益和人们的日常生活用电，会给电厂生产带来一定的经济损失，目前，保证汽轮机组安全、可靠的运行是发电厂维护部门最主要的工作之一，要注重培养专业的、高素质的维修人员，合理、及时的对汽轮机组进行保养和维护，这样不但有效的减少汽轮机组故障的产生，还可以保证人们正常稳定的供电来源，汽轮机组运行效率得到了提高，发电厂的效益也再升一节。因此火电厂汽轮机辅机的日常检修和维护是非常必要的。

三、火电厂汽轮机及辅机常见故障

结合实际经验和日常对故障种类进行的汇总，汽轮机常见的故障是汽轮机的异常振动，而辅机常见的故障有给水泵故障、循环水泵故障、前置泵故障和凝汽器真空度偏低。

3.1给水泵故障

给水泵出现故障的主要原因有两个方面，一是给水泵自身机械部分出现问题，另一个是热控回路。

故障导致的结果是给水泵不能实现挂闸。而给水泵机械出现的问题原因是没有及时更换电磁阀门前的滤网，造成了堵塞。热控回路保护动作故障，同样也会使得给水泵无法正常运行。

3.2循环水泵故障

循环水泵在汽轮机组运行的过程中担任着重要角色。目前我国火电机组调节的主要是采用节流的方式进行调节，这种调节方式容易造成汽轮机的真空不稳定情形产生，这样就没有办法控制循环水泵的运行速度，造成供电不稳定性，另外在低负荷的运行状态，还会降低循环水泵的运行效率，就会造成耗能加大，对火电厂的效益造成影响。

3.3前置泵故障

前置泵故障主要是由于机械的表面出现腐蚀产生的化学反应造成泄露的问题，由于制成前置泵的材料比较特殊，也会发生化学反应，也是造成泄露的一个原因。另外在前置泵运行的时候，由于动静环接触面造成一定的磨损也是前置泵的一种故障。在汽轮机的排气口设立了凝器设备来维持真空度，这样使汽轮机的蒸汽可以膨胀为排气压力，从而提高了汽轮机的运行热效率，当出现凝汽器真空度下降的故障时，会导致排气的温度不断的上升和机组出现振动的问题，这样就造成汽轮机不能正常的运行，结合日常经验，总结导致凝汽器真空度下降的原因有阀门内漏、加热器运行不当、低压轴封出现泄漏、在负压的部位造成漏点和在低压缸的安全膜出现泄漏，这些原因都会影响汽轮机的正常运转。总结以上信息，影响凝汽器真空度下降的最主要的原因是气密性的真空度和凝汽器出现结垢。

四、火电厂汽轮机辅机检修方法

（1）给水泵需要经常检修的部位是电磁阀门前的滤网是否堵塞，另外还要经常检修泵体零部件及热控回路。所以为了防止给水泵出现故障，就要建立科学的养护体系与制度，以指导给水泵的日常养护工作。建立给水泵零部件故障及更换记录，详细掌握各部件损坏时间，以便于后期在零部件到使用寿命前及时更换，避免零部件损坏后发现不及时对给水泵造成严重损坏，进而导致汽轮机水源中断造成机组停机。

（2）循环水泵出现故障的原因是由于凝汽器中存在一些杂物而影响了循环水的量，出现这种情况可以采用辅助抽气器来对杂物进行清理，若在一定的条件下，还可以增加凝汽器的水量，以此来保证循环水的量。另外还可以建立PLC程序来设计一个反馈系统，对循环水泵的运行进行严格的控制，以此来保证汽轮机的真空状态的运行。防止前置泵出现故障必须制定一个周期性和定期性的原则，实际维修中主要是对零件进行更换，比如密封、泵体和管道密封零件。周期性检查原则主要是每班、每月、每半年和每一年进行检修，每班的检修内容主要是轴承的润滑程度和前置泵的进水和出水压力。

（3）避免汽轮机出现异常振动中的摩擦振动，进行检修的主要内容是转子的更换，由于转子热变形而导致的汽轮机出现故障，检修的内容与摩擦振动的检修内容一样，而对气流激振来说，检修的主要方法是对机组的给水量进行合理的调节，调整高压调速汽门，避开气流激振状态，从而达到检修的目的。凝汽器真空度的检修方式主要是真空系统停机和在喉部下的凝器侧进行灌水检漏。另外在运行的过程中，还要对汽轮机的轴封和喷嘴定期性的进行检查和清理。可以快速的找到泄露的地方，并且要定期的对凝汽器进行化学除垢，避免凝汽器真空度的下降。

五、检修措施质量标准

汽轮机检修项目确定后，对于检修工艺复杂的检修项目要进行理论计算，制订技术要求、注意事项及检修技术措施。例如更换汽轮机转子叶片的工作，要制订详细的工作方案:转子返厂途中的运输方案、转子运输架的制作要求;更换叶片的技术质量标准;汽轮机通流间隙检修规范等。对于汽轮机特殊检修项目，如转子中心孔内部检查工作，必须制订好技术、组织及安全措施，要清楚转子中心孔封头的配合尺寸，取封头应计算出加热温度、温升速度、加热时间，如不符合检修实际情况应更换检修方法。制订检修质量标准，准备好检修工艺文件包，检修数据记录本，检修记录表内容要涵盖整个大修所要测量的数据及过程。编制大修现场布置图时，要清楚整个汽轮机房内的检修工作，发电机是否增容改造、凝汽器是否改造或更换端盖以及调速区域的规划。布置图编制原则:充分利用行车，避免大修中行车冲突造成窝工;明确大件的承载区域;同时还要保证现场布置美观、操作方便。

六、结语

随着社会科技不断发展，以及人们对电力需求的日益增大，各种社会因素都在推动汽轮机辅机检修管理的改革和创新。火电厂汽轮机辅机在运行的过程中，难免会出现一些故障，针对出现的故障，要及时的进行汇总，结合现场实际经验，找到有效的解决办法，从而在出现故障时，可以快速的判断故障的类型以及解决故障的方法，汽轮机辅机的正常运转直接关乎到火电厂的良好运行，所维修人员除了要做好现场故障排除工作和检修外，还要加强学习，引进更好的工艺和技术以保证火电厂汽轮机辅机的安全、稳定的运行。

参考文献：

[1]林鸿,张治频，华能海门电厂1036MW机组A级检修经验探讨[J].中国电力教育,2011.(15)

[2]赵民，捞渣机综合治理及设备精细化管理应用[J].电力科学与工程,2008.(07)

[3]鲁子晶.火火电厂汽轮机辅机常见故障及检修方法研究[J].机电信息,2011(36):104-105.

[4]刘挺翼.火火电厂汽轮机及其辅机常见故障及检修方法研究[J].工程技术:文摘版:147.

[5]贾茂森.浅谈火电厂汽轮机辅机检修维护及优化[J].数字化用户,2017,23(42):66.

[6]姜智诚.试论发火电厂汽轮机检修要点控制[J].工程技术:全文版,2016(5):128-129.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4bfe257f4fb7216e02e97b37.html