# 城市污水高效脱氮SBR工艺研究

### 论文摘要

西安市某城市污水处理厂采用A~2/O的生物处理工艺,该污水厂进水水质变化幅度较大,冬春季节的进水COD为400～650 mg/L,夏秋季节的COD为275～325mg/L;全年进水氨氮为25～42 mg/L,磷酸盐为2～4.5 mg/L,SS为264～320mg/L。通过对该厂污水水质进行长时间监测,发现系统脱氮效率不高。对此,本试验在SBR系统中研究了在“缺氧—厌氧—好氧”运行条件下,3种不同前置缺氧段时间对生物脱氮效果的影响;并分别研究了在“厌氧—好氧—缺氧”运行条件下缺氧段后置对生物脱氮的影响和在“缺氧—好氧—缺氧—好氧”运行条件下一次性进水和分步进水对生物脱氮效果的影响。研究结果如下:(1)通过对该污水处理厂进出水水质连续50 d的监测结果表明:该厂A~2/O系统对COD和磷的去除效果较好,其中COD的平均去除率达到92%,总磷的平均去除率达到95%,氨氮的平均去除率为80%;但总氮的平均去除率仅为65%。分析其原因为缺氧段水力停留时间短以及缺氧段进水中COD浓度较低,从而造成了缺氧段反硝化不足,脱氮没有达到预期的效果。(2)以“缺氧—厌氧—好氧”方式运行的改良SBR实验结果表明:单周期8 h、厌氧段时间分别为30 min、90 min时总氮的去除率均保持在70%左右,磷的去除率在95%以上,COD的去除率分别为78%和83%,氨氮的去除率分别为67%和98%;厌氧段时间为120 min时COD的去除效果最好,去除率达到89%,磷的去除率达到了100%,此时总氮和氨氮的去除率分别为67%和90%。固定缺氧段时间为30 min,缩短单周期运行时间为6 h研究结果表明,总氮、COD和磷几乎可以达到同样的去除效果。系统在该方式下的四种工况运行结果表明,运行周期为6 h,厌氧30 min好氧4 h时,总氮、氨氮、COD的去除效果均达到该方式下的最好效果;运行周期为8 h,厌氧120 min好氧270 min时磷的去除效果为该方式下的最好效果。(3)以“厌氧—好氧—缺氧”方式运行的改良SBR中试实验运行,结果表明:COD的平均去除率为74%,总氮的平均去除率下降为46%,氨氮的去除率也下降至54%,而磷和总磷的去除率仍然在95%以上。缺氧段有机物不足是造成脱氮效果不高的原因。(4)以“缺氧—好氧—缺氧—好氧”方式运行的改良SBR中试运行结果表明:采用一次性进水时,COD的平均去除率为90%,总氮的平均去除率为63%,总磷的平均去除率为97%;采用分步进水时(即运行方式为:进水75%、缺氧30 min、好氧240 min、进水25%、缺氧60 min、好氧60 min),总磷的去除率没有发生变化,COD的去除率为89%,总氮去除率达到了81%,出水达到国家城镇污水处理厂污水排放标准一级A标。(5)经过系统在三种方式下的运行结果表明:以“厌氧—好氧—缺氧”方式运行时效果较差,其原因可能是缺氧段有机物浓度较低,影响了反硝化菌的反硝化作用,引起脱氮效率较低;以“缺氧—好氧—缺氧—好氧”方式运行时效果较好,尤其是采用分步进水后,出水总氮9 mg/l,COD出水浓度21 mg/l,总磷为0.18mg/l,其原因是在后缺氧段前期的25%进水为反硝化脱氮提供了足够的电子受体。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 我国水资源现状

- 1.2 我国城市污水的处理现状

- 1.3 氮素污染及其危害

- 1.3.1 氮素污染物的来源

- 1.3.2 氮素污染的危害

- 1.3.3 氨对水生生物产生毒害

- 1.3.4 硝酸盐影响人类健康

- 1.4 城市污水的生物脱氮除磷

- 1.4.1 氮磷与水体的富营养化

- 1.4.2 城市污水生物脱氮除磷的必要性

- 1.5 脱氮除磷技术的发展现状

- 1.5.1 污水生物脱氮除磷机理

- 1.5.2 污水生物脱氮技术

- 1.5.3 污水生物除磷技术

- 1.5.4 生物脱氮除磷组合工艺

- 1.6 生物脱氮除磷技术

- 1.6.1 生物脱氮技术

- 1.6.2 生物除磷技术

- 1.7 传统SBR系统的运行原理

- 1.8 课题研究的意义

- 2 试验概况

- 2.1 试验装置

- 2.2 试验水质

- 2.3 分析方法

- 2.4 试验内容及方案

- 3 西安市某污水处理厂的运行概况及工艺分析

- 3.1 污水处理厂概况

- 3.2 工艺介绍

- 3.3 进水水质

- 2/O工艺流程简介'>3.4 改良A2/O工艺流程简介

- 3.5 运行效果及分析

- 3.5.1 有机物的去除效果及分析

- 3.5.2 氮的去除效果及分析

- 3.6 本章小结

- 4 改良SBR系统运行效果及分析

- 4.1 SBR系统的改良方式

- 4.2 改良SBR运行效果及单周期污染物降解特性分析

- 4.2.1 SBR的启动

- 4.2.2 以"缺氧—厌氧—好氧"方式运行的SBR运行效果及分析

- 4.2.3 以"厌氧—好氧—缺氧"方式运行的SBR运行效果及分析

- 4.2.4 以"缺氧—好氧—缺氧—好氧"方式运行的SBR运行效果及分析

- 4.3 本章小结

- 5 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].腐殖SBR工艺中β-葡萄糖苷酶和脂肪酶活性的研究[J]. 辽宁化工 2020(01)

- [2].SBR在锂离子电池中的影响[J]. 云南化工 2020(09)

- [3].SBR法在屠宰废水处理中的应用[J]. 工程技术研究 2017(05)

- [4].复合SBR反应器异位修复景观水体效果及特性研究[J]. 徐州工程学院学报(自然科学版) 2017(02)

- [5].污水处理中SBR技术的应用分析[J]. 山东工业技术 2017(15)

- [6].沼液SBR处理出水养殖螺旋藻[J]. 环境科学 2017(07)

- [7].SBR法在小区生活污水处理中的应用[J]. 资源节约与环保 2015(11)

- [8].SBR法处理小区生活污水应用浅析[J]. 资源节约与环保 2016(04)

- [9].竹纤维/SBR复合材料的制备及性能研究[J]. 黎明职业大学学报 2016(02)

- [10].好氧颗粒污泥SBR中试运行效能评价[J]. 中国给水排水 2014(21)

- [11].“水解酸化-SBR”工艺在抗生素废水处理工程的应用[J]. 智富时代 2016(S2)

- [12].曝气方式对SBR法去除效果和能耗影响的研究[J]. 工业水处理 2017(01)

- [13].SBR不同进水中反硝化除磷颗粒污泥的培养[J]. 环境科学学报 2016(01)

- [14].表面活性剂对SBR反应器中活性污泥运行系统影响的研究[J]. 广东化工 2016(09)

- [15].超声波强化SBR处理黄连素制药废水[J]. 宿州学院学报 2016(06)

- [16].还原酸化-SBR法在化工废水处理中的应用研究[J]. 资源节约与环保 2015(03)

- [17].次氯酸钠对SBR反应器中活性污泥运行系统影响的研究[J]. 广东化工 2015(13)

- [18].以游泳馆污水为处理对象的SBR中不同污泥负荷下氨氧化菌群落的演变[J]. 环境工程学报 2015(09)

- [19].浅析低温条件下SBR法污水处理技术[J]. 科技创新与应用 2015(31)

- [20].SBR工艺处理预发酵屠宰废水的应用研究[J]. 硅酸盐通报 2015(10)

- [21].网板及曝气量对SBR中好氧颗粒污泥形成影响的试验研究[J]. 甘肃科学学报 2014(01)

- [22].微电解-SBR组合处理对硝基苯酚研究[J]. 水处理技术 2010(03)

- [23].含盐废水SBR工艺短程硝化试验[J]. 化工进展 2010(10)

- [24].SBR中异养硝化菌的分离与硝化特征[J]. 中国给水排水 2010(23)

- [25].改性叶蜡石/SBR复合材料的性能研究[J]. 橡胶工业 2009(02)

- [26].SBR中好氧颗粒污泥及其脱氮功能的研究进展[J]. 中国给水排水 2009(02)

- [27].SBR技术的发展及其在氮肥行业的应用[J]. 四川化工 2009(02)

- [28].中空球状水铝英石/SBR纳米复合材料的制备与性能研究[J]. 橡胶工业 2009(09)

- [29].复合式SBR工艺同步硝化反硝化的研究[J]. 化工设计 2009(06)

- [30].SBR—膜联用技术在中水回用中的发展与应用[J]. 科技情报开发与经济 2008(32)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4c0917b1fc474f3c863a22b4.html