# 高压输电线路鸟害防治研究尹桂芳

(国网新疆电力公司疆南供电公司新疆喀什844000)

摘要：电线是电力系统的重要部分，尤其是架空设置的线路，被架空的输电线路良好运转是输电环节安全的关键，但是因为举架的高度较高，所以可能会被鸟群所破坏，出现各类别故障，本文将从输电线路可能会出现的鸟害、故障类别以及原因出发，对如何运用技术加以防止进行思考，为保障输电环节的安全做贡献。

关键词：输电线路；鸟害；防治

引言

随着民众素质的逐渐提高，人们的环保意识越来越强，许多人都自发参加到保护环境、保护鸟类的行动之中，这给鸟类的繁衍生息提供了极其有利的条件。而鸟类的繁衍生息及频繁的活动给输电线路造成极大的困扰，对电网的安全构成严重的威胁。鉴于此，如何采取针对性的措施，降低甚至是杜绝鸟害活动引起输电线路故障，对电网的安全运行具有特别重要的意义。

1输电线路出现鸟害的原因以及特点

输电线路如果出现了鸟害，那么主要的原因为两类：第一，鸟类选择金属类物建造它们的巢穴，如果与电线出现连接状况，那么就会致使相应的故障；第二，鸟类分泌的粪便在电线或者架空杆之上掉落，如果粪便过重，那么电线会有变弯状况，而如果粪便掉落在了电线连接点之上，可能会将闸门有断开状况，输电环节就会被断开。另外，虽然鸟类整体数量有了增加，但是植物类的保护环节工作还没有较好的结果，鸟类不能找到树的枝干，在无人区，它们必定会选择停在电线之上，所以电线相应负责人员要思考解决的方法，实现零鸟害这个需求，但是这必须要先把握鸟害的特点，由此选择更加针对的方法。鸟害的特点为：第一，输电线在架空部分可能会出现的鸟害一般都在春季以及冬季，春季为鸟类生殖的时间，所以它们会建巢，冬季的温度较低，鸟一般都会落在线路上；第二，天黑时鸟可能会选择在听落在电线或者举架杆之上，那么它们分泌出的粪便数也会增加，电线和举架杆上的绝缘类部件会掉落；第三，在鲜有人的乡镇、山沟等地区设立的架空电线，鸟害有较大的几率，而且鸟的体型都较小，所以粪便致使的鸟害整体几率较小。

2鸟害故障的类型

2.1筑巢类

（1）鸟类筑巢时叼着树枝、绳索、柴草杂物等在线路附近往返，此时杂物可能会飘落在横担与导线之间，或是挂在绝缘子串上面而使绝缘子串短接造成线路故障。（2）鸟类在杆塔上的筑巢位置太过靠近导线与绝缘子。很多鸟类特别喜爱在挂点上方筑巢，当鸟巢较为蓬松，会有杂草或细绳等杂物垂落接近导线，致使距离不足而放电。特别遇到大风或暴雨天气时，鸟巢更容易被风吹散、搭挂在导线或绝缘子上而造成线路故障。

2.2猛禽类

各类猛禽在输电线路杆塔上猎食小动物引发跳闸，肇事鸟主要有老鹰、猫头鹰、鹞子等。该类故障的成因是：当猛禽捕获食物后，在导线上方的横担部位啄食小动物时，它叼住食物甩动颈部的动作或是进食导致小动物的肠子内脏流出等因素，都可能短接到线路或绝缘子，造成线路故障。

2.3泄粪类

鸟类排泄粪便引发跳闸，肇事鸟主要有：以鱼虾为食的水鸟、野鸭、鹤、鱼鹰、喜鹊等。该类故障的成因主要有以下两方面：（1）鸟粪闪络。当鸟类在绝缘子悬挂点附近的横担处排便时，高导电率的鸟粪将短接部分空气间隙，而造成闪络。此种类型鸟害故障在220kV及以下电压等级的线路较为常见，这是由于绝缘子串的长度较短，空气间隙较小的缘故。鸟粪闪络之前没有任何前兆，无法提前判断，有很强的隐秘性。只能在事后寻找故障的时候根据鸟粪痕迹做判断下结论。（2）鸟粪污闪。当鸟类粪便黏垂在绝缘子表面时，遇潮湿气候和雨雾的天气，有可能造成成沿绝缘子表面闪络的故障。

2.4其他类

除以上所述的几种故障类型之外，其他的鸟害故障统称为其他类故障。其中，比较有代表性的有：大型鸟类在争斗或活动时，穿过线间间隙造成相间短路或单相接地故障。

3防治鸟害的措施

3.1组织措施

（1）绘制线路的鸟害区域。根据线路的鸟害事故统计及线路运行资料，划分线路的防鸟害区域，有针对性的、重点的去防治。（2）加强运行管理。在鸟害高发时期，要组织人员对鸟害区域重点巡视，增大巡视密度，密切监控鸟类动向。在与鸟类的斗争中应注意观察群鸟活动情况及其种类，以便采取针对性的措施。同时也应重视防鸟设施的巡视维护工作，发现有损坏的和有必要增设的情况，应及时更换安装。（3）雇佣靠近线路村庄的村民为临时巡线员，便于观察到线路的异常情况，同时建好防鸟工作资料台账，做到记录和现场相符。

3.2技术措施

3.2.1阻隔类方法

阻隔类方法主要就是将电线与举架的节点、闸门等部件都用设备罩住，将鸟阻隔在其外部，将鸟害可能出现的几率减小：第一，用挡板做成方箱，然后安装于电线与举架的节点、闸门等部件之上，用箱子罩住，这样的做法，即使会有鸟粪落到箱子之上，也不会有连电等状况。但是挡板必须不能够将金属类当做原料，所以只能为塑料或者是木板，如果风过强的在状况之下，挡板会断开，而且在检查、修理等环节在操作时，需要将箱子拿下，检查、修理等环节结束之后，再将箱子重装，这样的做法，对于工作的效率会有负面的作用；第二，用乳胶或者是塑料做成阻隔盘，安装于举架杆以及电线的门之上，鸟的粪便不会落进闸门之中，但是阻隔盘较重，闸门可能会被压坏；第三，防连电方法，在架空塔以及举架杆之上加入一层胶类套，水、鸟巢中的金属类物等不会与电线有连电状况，但是这个做法的价格过高。

3.2.2驱除类方法

a.安装惊鸟装置。可在杆塔横担及以上重要防护位置等便于鸟类筑巢的地方涂刷红漆，安装风铃，光碟或反光镜等。此类方法简单易行，主要目的是驱赶鸟类，在安装初期确实是能够对鸟类达到惊吓的目的，但经过一段时间后，它们适应了，也就不会有畏惧心理，此时效果大打折扣。b.安装防鸟风车。根据运行人员的观察跟踪，发现鸟类大多对黄色或红色的物体、会动的物体和较强的光会表现出惊恐不安的情绪，许多地方根据这一发现研制出防鸟风车。该类风车依靠自然风力转动，扇叶叶头上安装了塑料小碗，同时在塑料小碗里嵌入小镜子，可以说是集中了鸟类“三怕”于一身，有颜色又会转动，还能反射阳光和月光，可有效的达到驱鸟的效果。c.安装声光驱鸟装置。声光驱鸟装置采用声、光、色综合驱鸟手段于一体，其声源可播放出各种鸟类鸣叫声音，诸如：鸟遇难时的哀鸣惊叫、遇到天敌猛禽时的求救声音等，使鸟类惊吓而达到驱鸟目的。驱鸟装置的原理是采用时钟控制技术，可在不同时段切换播放不同的声音，在装置上通过频闪等发出强光干扰鸟类的视觉感官，以此来破坏鸟类栖息环境。该装置采用单晶硅太阳能电池及高效免维护备用电池作为电源，可实现连续供电持续驱鸟。其优点是科技含量高，技术先进，安装简单。但由于其价格较高，在国内也没有多少运行经验，而且装置内鸟类语音库多数由国外进口，与本地区的鸟类有许多种类和习性上的差异，使得语音库中的一些声音没有起到作用，有时候不但达不到驱鸟的目的，反而会引来鸟类，因此需要慎用，需要经过观察根据实际选取语音库。

结语

总之，在防治的过程中，要灵活选取合适的、有效的措施，防驱结合，加强巡视多管齐下，才能更好的达到防治效果。同时，运行人员要有意识去观察跟踪鸟害区域鸟类种群的分布及习性，有意识引导鸟类适应新环境，使人与鸟和谐相处。

参考文献:

[1]霍历伟，张鹏云.银川地区输电线路鸟害问题探讨[J].宁夏电力，2010(03):17-19.

[2]白广，李海陆.输电线路鸟害防治措施与对策[C].第四届全国架空输电线路技术交流研讨会论文集,2013.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5103267b2f8e57f30cd59865.html