# 某城市污水处理厂A~2/O工艺脱氮问题诊断与优化研究

### 论文摘要

国家和地方污水排放标准逐步严格,太湖等重点地区污水排放须达到GB18918-2002标准的一级A标准。为此,太湖流域很多已建的城市污水厂需进行提标改造来达到稳定排放要求。昆山北区污水厂采用A-A2/O工艺,存在脱氮效率低,效果不稳定,出水总氮偏高等问题。本研究在实际工程上对工艺生物段进行长期监测,运用物料衡算、化学计量法和微生物生长动力学等方法,诊断识别了脱氮问题和关键影响因子。得出以下主要结论:（1）好氧池第一、二廊道的氨氮分担去除率各为46.8%和47.69%,硝化速率较高;第三廊道氨氮分担去除率为5.51%,硝化速率很小;回流点和出水口氨氮浓度基本相等,均值为2mg/L,已到排放标准。表明系统的硝化效果较好,且主要发生在第一、二廊道中,第三廊道对氨氮硝化的贡献很小,可以忽略。（2）污泥反硝化池的TN分担去除率为12%,单池TN去除率均值为22.6%,出水硝酸盐浓度均值为4.2mg/L,比较高,反硝化平均速率为0.0213gNO3--N/gVSS﹒d-,低于典型范围0.03～0.11gNO3--N/gVSS﹒d-,表明其脱氮效率低;缺氧池单池TN去除率均值为21.27%,反硝化平均速率为0.0656gNO3--N/gVSS﹒d-,出水硝酸盐浓度均值为0.9mg/L,大于理论值0.2mg/L。表明缺氧池反硝化不彻底。（3）进水C/N比在3.5～5时,TN去除率相对较高,但并不是越高就越好;增加进水TN,其去除率有明显的增加,但也增加了出水浓度;温度对氨氮的去除效果影响不大,但对TN的去除有明显的影响;增加污泥负荷,氨氮的去除率从85%增加到了95%,比较显著,但对TN影响不明显;氨氮容积负荷增加,氨氮的去除率从89%增加到99%,TN的去除率从50%增加到70%。（4）增加缺氧区HRT对反硝化的影响极小,缺氧区HRT不是反硝化的限制因素;混合液回流比由100%增加到200%时,出水TN明显降低,TN的平均去除率由65.2%提高至73.7%,但出水硝酸盐浓度也随之增加。因此增加内回流比,能够提高缺氧区反硝化能力,而最经济合理的回流比也有待评价分析;（5）内回流液溶解氧均值为4mg/L,溶解氧含量与缺氧反硝化速率成反比。经过理论计算,回流液中溶解氧在缺氧池去除的碳源量相当的大,均值为166kg/d,使节约的碳源用于反硝化脱氮,可节约碳源0.77～3.46mg/L,使缺氧池出水硝酸盐氮浓度降低0.16～0.73mg/L。表明溶解氧对反硝化碳源的竞争是影响缺氧池反硝化效果的主要因素。建议在回流点处设置非曝气区,降低回流到缺氧池中的溶解氧,实施溶解氧自控。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 课题研究的背景

- 1.1.1 太湖流域水体富营养化及其危害

- 1.1.2 水体富营养化治理措施

- 1.1.3 生物脱氮理论

- 2/O 工艺的发展'>1.1.4 A2/O 工艺的发展

- 2/O 工艺问题分析与对策'>1.1.5 A2/O 工艺问题分析与对策

- 1.2 课题的目的与意义

- 1.3 课题研究的内容与创新之处

- 1.3.1 研究的基本内容

- 1.3.2 创新点

- 第二章 昆山市北区污水处理厂概况

- 2.1 工程概况

- 2.2 工艺概况

- 2/O 工艺流程和设计参数'>2.2.1 A-A2/O 工艺流程和设计参数

- 2/O 工艺特点'>2.2.2 A-A2/O 工艺特点

- 第三章 试验材料与研究方法

- 3.1 试验材料

- 3.1.1 研究对象

- 3.1.2 试验方案

- 3.2 监测项目与分析方法

- 3.3 试验分析方法

- 3.3.1 物料衡算

- 3.3.2 化学计量法

- 3.3.3 微生物生长动力学

- 第四章 试验结果分析

- 4.1 工艺除污性能分析

- 4.1.1 进出水水质及去除效果

- 4.1.2 氮去除效果分析

- 4.2 工艺运行诊断

- 4.2.1 混合液回流比确定

- 4.2.2 污染物沿程变化

- 4.2.3 同化、异化脱氮比例计算

- 4.2.4 硝化效果分析

- 4.2.5 反硝化效果分析

- 4.3 环境因子脱氮影响分析

- 4.3.1 进水水质的影响

- 4.3.2 温度的影响

- 4.4 运行控制参数优化分析

- 4.4.1 停留时间（HRT）的影响

- 4.4.2 混合液回流比的影响

- 4.4.3 溶解氧的影响

- 4.4.4 关键影响因子识别

- 4.5 脱氮优化建议

- 4.6 本章小结

- 第五章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].污水处理厂改良A~2/O工艺分析与工程设计[J]. 四川建材 2020(02)

- [2].污泥龄和污泥回流比对气提式填料型A~2/O工艺的影响研究[J]. 节能 2019(12)

- [3].A~2/O生活污水处理系统中抗生素抗性基因的分布及去除[J]. 环境工程 2019(12)

- [4].常规和倒置A~2/O工艺活性污泥微生物群落结构的比较[J]. 中国环境科学 2017(03)

- [5].污泥浓度对A~2/O工艺生物脱氮除磷的影响[J]. 给水排水 2015(S1)

- [6].啤酒废水作为A~2/O工艺外加碳源的可行性研究[J]. 安徽农业科学 2014(10)

- [7].倒置A~2/O工艺在污水处理厂中的应用[J]. 中国新技术新产品 2013(21)

- [8].A~2/O组合生物滤池处理屠宰废水试验[J]. 环保科技 2010(02)

- [9].初沉污泥水解酸化对A~2/O工艺强化除磷影响[J]. 北京工业大学学报 2008(09)

- [10].化学强化除磷对污水厂A~2/O工艺生物除磷的影响[J]. 中国给水排水 2019(23)

- [11].新型生物强化A~2/O系统在苯胺废水处理中的应用[J]. 环境工程学报 2020(07)

- [12].不同工况对A~2/O工艺的处理效果研究[J]. 水力发电 2020(10)

- [13].A~2/O工艺法深化处理混合污水的试验研究[J]. 河北工业大学学报 2017(03)

- [14].A~2/O工艺处理焦化废水过程中有机污染物迁移转化研究[J]. 给水排水 2015(S1)

- [15].探究新型生物转盘—A~2/O联用系统的可行性[J]. 中国给水排水 2014(09)

- [16].水解酸化—A~2/O—曝气生物滤池工艺处理综合印染废水[J]. 工业水处理 2013(05)

- [17].水解酸化—倒置A~2/O工艺处理印染废水设计探讨[J]. 给水排水 2013(S1)

- [18].A~2/O工艺重新启动试验的污泥活性恢复研究[J]. 环境污染与防治 2009(01)

- [19].填充率对组合式A~2/O工艺处理某污染河水效果的影响[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [20].A~2/O工艺中的反硝化除磷[J]. 环境工程学报 2008(06)

- [21].A~2/O工艺用于城镇污水处理厂的升级改造[J]. 中国给水排水 2014(24)

- [22].硅藻土强化A~2/O工艺处理生活污水的试验研究[J]. 中国给水排水 2015(09)

- [23].改良A~2/O与化学除磷工艺用于城市污水处理[J]. 中国给水排水 2010(20)

- [24].A~2/O工艺的反硝化除磷特性研究[J]. 中国给水排水 2008(15)

- [25].A~2/O生化池与纤维转盘滤池工艺的设计与运行分析[J]. 给水排水 2016(05)

- [26].A~2/O氧化沟工艺协同生物污水处理[J]. 能源与环境 2013(05)

- [27].低温污水处理A~2/O工艺好氧活性污泥厌氧释磷影响因素[J]. 科技导报 2011(20)

- [28].基于A~2/O工艺处理混合污水探究[J]. 中国新技术新产品 2010(09)

- [29].邻苯二甲酸二丁酯在A~2/O系统的迁移转化规律[J]. 水处理技术 2010(06)

- [30].A~2/O工艺的污泥膨胀及污泥特性研究[J]. 中国给水排水 2008(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/54b672344ee904167d12fc24.html