# 变压器局部放电试验及故障处理

（国网青海省电力公司果洛供电公司814000）

摘要：在电力系统中，对变压器进行局部放电试验是在变压器验收投运之前必须进行的一个试验，由于变压器放电试验具有其独特之处，所以对其生产、运输和安装质量等都是一个非常大的考验。文章从变压器的局部放电试验入手，对变压器局部放电试验的常见故障产生原因、常见故障及处理进行了分析，并进一步对电感性的无功补偿进行了阐述。

关键词：变压器；局部放电试验；常见故障；思考

随着变压器制造技术的进步,变压器一般的缺陷都能在制造过程中被检测或消除。但在电场作用下,变压器绝缘系统中绝缘性能薄弱的地方会被激发而出现局部放电现象,且在制造过程中不易被控制,所以变压器局部放电测量成了变压器试验的重要项目。测量变压器局部放电水平,是评定变压器绝缘性能的有效方法。几年来的实测表明,局部放电试验是一种能成功地检测绝缘中微小缺陷的有效方法,也是考核变压器能否在工作电压下长期安全运行的检验方法,因而局部放电试验在现场得到广泛应用。

1.局部放电的含义

在变压器的制造过程中，利用绝缘材料生产出来的绝缘结构不可能没有一点问题，总是不可避免的有一些局部的小缺陷或者是不均匀的地方。当绝缘体器件处在电场的工作环境下，那些局部存在缺陷或者是不均匀的地方很容易出现局部超负荷，这样就可能出现一种非常快的局部电气放电过程，这样的现象就叫做局部放电。从根本上来说，局部放电就是在绝缘介质里面的一种电气放电现象，局部放电只会发生在被测介质里面的一部分并且仅仅让绝缘局部桥接，局部放电现象可能会发生在导体的附近，也可以发生在其他位置。一般提到的局部放电指的就是如果放电过程只是发生在两个电极中间的部分距离，简单说来就是仅仅击穿了绝缘体其中的局部小部分。引起局部放电的可以仅仅是一个电极，也可以是没有电极存在时的介质空穴。局部放电可以分为：表面局部放电、内部局部放电以及电晕。表面局部放电是指发生在物体表面的放电现象；内部局部放电指的是发生在物体内部的局部放电现象；而电晕指的是发生在物体边缘也就是周围气体的放电现象。之所以这样分类是为了方便区分放电测量系统，主要原因是发生局部放电的时候外部放电以及内部放电可以很容易被区分开来。

2.变压器局部放电试验的常见故障的产生原因

在对变压器进行局部放电试验过程中，对试验带来的影响的因素较多，在各种因素影响下极易导致试验中故障的发生。通常情况下由于变压器铁心与夹件之间的虚接而导致的故障最为常见。这种虚接也就是我们所说的接地不良。当出现接地不良现象时，则会导致夹件共振和悬浮电位的发生，一旦这两种故障发生，则会给处理上带来较大的难度。会对放电量测量的准确性带来较大的影响。变压器的铁心通常会利用金属部件来对其进行紧固，这样就容易由于在紧固过程中不当而导致金属粉末的产生，而一旦有金属粉末带入到铁心中，则会导致变压器局部放电量的增加，另外在试验现场，吊车在使用过程中所产生的金属粉末也会给变压器局部放电试验带来较大的影响，影响试验的正常进行。

3变压器局部放电试验的常见故障与处理

3.1分接开关档位的设置

变压器由几个部分所组成，而其中分接开关即是其最重要的组成部分，往往在变压器进行局部放电试验时其分接开关档位都会处于1档的位置，而在放电试验中则需要根据档位的高低村的电压比来进行试验。但利用1的加压方法尽管可以实现对每一个断点的电压进行周密的考核，但却往往无法考核到匝间的电压，即使考核到其考核结果的准确性也较差。而且在长期的实践工作中证明，当变压器的分接开关处于最高档和最末档时，其匝间电压都会处于一个较高的水平，所以通常情况下，在变压器进行局部放电试验时，最为适宜的分接开关档位是17档。

3.2高压端绕组的变形检测

电力变压器在日常运行的过程中，遭受各种故障导致短路的现场非常常见。

当短路电流产生非常大的电动力作用时，变压器的绕组就会失去一定的稳定性，出现局部扭曲、变形等现象，甚至会造成严重的损坏事故，因此，加强变压器绕组的检测是非常重要的。从2004年开始，电力试验研究院对全省的变压器进行了绕组变形的检测实践工作。检测的结果证明，与普通电压的变压器相比较，变压器的高压套管是非常高的，现场没有吊车的情况下，就单纯依靠人力资源来进行试验的攀爬是非常危险的，而且工程量很大，这样的情况一般就会采取套管末屏取信号的方式进行变压器绕组的检测试验。这样的方式得到的频响曲线与理论上的曲线规律是一致的，只有略微的幅值衰减。在进行保存时，只要加一条注明就可以了，为下一次的检测仍用这个接线方式提供便利。

3.3剩磁的去除

根据相关规定，不论是新安装的电力变压器，还是经过大修以后的电力变压器，都需要对变压器绕组的直流电阻、局部放电等进行试验。这些试验都是非常重要的，缺一不可。其中绕组直流电阻测量工作结束以后，在变压器的铁心中会残留有一定的剩磁，而且越是安匝数大的直流磁化，其剩余的磁量就越大。在一定的时候，剩余一些磁是有必要的。在一定程度上可以说剩磁是具有两面性的，比如当工件经过加工以后，如果电磁的吸盘中含有残留一定的剩磁，那么工件被取下的难度就会大大增加；当变压器进行局部放电试验时，倘若变压器的铁心中含有一定的剩余磁，那么变压器就很有可能受到损害。所以，任何一个地区的电力系统在进行局部放电试验时，都要对交流和直流进行一定的去磁试验。

4关于变压器放电试验的电源和接线问题处理

4.1电源问题处理

目前在进行变压器局部放电试验时，最主要的就是其中的电源结构，这是整个试验进行最为关键的一个部分。电源是整个装置进行运作的根本，也是整个装置正常工作的基础。而一般在进行实际作业的过程中，主要利用三相异步电动机来进行进一步的推动。该电动机的频率一般都保持在250Hz，电压也保持在690V的范围内。而在升压的过程中，就需要采用单相电源来进行。这个时候，就可以更进一步地向被测变压器的低压进行施压。而中频发电机机组比较小，也易于移动，调压方便、可靠性比较强，所以在进行高压放电试验的过程中，具有很好的适应性，这也是其具有的较大优势。但是在一般情况下，一般的大型变压器的功率也比较大，而且在工作的过程中，所处的状态也不是非常稳定。这个时候，就需要使用电抗器来进行一定的低压补偿，以降低实验机组的工作量。

4.2接线问题处理

一般在进行变压器试验的时候，都会以现场的形式进行。这个时候，就需要根据变压器的结构特征，来对试验中所需要进行变压的部分进行加压。而在加压的过程中，一般都会在被测变压器的低压部分进行相应的工作。而相应的，被测的变压器可以通过局部放电的实验，来进行电压值的控制和测量。而在这种全能工况下，需要将变压器的套管电容视为耦合电容，来进行电压值的确定。在进行其他部分的电压值的测定时，也可以按照这一方法来进行测定。

5.小结

变压器的局部放电实验牵扯到电力系统的多项内容。要想确保供电系统的稳定运行，除了严格把关变压器的制造、安装过程以外，还必须对变压器进行局部放电测试。局部放电实验一方面为变压器的稳定运行保驾护航，另一方面也给电力系统的其他许多工作提供了大量的数据支持，是促进我国供电质量不断提高的重要动力。

参考文献

[1]许琛，王钦.变压器局部放电试验问题及处理建议研究[J].企业文化（中旬刊），2015（12）：315，359.

[2]吴鹏，吴益明，姚廷利，等.一起220kV变压器局部放电试验异常的分析处理[J].变压器，2015，52（6）：68~71.

[3]邹宇星，杨艳青，周亮，等.几种典型局部放电试验异常实例的分析判断[J].变压器，2016，53（9）：46~48.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/599a81e7cc3f1b942655dcdd.html