# 电气安装工程施工方法和技术措施要点分析

大庆油田工程建设有限公司化建公司163000

摘要：近年来，我国社会经济与科学技术发展迅速，电气安装工程施工技术同样呈现高速发展趋势，电气安装工程行业受到了前所未有的发展机遇与挑战。为此，电气安装单位有关技术人员就需要掌握电气安装工程施工方法以及技术措施要点，才能确保电气安装工程施工质量，从而有助于电气安装工程行业的可持续发展。本文在阐述电气安装工程施工方法的基础上，详细介绍了电气安装工程施工技术措施要点，旨在提升电气安装工程施工水平。

关键词：电气安装工程；施工方法；技术措施；要点

现阶段，我国电气安装工程项目不断增多，在长期的实践下，电气安装工程施工水平得到了有效的提升，尤其是科学技术的迅速发展，促进了电气安装工程施工技术水平的提升，确保了电气安装工程施工质量。随着社会发展，对电气安装工程施工提出了更高的要求，同时电气安装工程项目不断增多，电气安装工程施工方法必须发生相应的变化，才能满足电气安装工程实际发展需求。当前电气安装工程施工质量的根本保障，关键在于技术人员能够合理选择电气安装工程施工方法，是否掌握电气安装工程施工技术措施要点。鉴于此，本文对电气安装工程施工方法以及技术措施要点进行深入分析具有重要的现实意义。

1.电气安装工程施工方法

在电气安装工程施工过程中，施工方法的确定需要技术人员与设计人员深入施工现场调查，并且需要经过多次综合分析，只有这样，才能确保选择的施工方法符合实际施工需求，将有助于确保电气安装工程施工质量。电气安装工程施工程序详细点说，主要包括以下几个方面的内容，（1）安装准备，主要是安装施工人员需要进行一些安装工作前期准备，主要包括预埋预留措施的制定、管道的预制加工、照明设备与动力设备的准备、管线的清理以及管路的连接等工作。（2）安装施工人员需要落实电缆工作、基础装备安装工作等，值得注意的是按照安装过程中，需要依次完成用电设备、插座、照明器具以及防雷接地线等的安装工作。（3）在上述工作完成之后，需要对动力系统、照明系统以及防雷接地系统加以调试，确保上述系统能够正常运行，只有这样，才能确保电气安装工程施工能够顺利进行[1]。

2.电气安装工程施工技术措施要点分析

2.1土建预埋与预留施工技术要点分析

土建预埋与预留作为安装施工当中尤为重要的一环节，施工人员要想做好此环节工作，主要注重以下几个方面的内容，一是施工人员需要掌握详细的建筑标底高度，同时需要掌握建筑装饰材料高度以及墙体抹灰高度等有关详细数据；二是在土建施工过程中，需要事前设计出合理的预留以及预埋数据，值得注意的是需要合理控制埋入线管与建筑物表面的距离，通常情况下距离需要超过1.5厘米，只有这样，才能确保土建结构的稳定性，从而有助于确保土建整体施工质量[2]。三是混凝土当中管道的敷设，主要是避免线管的弯曲，有助于管线敷设难度的降低，通常情况下，采用最短线路进行敷设。与此同时施工人员需要在安装过程中，避免管口的堵塞，为此需要进行管口的清理工作。

2.2母线槽安装技术要点分析

母线槽系统作为一种较为高效的配电装置，主要应用在高层建筑或者是大型工厂当中。在实施母线槽安装时，主要需要注意以下几个方面的内容。（1）支架的制作安装，目前在母线槽竖井安装过程中，主要采用的是弹性支架，值得注意的是在钻孔工作时，需要采用机械钻孔方式，禁止采用气焊隔孔。在直接插接母线时，通常情况下需要每隔2米进行支架。针对弯道处母线的连接，必须采用支架。（2）母线槽的安装，在实施该环节工作之前，需要安装人员对母线槽电阻值进行有效测定，在测定绝缘电阻值超过20MΩ，才能进行安装工作，只有这样，才能确保安装人员安全[3]。此外，在母线安装过程中，安装人员需要确保母线之间是齐平的，同时需要确保母线与外壳同心，误差应该少于5毫米，同时需要进行绝缘电阻值的测量，待到电阻值测定结束之后，才可以进行下一步的安装工作。

2.3变压器安装技术要点分析

目前的变压器主要分为两种，分别是油浸式与干式，先对两种变压器安装技术要点进行一一介绍，（1）油浸式，技术要点主要包括三个方面的内容，一是为确保变压器当中的氮压保持在0.017Mpa左右，就需要安装油浸式变压器的油枕部件；二是为了避免变压器内部环境受到污染，就需要在安装过程中采用高质量绝缘油，值得注意的是在排除氮注入油过程中，需要采取有效措施将箱内残留绝缘油清除干净，同时需要在真空环境下，才能实施注油工作；三是升高座以及套管安装工作，安装人员需要控制孔盖打开时间，其主要是为了避免绝缘件出现受潮问题，通常情况下，工作时间需要控制在12个小时之内，在工作完成之后，能够迅速密封箱体，并且及时将箱体抽空至真空状态，值得注意的是真空状态需要维持一天时间，最后从底部阀门向箱体内注油，直到箱体内部出现油外溢情况，停止注油[4]。（2）干式，对于干式变压器的安装需要在特定环境下进行，主要是确保通风，同时需要确保装置内部的清洁，最为主要的是在安装过程中需要避免自然生物对其造成干扰。一旦干式变压器在使用过程中，其表面出现了凝露现象，就需要及时停止供电，待到放电一段时间之后，需要利用2500v摇表对变压器的高低压进行有效地测量。一旦将干式变压器必须应用在潮湿环境下，就需要降低线圈的绝缘电阻值。

2.4配电箱安装施工技术要点分析

针对配电箱安装施工，首先需要选定一个合适的位置，主要考虑避免阳光直射、避免水与湿气，同时为了方便操作人员施工，需要在设备前后留有较为宽阔的操作空间。与此同时，有关人员需要定期对箱内设备进行清扫，对箱内一些接线端子、开关以及接触器进行有效地检查，避免出现问题，值得注意的是为了避免小动物进入箱内搞破坏工作，就需要定期检查配电箱的密封性能[5]。针对湿气较重的地区，配电箱应该配备干燥器之类的设备。此外，在具体的配电箱安装过程中，还需要注重以下几个方面的内容，（1）设备要求，首先配电箱设备安装位置必须是十分牢固，不能出现晃动情况，同时需要注重箱柜外观检查，主要检查是否存在损伤与变形情况，针对内部检查，主要是电器装置元件、绝缘瓷件是否齐全，是否损伤等。在安装过程中，需要严格按照设计图纸安装，确保箱柜设备的安装满足设计要求以及验收规范。（2）作业条件，配电箱的安装现场，应该是土建工作完成，主要包括墙体粉刷完成、门窗安装完成、预埋管道以及预埋件全部处理完成、安装场地具备运输条件以及确保道路平整畅通。

3.结语

综上所述，随着社会经济以及科学技术的不断发展，电气安装工程项目增多，其主要特点有施工周期长、施工条件较为复杂。鉴于此，在实际的电气安装工程施工过程中，就需要安装工作人员能够对电气安装工程实际情况加以具体分析，并且能够掌握电气工程施工技术措施要点，只有这样，才能选择合适的电气安装工程施工方法，从而有效提升电气安装工程施工质量，有助于电气安装行业的可持续发展。

参考文献：

[1]王志扬.建筑电气安装工程施工方法及技术措施[J].工程技术研究，2016，06：69.

[2]赖文亮.电气安装工程施工方法和技术措施要点分析[J].住宅与房地产，2016，33：28.

[3]黄嘉良.关于建筑电气安装工程施工方法和技术措施分析[J].建材与装饰，2016，53：1-2.

[4]张冕.电气安装工程施工方法和技术措施要点分析[J].城市建设理论研究（电子版），2016，34：93-94.

[5]汪春艳.浅谈建筑电气工程安装施工技术要点分析[J].中国高新区，2017，04：113.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5c5a9309974f8f23e7aacf8c.html