# 10kV开关柜柜门电动操作工具的研制

（国网浙江台州市黄岩区供电公司318020）

摘要：中置式铠装开关柜广泛应用于35kV及以下电力系统中，其重要性日益凸显。中置式开关柜内开关手车主要采用手动操作方式，工作效率低，存在安全隐患。10kV中置式铠装开关柜具有结构简单、运行可靠、占地面积不大、操作和检修方便等优点，随着电网的不断发展，现在10kV设备大多采用中置式铠装开关柜的形式。而由于10kV铠装开关柜柜门分为上、中、下三个仓门，每面开关柜共有8至12颗柜门螺栓，往往由于正常运行时，柜门是否关紧对无人值班变电站没有影响，所以往往没有及时发现。传统的柜门操作方法要全部螺栓紧闭比较困难，需要较多时间和体力话费在拧紧柜门螺栓上，现提出一种10kV开关柜门螺栓开闭的电动操作工具，经运行试验证实成效良好。

中置式铠装开关柜主要用于发电厂，中小型发电机的送电，电力系统二次变电所的受电、送电，工矿企事业单位的配电，以及大型高压电动机的起动等[2]。而大部分变电站内开关柜开关手车柜门需要紧闭8至12颗螺栓方能紧闭，由于时间较长，经常不能保证完全关闭，严重影响了铠装式开关柜的安全性能。

1、目前开关柜柜门操作存在的问题

1.1操作费时费力

在日常的运维及检修过程中，需要经常手动开启和关闭高压开关柜前门（如图1所示）。目前开关柜使用的前门门锁钥匙采用整体铸铁成型的简单结构。该钥匙由于作用有效力臂很短（大约45mm），因而操作时需要很大的输出力。

对35kV西江变大修时开启和关闭柜门的时间进行统计分析，柜门开启时间平均值为183s，柜门关闭时间为244s。

主要是因为该过程完全依靠人力完成，而人具有不稳定性，一旦有大量柜子需要操作，效率必定会下降；同时，遇到个别螺纹生锈卡涩，也会导致时间变长，影响效率。

3本文提出解决办法

根据现场实际，笔者设计了一款电动柜门操作钥匙（如图4所示），用电动方式代替人工进行操作。通过借助电机的旋转，借助其输出的恒定旋转力完成旋转钥匙的过程，从而提高开关柜门的效率（如图5所示）。

对数据进行分析发现，柜门平均开启时间为43s，柜门平均关闭时间为46s。与普通钥匙进行开锁相比，开关单台柜门的总耗时减少了80%，效果非常显著。

5．应用前景及意义

开关柜柜门电动操作工具投入使用后，操作过程人员做功减少80%以上，有效减轻了工作负担；柜门操作时间减少了80%，大大提高了操作效率。同时通过简易轻松的电动操作，使得柜门螺栓完全紧闭变成一件容易完成的工作，提高了开关柜的防爆性能，确保了设备和人身安全。10kV开关柜的电动工具推广使用后，有效缩短操作时间，减轻人员出力负荷，提高了工作效率，增强了企业综合竞争力。

参考文献：

[1]梅正南.手车式开关柜安全漏洞分析及治理方案.

[2]赵俊,吕旭军.对一起10kV封闭式开关柜手车触头烧毁事故的分析与建议.

[3]王树强.10kV配电系统高压柜结构设计改进.

[4]赵俊,吕旭军.对一起10kV封闭式开关柜手车触头烧毁事故的分析与建议.

作者简介：

1、张晓刚国网浙江台州市黄岩区供电公司、工程师。

2、黄伟珍国网浙江台州市黄岩区供电公司、助理政工师。

3、王统国网浙江台州市黄岩区供电公司、助理工程师。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5ee192dd5c1693a86004fe9f.html