# 物化—生化—消毒工艺处理疾病预防控制中心废水的研究

### 论文摘要

疾病预防控制中心排放的废水主要有实验室废水和生活污水。废水水质成分复杂,排放周期不定,间断性强,排放水量也无规律性。除含有洗涤剂及常用溶剂等有机物外,还可能含有较多的酸碱、有毒有害的有机物（三致物、酚和环境激素类物质等）、重金属或者致病微生物及新生物质。若不加以处理任其排放必然会污染水源,传播疾病,对人体健康和生态环境造成危害。本课题通过对景德镇疾病预防控制中心排水的跟踪分析,确定疾病预防控制中心废水的处理方法。首先采用絮凝沉淀去除废水中的重金属,在单因素的基础上通过正交实验确定了絮凝剂聚合氯化铝（PAC）和聚丙烯酰胺（PAM）复配条件下的最优组合,PAC为30mg/L,PAM为0.1mg/L,并在工程上验证了在最佳条件下的絮凝效果,结果表明PAC+PAM复配絮凝剂对各重金属的去除率都在90%以上,降低了废水对后续处理的毒害及对环境的危害。其次将通过絮凝沉淀后的废水与生活污水汇合后进行生化处理,采用BIOFOR曝气生物滤池方法处理,研究了BIOFOR曝气生物滤池的启动及工程运行情况,在半个月内COD去除率稳定在90%左右,在一个月内氨氮去除率可达60%以上。最后经生化处理后的水通过ClO2消毒排入水体,ClO2的投加量为15mg/L时,废水中的大肠菌群数为89MPN/L,总余氯为6.9mg/L。絮凝沉淀+BIOFOR曝气生物滤池+ClO2消毒工艺对景德镇疾病预防控制中心废水处理能达到《医院机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）一级标准。此套工艺简单高效,工艺运行成本较低,为1.16元/m3。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 前言

- 第2章 文献综述

- 2.1 实验室废水分类

- 2.2 实验室废水特点

- 2.3 实验室废水现有的处理方法

- 2.3.1 预处理工艺

- 2.3.2 二级处理

- 2.3.3 消毒处理

- 第3章 研究内容及其方法

- 3.1 课题来源及处理工艺确定

- 3.1.1 课题来源

- 3.1.2 废水来源及特点

- 3.1.3 废水处理要求

- 3.1.4 废水处理工艺路线的设计思路及治理方案的确定

- 3.2 研究内容及方法

- 3.2.1 研究内容

- 3.2.2 监测项目及方法

- 第4章 实验室废水水质变化特征

- 4.1 实验室布局情况

- 4.2 各实验及其排放的主要污染物

- 4.3 实验室废水水质变化特征

- 4.4 废水水质变化特征曲线图

- 4.4.1 5月份每周水量变化情况

- 4.4.2 5月份每周pH变化情况

- 4.4.3 5月份每周色度变化情况

- 4.4.4 5月份每周铜的浓度变化情况

- 4.4.5 5月份每周铁的浓度变化情况

- 4.4.6 5月份每周锰的浓度变化情况

- 4.4.7 5月份每周锌的浓度变化情况

- 4.4.8 5月份每周铬的浓度变化情况

- 4.5 实验室废水的主要成分及含量

- 第5章 混凝沉淀效果及分析

- 5.1 混凝机理

- 5.2 混凝剂的选择

- 5.3 絮凝剂投加方式的选择

- 5.4 影响混凝效果的主要因素

- 5.4.1 水体pH值的影响

- 5.4.2 水中杂质的成分、性质及其浓度

- 5.4.3 水力条件

- 5.4.4 混凝剂投药量

- 5.5 实验仪器、材料与方法

- 5.5.1 实验仪器及药剂

- 5.5.2 实验方法

- 5.6 结果与讨论

- 5.6.1 聚合氯化铝（PAC）最佳投加量的确定

- 5.6.2 助凝剂最佳投药量的确定

- 5.6.3 絮凝剂复合作用时最优组合及投药量范围的确定

- 5.6.4 最佳pH的确定

- 5.6.5 混凝时间对混凝效果的影响

- 5.7 在工程上采用此工艺条件对废水的处理效果分析

- 5.8 本章小结

- 第6章 BIOFOR滤池处理综合废水运行效果及分析

- 6.1 BIOFOR滤池处理机理

- 6.2 BIOFOR滤池启动

- 6.2.1 BIOFOR滤池填料

- 6.2.2 BIOFOR滤池填料挂膜

- 6.3 BIOFOR滤池工程运行

- 6.3.1 COD去除效率

- 6.3.2 氨氮去除效率

- 6.3.3 SS去除效率

- 6.3.4 BIOFOR滤池反冲洗

- 2消毒效果及最佳运行参数与问题'>第7章 ClO2消毒效果及最佳运行参数与问题

- 2性质及消毒机理'>7.1 ClO2性质及消毒机理

- 2作为消毒剂的优势'>7.2 ClO2作为消毒剂的优势

- 7.3 二氧化氯的制备

- 7.4 消毒系统简介

- 7.5 二氧化氯投加量的确定

- 第8章 整体运行效果与分析

- 8.1 工艺运行处理效果

- 8.2 工艺运行成本

- 第9章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].饮用水紫外-氯联合消毒工艺研究进展[J]. 净水技术 2020(10)

- [2].不同消毒工艺对韩江滤后水消毒效果的影响[J]. 中国给水排水 2020(11)

- [3].广州某污水处理厂消毒工艺论证[J]. 低碳世界 2016(10)

- [4].利用地上水解决人饮消毒工艺的研究和探讨[J]. 价值工程 2013(08)

- [5].利用地上水解决人饮消毒工艺的研究和探讨[J]. 内江科技 2013(04)

- [6].三种补充消毒工艺在二次供水系统中的应用与比较[J]. 山东工业技术 2017(01)

- [7].不同自来水消毒工艺副产物的产生规律[J]. 中国给水排水 2010(21)

- [8].供水企业应对新冠疫情的几项工作[J]. 净水技术 2020(03)

- [9].论制水消毒工艺的改进[J]. 科技风 2014(15)

- [10].南京水厂消毒工艺的改进方向[J]. 机械制造与自动化 2009(05)

- [11].几种常用水处理消毒工艺的对比[J]. 给水排水 2012(S2)

- [12].电解食盐水对乳饮料生产清洗消毒工艺的改进[J]. 中国乳品工业 2016(05)

- [13].医院污水处理站废气消毒工艺的选择[J]. 化学工程与装备 2008(10)

- [14].水处理流程选择对后续消毒工艺的影响[J]. 哈尔滨工业大学学报 2008(02)

- [15].再生水消毒工艺优化生产性试验研究[J]. 中国给水排水 2012(07)

- [16].中小水厂水质突变时期强化消毒工艺的措施及效果[J]. 城镇供水 2020(03)

- [17].正交设计优选复方苍术消毒合剂煮蒸法空气消毒工艺的研究[J]. 当代护士(学术版) 2010(05)

- [18].深圳某自来水厂ClO_2消毒工艺改造介绍[J]. 城镇供水 2008(07)

- [19].紫外线相关消毒工艺在饮用水处理中的应用[J]. 水处理技术 2009(07)

- [20].二次供水蓄水池清洗消毒工艺[J]. 水利水电施工 2015(02)

- [21].消毒工艺在玉米粉液化中的应用[J]. 科技传播 2012(05)

- [22].饮用水消毒副产物与风险控制[J]. 中国建设信息(水工业市场) 2011(01)

- [23].基于消毒副产物DBPs安全性与经济性 研究农村安全饮水工程消毒工艺的选择[J]. 城镇供水 2013(04)

- [24].电解食盐水对乳酸菌饮料生产清洗消毒工艺的改进[J]. 现代食品 2017(11)

- [25].荷兰芹清洗消毒工艺改进[J]. 安徽农业科学 2016(01)

- [26].城镇污水处理厂尾水消毒副产物及处理技术的研究[J]. 应用化工 2020(02)

- [27].凤翔县村镇供水工程水处理消毒工艺技术实践应用与探索[J]. 陕西水利 2016(04)

- [28].紫外线与氯联合消毒在饮用水处理中的应用研究[J]. 净水技术 2010(02)

- [29].固态二氧化氯在地下水消毒灭菌工艺的应用[J]. 科技致富向导 2012(03)

- [30].啤酒工厂设备及相关清洗、消毒工艺分析[J]. 中国洗涤用品工业 2013(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5f34735a16b2c3c0fea731ca.html