# 分析变电站继电保护消缺方法

东莞市输变电工程公司广东东莞523000

摘要：继电保护的基本任务是变电站运转故障时跳闸或不正常运行时发信号。继电保护存在缺陷不仅影响变电站的投运，而且直接影响着电网供电系统的稳定，因此在变电站投运前就要尽可能的消除继电保护的缺陷为变电站安全稳定的运转打下稳定的根基。

关键词：变电站；继电保护；消缺方法

引言：继电保护运行当中无法避免出现一些阻碍正常运行的问题，有的问题还会强迫继电保护从运行中强行退出，以此对总体电网的运行稳定性造成影响。只有迅速有效消除缺陷，令继电保护能够正常运行，才可以确保电网的安全性和稳定性，这需要所有继电保护工作人员做出努力。所以，需要在变电站继电保护方面多加了解，对装置不当以及保护动作错误等方面进行分析，且以此为基础对保护的状况给予科学的评价，有效的处理了运行管理中的问题，以此令继电保护运行管理获得了提升。

一、直流接地

直流接地在变电站内属于最普遍的一项不足，直流接地需要及时找出接点，快速消除。解决直流接地的方法为：依照运行的方法、操作的状况、气候的影响对接地的地点进行分析，通过拉路寻找、分段解决的方式，依照先信号、后操作，先室外后室内的原则进行操控。将所有专用直流回路切断时，时间不可超出3s。

假如在接地过程中有人进行工作，则会在工作设备中产生较大的接地可能性，这时则需先将工作设备的直流电源断开，观察直流接地信号是否存在，如果消失则需依照工作状况乃至地点找寻出接地点，如果不是则持续通过拉路法找出。比如发生接地时为阴雨天，接地点则为室外受潮或进水的端子箱、机构箱当中，这时通过拉路寻找法逐一断开与其相关的电源，而非将室内控制回路电源乃至保障装置电源先行断开，从而提升找出接地回路的速度。

这些均为解决直流接地的普遍原则。出现直流接地时，应当先在绝缘监测设备中找出是哪一支路接地，再观察这一支路接了哪些保护装置或回路。初期的变电站，直流系统馈出线少，通常在一个馈线中接许多设施。产生直流失地时，虽然直流体系的绝缘检测装置能够查出哪一路馈线接地，以便当作判断的依据，可是通常这一路馈线接了众多保护设施或其他装置，只有不断排查，熟悉直流主接线图，不然排查会无法着手。近些年打造或设计的变电站，直流系统使用辐射状供电形式，大致上所有保护屏或所有间隔均通过直流馈线独立的一路空开，所以查看绝缘监测设备则能够确定接地支路。此接地支路只有几个下级空开，再依照以上原则使用拉路寻找法则能够判断确定接地回路。判断完接地回路后，依照正接地或负接地，在图纸中查找可能的接地点，逐一解除或许会存在接地点的电缆线，直到接地信号消失，也就是能够找寻出接地电缆线，再依照现场状况寻求出接地点，通过相关方法给予处理。

假如直流绝缘监测设备报母线失地而不存在具体支路，则可能会是整流装置或蓄电池回路接地。这时需依照运行方法等状况，将相应的技术方法做好，短时间断开整流装置或蓄电池，之后再寻求出相应的接地点[1]。

二、控制回路断线

控制回路断线成为变电站另一个普遍的缺陷。想要寻求出控制回路断线的根本原因，专业人员则需完全了解断路器的控制回路。控制回路断线的普遍因素包含了接线松动、断路器机构闭锁继电器损坏或其他闭锁触点没有闭合、断路器辅助触点有异、保护操作箱位置继电器损坏。在控制回路断线产生问题时，通常应当先观察操作箱中的HWJ或TWJ灯是否亮起，如果亮起则意味控制回路正常，有可能是HWJ或TWJ继电器提供的信号触点问题，也有可能是信号回路问题。如果灯不亮，则通过万用表对保护屏端子排上跳闸回路对地电压给予测量，如果跳闸回路，对地电压则是-110V，则体现出由端子排到机构箱的跳闸回路没有问题，一旦了解到并非装置内部接线松动，而是由于操作箱方面的问题，则需将操作插件给予更换。以上状况大多产生在国产继电器操作箱或运行过久的操作箱当中。如果通过万用表在端子排中测量跳闸回路对地电压是+110V，则问题出在端子排到机构箱的跳闸回路中。此时则需依照控制回路图，由左向右在端子排中或接点衔接处测量对地电压，在产生-110V电压时，问题则在前一正电位及负电位相互间的回路中[2]。

三、保护装置异常

在发生保护异常时，大多是由于保护装置的运行年限过久。现代微机保护发生装置异常时，身为现场维护人员，无需了解具体是哪一元器件出现损坏，只要确认是哪一插件损坏则可。如此进行不但可以提升现场解决缺陷的速度，而且现代微机保护硬件繁琐如果需要将具体故障元器件判断出来，需要具有素质较高的人员，并且现场的测试与修复设备也不够完善。依照日积月累的解决装置异常缺陷的经验来看，保护装置异常大部分时因为电源插件或CPU插件造成的。所以只有从保护装置中退出，将电源插件或CPU插件进行更换，才能够恢复正常。一旦需要更换CPU插件时，则应当再次整定定值。而且需要在开关整组传动正常后才可以投入运转。

四、通道故障

在通讯技术的发展下，光纤与光纤设备的造价逐渐降低，光纤通讯网愈发普遍运用在电力系统架设当中。而通过光纤通讯网的光线电流差动保护以及光纤允许式、距离保护，在目前的电力系统中，获得了普遍应用。因为光纤电流差动保护存在自然选相能力，不会被系统振荡以及非全相运行所影响，具有较高的灵敏度。光纤电流差动保护乃至距离保护通道、光纤允许式出现问题时，则会令保护出现拒动或误动，因此保护装置通道告警时则需将保护退出运转，检修人员需立即到现场给予解决。故障产生后，因为工作人员在经验以及检测方法方面不够充分，时常无法及时找出问题，令光纤保护较难立刻恢复正常，以此对电网运转造成影响。

比如对于光纤电流差动保护而言，应当依照观察、了解、测评、判断的方式，查看监控后台报文乃至保护装置的收发状况；观察光纤通道属于专用还是复用。对复用2M通道方式，可以透过光纤网管体系进行检查，判断问题在本侧还是对侧。测评是通过光纤测试工具对光纤收发功率是否正常进行查看，并对灵敏度的差异性给予接受。进行检测时，需先对光纤接头的接触稳定性进行检查，需查看是否存在积灰或受潮状况。专用光纤芯能够测出装置中乃至通讯机房的光纤终端箱中监测收发功率。对复用通道而言，保护装置、光电转换接口乃至数字配线架，时常因为接触不佳而形成通道告警，通常运用通道逐级自环等方式对通道进行检查。通过相应的测试给予判断，以便掌握问题的原因而采取相应的措施。在测试完成后将装置原本的设置给予恢复[3]。

五、结束语

总而言之，当前变电站继电保护工作中，还具有诸多问题，对电力系统的长期发展产生较大的困扰，且影响到人们的生产、生活乃至生命安全，从而需要消除运行中的缺陷。想要消除继电保护缺陷，应当具备专业的技术以及确保继电保护的安全运转成为保障变电站安全运转的主要因素，也成为确保总体电力系统安全稳定的重要方面。所以，则需熟练把控各类检修技术和消缺方法，且总结以往故障排查的经验，如此才可迅速消除继电保护的缺陷，令继电保护能够恢复，为变电站的继电保护工作指出正确的道路，提出正确的工作理念，提出简便的工作思路，以此令所有电网系统运行的更加安全、稳定。

参考文献

[1]王鑫，徐习东，琚军，方愉冬.基于层次分析法的继电保护消缺优化研究[J].机电工程.2013.（12）：1540-1545.

[2]秦恒.浅述继电保护运行中消除缺陷的基本方法[J].中国新技术新产品.2010.（25）：155.

[3]李洁.变电站继电保护的作用及故障维修[J].电子世界.2014.（15）：43.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/62c1dd1b411685593f41352d.html