# 电网工程输电线路施工技术关键点的探析黄超

国网四川省电力公司电力应急中心四川成都610000

摘要：在电网工程建设中，需要做好电力线路施工，以确保电力运输质量。因此，电力线路工程施工非常重要，是电网工程建设的重要环节，必须要重视其建设质量。本文简要介绍了电力线路施工现状，分析了线路施工技术，以期为相关研究提供参考。

关键词：电力线路；电力工程；技术关键点

在电网建设过程中，其输电线路不仅包括架空输电线路，还包括地下输电线路，在对其进行施工过程中，必须要确保其施工质量，为电力安全运输提供重要保障，在施工建设过程中，需要有良好的设计施工方案，了解施工关键点，狠抓施工重点，进而提高工程质量。

1输电线路工程施工概况

近年来，我国用电需求大增，电力工程建设增多，输电线路施工规模越来越大，质量也在不断提高。输电线路在供电性能、供电质量上都取得了长足的进步，但在经济高速发展过程中，其外部发展空间也在逐渐缩小，很多电力输电线路在路线施工时，受到地形、住宅建筑等内容影响，为施工带来了一定阻碍。电力施工的主要目的是为了实现变电站、发电站、用电用户之间科学连接，需要考虑的因素比较多，并具有一定复杂性，在线路施工中，会受到环境因素等影响[1]。总体来说，国内输电线路建设情况为发展迅速、占地面积小，逐步跟上国内用电需求，但是，在施工过程中，其质量会受到诸多因影响。

2输电线路工程施工相关技术

2.1勘查技术

在输电线路施工时，需要进行勘测工作，对目标区域的地形、线路、地质等方面进行勘测，了解具体情况，为工程施工打下基础，保障线路施工线路最优化，降低施工过程中的资金投入。勘察主要内容为杆塔桩高差、转角角度、距离等，并以数据形式，将其作为施工具体依据。这里以某300kV线路施工为例，施工初期，对气象、水文、地质等进行了分析，对线路进行科学设计与选定。根据勘察结果，对路线平面图进行线路拟定，将该线路定位300kV，大致走向为由西向东，后转成南北走向，线路总长度约有12.8千米，计划建设68个基杆塔，期间需转角13次。在勘察工作中，需明确沿线不良地质类型与分布，勘察线路及附近岩土层结构、分布特征，调查地下水埋藏条件，对地下水腐蚀情况等进行分析。另外，勘察部门对地震效应等进行了评价，对边坡稳定性等进行了分析。经过勘察结果可知，该线路位于平原地区，处于褶皱带的坳陷区，土质构造为大颗粒卵砾石，在厚度、体积上均比较大，地质构造比较稳定。勘察过程中，对地质效应进行了分析研究，对其抗震度进行设计，能够很好的应对7级及7级以下地震[2]。

2.2基础施工技术

在施工过程中，必须做好基础施工，给工程打下良好的地基，确保设施的稳定性，输电线路沿线可能存在恶劣气候、地质条件较差等情况，而线路在经过这些区域时，不能出现坍塌、设备下降等情况。基础施工在类型上包括基础分坑复测、基坑开挖、操平作业、浇筑混凝土施工、锚固施工等。在该例300kV线路施工过程中，以直线定向复测与转角桩复测为主，以正倒镜分中法进行测量，保障其杆塔偏移值在5厘米以内，需要应用望远镜等测量仪器。在分坑时，将经纬仪放置在塔位中心桩上，对其进行旋转钉出，并利用测绳保障长度，钉出坑口桩。在基坑开挖过程中，普通土质以人工方式进行开挖，针对土质比较坚硬地区，利用挖掘机进行开挖作业，并将挖出土防止在距离基坑0.6米以外地方。在钢筋绑扎中，按照设计规格、尺寸等，对其进行焊接固定，接下来才能进行模板安装以及砼浇筑工作。在整个基础施工过程中，需要结合地质条件、设备重量、自然环境等各方面因素，进而确定基坑挖掘深度和浇筑强度，这两个方面必须要高度重视，严格把关。

2.3杆塔施工

在输电线路施工过程中，必须要高度重视杆塔施工，面对不同的施工地形，选择不同的杆塔类型。一般来说，需要综合考虑施工地形、地里位置、施工成本、工程材料等，了解受力特征，其后才能进行杆塔施工。针对地形条件比较复杂的区域，可选择铁质塔基，线路施工地形若为平原，主要以混凝土塔基为主。在该例300kV线路施工过程中，事先做好准备工作，备好工程设备、原材料等，共准备其中滑车12台、钢地锚12个、角桩、枕木、钢丝绳、扳手等若干。在具体施工中，由于该地形比较复杂，以铁塔为主，塔头尺寸大、横担比较长，塔身节距大，重量大。以外拉线悬浮钢铝抱杆施工机械为主，采用内悬浮外拉线分解吊装法进行施工。抱杆起立以认字抱杆为主，当吊装一定高度时，以吊装提升方法，将各段接入其中。塔身以分片吊装法为主，当塔身吊装结束后，对其进行横担吊装，起吊时需清除辅材，保障吊装重量的科学性[3]。在进行杆塔施工时，应做好安全防护工作，将杆塔固定牢靠，严格绑扎绳，安装时速度不能时快时慢，不能出现部分区域受力过大等情况。

2.4架线施工

线路张弛度会直接影响线路的架线施工，因此，在施工过程中，必须要详细了解相关情况，严密分析线路张弛度系数，进而选择合理的安装方法。张架力线是架线施工主要内容之一，架设之前需对其进行挂线、紧线，并对采取线路保护措施，防止其在施工过程中出现磨损，另外，放线长度、放线公里数均为施工关键内容。该工程线路为300kV输电线路，施工时需应用张力架线，需保障放线滑车小于16个，放线施工公里数在6000米以内。在具体施工之前，做好机具准备工作，计算施工线路放线张力、紧线张力，并采取科学放线方式，配置科学放线设备。施工部门准备牵引机以及钢绳卷车若干辆，主张力机及导线轴架若干，并准备放线滑车、压线滑车等。在施工之前，需计算连接网套、牵引板等器材的承载能力，在施工开始之前对牵引绳等进行保养。在架线施工中，需严格按照《架线施工安全规定》，避免其出现张力失控等情况[4]。检查混凝土强度，其符合相关标准后，才能开展紧线工作，将杆塔组装完成后，应检查杆塔螺检是否紧固，若出现松动，应及时纠正，以免在紧线过程中，引起杆塔偏移。

2.5安装施工

在输电线路进行安装施工时，要做好防雷措施，避免雷电损害工程设施，避免雷电破坏线路。因此，需要做好防雷工作，首先，在需对线路接地电阻进行计算，保障电阻率在4欧姆以下，接地引下线埋设深度应在0.6米以上，接地体需避开电缆沟等。在防雷接地施工中，需保障挖掘深度大于设计深度，在断点处应用螺栓进行连接，对线路其余部位采取焊接方式，并在线路上涂抹防腐材料，防腐涂料一般采用沥青漆，为提高防雷效果，可以增多接地长度。

2.6检修工程施工

输电线路施工完成后，为确保工程安全，消除安全隐患，确保工程质量，需要对整个工程进行巡查检测。若在巡查检测过程中，发现了不安全因素，应予以处理，保障整体运行的安全性、稳定性。在检修过程中，若出现故障以及安全隐患等问题，试运行电力系统会发出相应警报，将这些故障登记造册，详细记录，并执行应急方案，处理安全问题。

3结论

总体来说，在进行输电线路施工过程中，需要严格把关各项施工技术，本文主要探讨了勘察、基础、杆塔、架线、安装、检修等施工技术，对其进行了简要分析。就目前来看，我国在输电线路建设过程中，还有进步空间，还可以加强技术开发，完善施工技术，让工程施工质量得到新的高度，推动电力事业的发展。

参考文献

[1]颜芸芸.对电网企业承包商施工作业开展安全督察的技术分析[J].通讯世界,2017(24):183-184.

[2]孙力达.浅谈多支点索道技术在电网输电线路施工中的应用[J].低碳世界,2017(35):64-65.

[3]葛陈诚.刍议电网建设中如何加强输变电线路的电力施工技术和管理[J].科技风,2017(23):102，116.

[4]李海涛.PDCA循环管理模式在电网工程施工质量、安全控制中的应用[J].中国新技术新产品,2017(9):114-115.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/654862c4a4f0769f9d294ef0.html