# 浅谈低压线损的影响因素及对策

徐辉

（国网江苏兴化市供电公司江苏兴化225700）

摘要：低压线损管理是供电所在生产技术管理、经营管理中的关键环节,直接影响到供电企业的经济效益,是供电企业的一项重要经济指标。本文阐述了影响低压线损的因素,提出了可供改进的技术措施及管理方法,有效地达到降低线损的目的。

关键词：低压线损；影响因素；对策

一、影响线损的主要因素

现在取某地区一个比较有代表性的例子，着重分析管理线损的组成以及相应的降损措施，见表1。

由表1中可清晰地看出这几个台区的线损率十分高，甚至在线损高峰段可达到惊人50%以上。所以降损是摆在面前的一个亟需解决的事。影响低压线损的因素主要有两方面，一方面是由于受地理环境的、设备状况、技术力量等因素的影响，主要表现为低压配电网络及设备；另一方面是由于线损考核办法与实际管理机构脱节，相应的管理制度或办法尚未实现管理不善造成低压线损过大，属于供电企业管理不善造成的。

1.1低压配电网络及设备

①随着城市、农村的快速发展，规划布局与配电网络现状的不对称问题日益凸显。由于配电网络布局不合理，造成迂回供电和供电半径过长等问题的出现，线损明显偏高，线路电压偏低。

②由于农村自身供电特点，负荷随季节性变化明显，长期在低负荷或满载、超载的情况下，就会造成电压忽高忽低，特别是农闲期间，负荷处于低谷，变压器损耗严重。

③目前广泛使用的低压表计大部分为机械设备，机械表灵敏度差、精度低，功耗约为每月0.8～1kWh，对于拥有几十万只电能表的县级低压电网而言，损耗是相当大的，而且由于设备老化严重，计量存在误差，且盗电不易被发现。

④对于低压配电线路而言，其线路大多为动力、照明混载，负荷分布没有严格的规律，各相用户负荷分配不均匀，极易出现三相负荷不平衡，加之季节变化和电网布局的影响，增加了配电变压器损耗和线路损耗。

1.2供电企业管理不善

①以用电各专业工作为条块管理，各负其责的办法容易造成各部门间管理界面模糊，导致规章制度执行不到位，在实际工作中对问题界定不清，没有起到有效的降损指导作用。

②窃电现象严重，一些动力户、商业户使用绕表接线，电压、电流回路开路或短路，改变计量接线方式，改变计量倍率，开启电能表调整误差或改变计数器的变速比等手段，想方设法实施窃电。虽普查规模浩大，但结果仍不尽如人意。

③抄表员工培训不到位，对线损的严重性认识不到位，遇到实际问题不能解决。低压线路和设备的巡视不到位，不能及时发现隐患，造成电能损失。

二、理论线损计算原理

配电网络节点多、分支多、元件多，并且多数元件不具备运行参数的条件，因此，要精确地计算配电网电能的损耗是困难的。故理论结合实际，在满足实际工程计算精度的前提下，一般采用平均电流、等值电阻等方法进行计算。下面介绍几种不同的线损理论结算方法：

①均方根电流法：方法简单，计算精度较高，但月总电流归算出的月理论线损在客观上必然有一定的差距。因此，适用于负荷实测数据完备的电网。

②平均电流法：用实际中较容易得到并较为准确的电量作为计算参数，计算结果精度较高，但配电网电压架设为平均低压后，计算精度受到了一定影响。因此，适用于负荷实测数据完备的电网。

③最大电流法：计算需要的资料少，只需要测量出代表日最大电流和计算出损耗因数数据就可以进行电能损耗计算，但计算精度低，常用于计算精度要求不高的理论线损计算。

④潮流计算法：利用精确的潮流计算，收敛性好，计算速度快，计算精度高。但计算复杂，计算所需运行数据多且不易收集，不常用于低压线损的计算。

三、降低线损的措施

3.1技术措施

①做好低压电网的建设与改造。在设计建造低压电网时，合理考虑近10年来负荷增长需求，保证适度超前。同时应对线损问题加以考虑，要以提高低压电网供电可靠性、降损增效为原则，对电源点和配电网网架结构规划进行细化、优化，合理确定负荷中心，逐年修编配电网的滚动规划。

②选择有载变压器。现阶段使用的大部分变压器都是无载调压变压器，在负荷发生变化导致电压变化后，无法实现带载调压。选择节能型有载变压器，在合理选择容量的基础上，提高变压器负荷率，既经济又安全。

③提高计量准确性。更换机械型电能表，积极采用误差性好、准确度高、起动电流小、超载能力强、防窃电，可实现远抄自动化管理且表损低的全电子电能表，推广应用集中抄表系统，提高事故监测和防窃电能力，减少电能损失。

3.2管理措施

①完善制度、科学管理。加强有关制度建设，完善用电普查制度，各线损责任单位在上一年理论计算的基础上，提早准备，对所管辖线路变更情况及参数及时进行修正，并对低压配电线损进行实测分析，掌握低压损失电量的根源，更加有针对性地安排降损计划。

②加强反窃电工作。出台相应的法律，对窃电行为及涉电犯罪进行严厉的打击及处罚。加强用电用户的检查，发挥稽查大队重要作用，加强对内对外的监督，防止内部与外部勾结窃电。同时大力宣传教育，营造全社会反窃电的良好氛围。

③加强管理人员素质。加强培养管理人员学习能力的，增强创新意识，其次要克服畏难情绪，面对问题，要有解决问题的决心。不能一味依赖通过电网的技术改造或者增加投资、更新设备等来降低线损，而忽视管理来降低线损率。

结论

如图1所示，该年份在在具体实施降损措施以前线损率一直高于20%，而采取措施之后则降到10%左右，说明文中所述降损措施能够很好的降低线损率。电网降损管理工作者除了采取各种切实可行的措施外，还需要根据电网实际需要，选择适合本地电网的降损措施，以取得更高的社会效益和经济效益。

参考文献

[1]林积武.如何降低农村电网线损[J].广西电力，2008.

[2]邓秋保.浅谈低压线损管理[J].科技咨询导报，2007（28）

作者简介：徐辉，男，江苏兴化人，单位：国网江苏兴化市供电公司，现从事低压线损管理，营销业务质量管控工作。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6785b4e52892f5b6460d545a.html