# 浅析地下室外墙防水施工技术

谢萨萨1刘荣芳2

1.河南省碧源路桥工程有限公司河南郑州450000

2.郑州市第一建筑工程集团有限公司河南郑州450000

摘要：我国是一个地质条件比较复杂的国家，因为地质条件不同，土质结构不同，地下水位不同，压力不同，对地下室外墙防水的要求就不同，因此对外墙防水的重要性的意识必须提高，外墙防水将成为建筑施工中的重中之重，必须注意地下室防水质量，地下室外墙防水施工质量是否满足要求，直接影响建筑物本身的耐久性和安全性。本文分析了地下室外墙防水施工技术，探讨了地下室防水施工质量控制措施。

关键词：地下室外墙防水施工技术控制措施

在地下室建设施工过程中，正确的使用地下室外墙防水施工技术，将有利于在工程建设施工过程中地下室的整体防水性能，提高地下室的建设质量。在未来承建施工技术的发展应用过程中，有效的使用地下室外墙防水施工技术，将有助于我国在承建事业施工过程中的发展以及建设。

一、关于地下室外墙防水施工技术分析

1.筏板基础的防水施工。在筏板基础混凝土表面上，首先做好水泥砂浆找平层，在保证筏板基础干燥(含水率在9%以内)的前提下，施工前对筏板基础认真地进行清扫，待筏板基础表面的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物等被清除后涂刷底油，要求涂刷均匀一致，一次涂好，干燥8h以上(以气温而定，不粘脚为宜)。铺贴卷材要从低处开始铺起，先将卷材按经过计算后的位置摆放，长边留80mm接槎，短边留100mm接槎，然后点燃喷灯对准卷材表面和筏板基础表面同时加热，待卷材表面熔化后，立即向前铺，并把卷材压实压平，接槎部分以压出熔化沥液为好，滚动时不要压入空气和异物，同时要密切防止出现偏斜，起鼓和折皱，然后用喷灯和压子把接缝封好，防止翘边。上部设一层C20细石混凝土保护层。

2.钢筋工程。第一为提高结构的整体性。对底板钢筋，外墙钢筋，后浇带钢筋接头采用单面搭接焊，绑扎外墙时，严禁绑扎钢丝和墙体拉结钢筋接触模板，以免形成渗水通道。第二外墙外侧钢筋保护层应适当加厚，施工翻样，加工、绑机钢筋时取负差，避免钢筋由于胀模造成几乎无保护层。

3.模板工程。第一模板采用钢管和对拉螺栓加固。所用对拉螺栓及穿墙套管均应加焊止水钢板，连接部位必须双面满焊，焊缝饱满，模板应支撑牢固，严禁账模。在同条件混凝土试块达到设计强度的75%以上时，方可拆除模板。第二模板拆除后，在外侧支模的钢筋螺栓周围将混凝土副凿15mm深，在此部位钢筋，再用同配合比的EC砂浆对钢筋坑进行堵漏。第三结构外墙外素砼模板全部用钢管在外侧顶、拉固定，严禁内部用任何钢筋、模板支撑，严禁任何钢筋、模板块掉入模板内造成后期的渗水通道。

4.混凝土防水施工

(1)外墙混凝土浇筑采用溜槽入模，使混凝土从一侧开始逐渐向前推进，并在混凝土斜面上均振捣，每个层高的混凝土以0.5m高为1层分层浇筑到顶。混凝土采用喷淋法进行养护，养护时间不少于7d。

(2)在墙根与底板交界处，为防止在墙根处拉裂，在振捣下步底板混凝土时，不要将振捣棒插到上步混凝土内及两步混凝土交易处，要离开一定距离，且应大于振捣棒振幅距离，避免已振捣完底板和墙根混凝土再次受振捣，浇筑20-30mm高墙根混凝土应比底板晚2-3h，注意振捣棒不要插入已初凝的底板混凝土内。

（3）施工缝的处理方法施工缝的留设对防水极为不利，应保证施工缝处混凝土拉槎密实及防水可靠。第一留设钢板止水带及企口缝延长了渗水路径，削弱地下水的渗透作用。第二在旧混凝土浇筑后终凝前，拆除施工缝模板，用高压水将混凝土面冲洗至露出石子。在新混凝土浇筑前先浇筑同混凝土强度等级一致的细石砂浆，以保证新旧混凝土的粘结。

（4）水螺栓孔。在止水螺栓周边开凿直径50mm，深度15mm的坑，待割掉螺栓外露部分，用水冲洗干净，再用与结构馄凝土同配台比的EC砂浆填补。自防水结构墙外素混凝土自防水层。附加防水层地下外墙壁增设一道200mm厚的抗渗素混凝土墙，补偿增强结构自防水。

（5）混凝土养护。为了防止早期缩水及开裂，应特别注意捣制质量，加强养护。为避免自然温度影响，地下室墙施工后，不得长期停留，应继续施工顶板。以避免出现室外开口效应，造成开裂。在混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于7d，养护期保持混凝土表面湿润。

6.土方回填时保护。地下室外墙防水施工完毕后，为防止回填土挤压破坏防水层，特意在防水卷材外侧水泥砂浆粘贴一层泡沫塑料软保护层，铺贴时采用粘结剂粘贴且对缝严密，接缝处用1：2.5水泥砂浆填充压光，密实成为一体。

7.安全、环保措施。第一施工期间应以漏电保护、防机械事故和保护为安全重点，切实做好防护措施。混凝土振动器操作人员应穿胶鞋、戴绝缘手套、振动器应有防漏电装置，不得挂在钢筋上。严格按照施工组织设计要求合理布置临时设施，做到材料堆放整齐、标识清楚。第二施工场地应平整，夜间施工照明应有保证。做好安全防火工作，严禁在工地现场吸烟或其他不文明行为。

二、关于地下室防水施工质量控制措施

1.防水混凝土结构迎水面钢筋保护层厚度不得小于50mm，保护层过薄则极易开裂，地下水极易从此部位渗入，并沿钢筋爬向混凝土内部，在混凝土不密实处出现渗漏。

2.混凝土浇注厚度和间隔时间：根据采用的振捣方法确定混凝土分层浇筑厚度。浇筑分层过厚，振捣有半径不够，易发生漏振、欠振现象，从而产生蜂窝、麻面、孔洞等缺陷而影Ⅱ向防水抗渗性能．形成蜂窝麻面孔洞，形成防水混凝土渗漏的隐患：因此要控制混凝土浇筑厚度(一般为300mm)和分层浇筑间隔时间(不超过2h，气温超过3O℃时不超过1h)，第二层防水混凝土浇筑时间应在第一层初凝前振捣完毕，振捣器插入第一层混凝土中深度约50-80mm并充分振捣，使两层混凝土为一体，形成均匀整体的防水混凝土结构。

3.模板或基底内杂物应清理干净：否则影响混凝土抗渗质量，浇筑后混凝土易发生蜂窝、麻面、孔洞等问题。模板按缝要严密，不得漏浆：采用木模时，施工前应充分湿润表面，避免木模吸取混凝土中水分而造成养护不良或导致混凝土表面出现裂纹，采用钢模对必须将模板内表面的水泥浆清除干净，以保证混凝土有光滑的表面。光滑的泛浆层可以起到防止压力和保护钢筋的作用。

4.防止混凝土内部设置的各种钢筋，绑扎铁丝等直接触模板：固定模板的螺栓不宜穿过防水混凝土结构：必要时应在预埋套管或螺栓上加焊方形止水环，若无设计要求止水环尺寸一般为8-10cm。

外墙防水渗漏将给用户带来不可估量的损失。同时地下室的使用通常是为了各种室内外管道的衔接，是许多进、排水管道的通过地点。通过外墙防水施工技术的使用，有效的强化地下室外墙在使用过程中的防水性能，将提高地下室的利用效率以及安全质量。外墙及承台边角较多，都给外墙防水带来一定难度。总的说来地下室外墙防水还有许多需要完善的地方，许多技术措施值得进一步完善，才能解决地下室外墙渗漏的隐患。

参考文献：

[1]翟旭斌.浅谈地下室防水施工技术[Z].2011（4）.

[2]赵基达，徐有邻，黄小坤，等．GB50010—2010混凝土结构设计规范[s]．北京：中国建筑工业出版社，2010

[3]朱国梁．深圳会议展览中心地下工程防水施工技术[J]．中国建筑防水，2009(11)：20—25．

[4]刘国庆．深圳华为新科研中心D地块地下工程防水施工技术[J]．中国建筑防水，2010(17)：32—34．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6f3fc00f88a70e1d7e02e640.html