# 河南省典型污水处理厂能耗分析及节能途径研究

### 论文摘要

建设城市污水处理厂是解决水污染问题有效的措施,所以近几年来我国建造了大量城市污水处理厂。河南省污水处理能力也得到了很大的提升,因为河南省首先在国内完成了县级城市污水处理厂的建设。然而,污水处理厂运行费用高,导致许多污水处理厂正常运行困难,所以对河南省污水处理厂进行能耗分析,提出节能方法和途径,对污水处理厂实际运行节能降耗有着重要的意义。本文在对河南省两个典型污水处理厂能耗现状调查的基础上,分析了其能耗水平、分布及主要节能方法与途径,主要结论如下：(1)河南省典型污水厂处理系统的能耗中,一级处理能耗占20%左右,二级处理占60%左右,污泥处理工段能耗在20%左右。(2)一级处理工段中能耗主要集中在污水提升系统,一般占整系统能耗的20%左右。泵的能耗与提升高度直接相关,所以对所需水泵扬程要精确计算。此外,污水厂来水量变化较大,所以对水泵机组设计时要考虑调节范围和机组间的优化组合。(3)二级生物处理单元的曝气系统在整个污水处理系统中能耗最大,一般在60%左右。因污水厂进水量波动较大,所以曝气系统设计也要注意调节范围；此外,污水厂进水水质同样波动较大,所以对曝气系统的运行要采用节能的管理方法,如采用变频调节技术,按溶解氧需求控制曝气等方法。(4)污泥处理系统耗能主要集中在剩余污泥泵的提升和污泥脱水机脱水两部分。污泥泵耗能与污水提升泵类似,要尽量减小扬程和输送距离。污泥脱水机尽量控制在高效运行有利于污泥处理节能,同时污泥量和污泥含水率影响污泥脱水药剂的用量,所以脱水药剂的使用量要根据污泥量和含水率的变化精确计算,尽量减少能源的浪费。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 引言

- 1.1 我国地表水资源现状和污水处理能耗研究现状

- 1.1.1 我国地表水资源现状

- 1.1.2 污水处理厂能耗研究现状

- 1.1.3 污水处理厂节能途径研究现状

- 1.2 课题的来源及研究目的

- 1.3 课题研究的主要内容

- 2 河南省城镇污水处理及能耗现状

- 2.1 国内及河南省城镇污水处理现状

- 2.1.1 我国污水处理现状

- 2.1.2 河南省污水处理及污水处理厂建设现状

- 2.2 我国及河南省城镇污水处理厂能耗状况

- 2.2.1 我国污水处理能耗现状

- 2.2.2 河南省污水处理能耗状况

- 2.3 小结

- 3 河南省典型工艺污水处理厂能耗分析及评价

- 3.1 典型工艺污水厂的选择及介绍

- 3.1.1 典型工艺污水厂的选择

- 3.1.2 典型污水厂介绍

- 3.2 工艺能耗分析

- 3.2.1 处理工艺各单元过程的电耗分析

- 3.2.2 工艺过程能耗分析

- 3.3 处理工艺单元过程电耗分布

- 3.3.1 处理单元过程的电耗比较

- 3.3.2 各处理工段的电耗分布

- 3.4 处理系统中主要耗能单体构筑物的能耗分析

- 3.4.1 污水进水泵房能耗分析

- 3.4.2 氧化沟能耗分析

- 3.4.3 污泥处理系统能耗分析

- 3.5 河南省典型规模、工艺污水处理厂能耗统计及影响因素分析

- 3.5.1 典型处理规模污水处理厂处理工艺对能耗的影响分析

- 3.5.2 典型工艺污水处理厂处理规模对能耗的影响分析

- 3.6 小结

- 4 污水处理厂节能途径分析

- 4.1 污水提升系统节能措施

- 4.1.1 工艺设计节能措施

- 4.1.2 变频调速技术节能

- 4.1.3 水泵优化组合节能和其他节能措施

- 4.1.4 能源利用节能

- 4.2 曝气系统的节能措施

- 4.2.1 曝气系统设计和设备选择节能措施

- 4.2.2 曝气系统的管理运行节能措施

- 4.3 污泥处理系统节能措施

- 4.4 其他处理单元的节能措施

- 4.5 本章小结

- 5 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 问题及建议

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].一种高效、低成本的超滤膜组件曝气系统及运行方式[J]. 广东化工 2019(12)

- [2].粘胶纤维污水处理曝气系统的节能改进[J]. 人造纤维 2015(06)

- [3].污水处理曝气系统传统自动控制的应用及其优化[J]. 科技致富向导 2010(14)

- [4].常用曝气系统在城市给水工程中的应用对比[J]. 环境科学与管理 2011(07)

- [5].马头岗污水厂精确曝气系统的实施及应用效果[J]. 中国给水排水 2016(15)

- [6].浙江某污水处理厂曝气系统改造研究[J]. 广州化工 2020(10)

- [7].城市污水处理厂曝气系统空气管道异常振动及噪声问题的分析解决[J]. 浙江冶金 2020(03)

- [8].空气悬浮风机与微孔软管曝气系统在污水厂节能降耗中优势[J]. 化工设计通讯 2017(12)

- [9].污水生化处理曝气系统的更新改造[J]. 工业水处理 2013(10)

- [10].浅谈污水处理厂生化曝气系统大修工程实例[J]. 广东化工 2018(12)

- [11].曝气密度对曝气系统充氧性能的影响研究[J]. 环境污染与防治 2014(07)

- [12].基于模糊控制的污水曝气系统的研究[J]. 黑龙江科技信息 2014(16)

- [13].思源悬挂链式曝气系统[J]. 中国环保产业 2008(05)

- [14].基于节能的精确曝气系统在大型污水处理厂的研究[J]. 科技创新导报 2017(30)

- [15].两级硝化反硝化系统处理渗沥液的曝气系统计算探讨[J]. 环境卫生工程 2018(04)

- [16].精确曝气系统在污水厂中应用[J]. 水科学与工程技术 2013(04)

- [17].水源水微污染预处理中曝气系统的选择与设计[J]. 城镇供水 2010(03)

- [18].自动控制技术在污水处理曝气系统的应用与优化[J]. 通用机械 2008(10)

- [19].模糊控制器在污水处理曝气系统中的应用[J]. 给水排水 2012(S1)

- [20].污水处理厂原有圆形生化池曝气系统改造施工技术[J]. 安装 2019(08)

- [21].溶解氧对固定气体流量曝气系统亚硝化特性的影响[J]. 环境工程 2017(01)

- [22].新型曝气系统用于MBR一体化设备试验[J]. 环境工程 2015(10)

- [23].对生活污水曝气系统的探讨及改进建议[J]. 化工管理 2018(30)

- [24].农村生活污水处理稳定曝气系统[J]. 环境工程学报 2014(06)

- [25].某污水处理厂曝气系统大修改造效果[J]. 广州化工 2014(10)

- [26].基于简化ASM1模型的污水处理厂曝气系统优化控制[J]. 计算机与应用化学 2012(01)

- [27].封闭循环水养殖中曝气系统设计及曝气器的选择[J]. 渔业现代化 2011(03)

- [28].三沟式氧化沟曝气系统节能优化模拟[J]. 哈尔滨工业大学学报 2011(08)

- [29].LTM4607稳压器在太阳能光伏曝气系统中的应用[J]. 能源技术 2009(01)

- [30].金盆水库热分层特性及扬水曝气系统运行效果研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/6fbb8f6e604cf3881781fee8.html