# BIM技术在数据机房设计的应用尝试

关键词：BIM技术、数据机房设计应用、Revit2016

一、BIM的概念及相关软件

1975年，“BIM之父”——乔治亚理工大学的CharlesEastman教授创建了BIM理念。1984年Graphisoft公司推主ArchiCAD软件，Autodesk公司提出建筑信息模型（BIM），第一款BIM软件问世。2013年全球四大建筑软件开发商不断推出更新自己的BIM软件。

时至今日，全球知名的Autodesk公司（AutoCAD软件的开发公司）已经将RevitArchitecture（专门是做建筑方案设计）、Revitstructural（专门做结构设计）、RevitMEP（专门是做水暖电工程设计）三个软件合并成一个软件，目前较为通用的版本是专为建筑信息模型（BIM）而开发的Revit2016软件。

正因为BIM具可视化、协调性、模拟性、优化性、可出图性的特点，BIM应用为载体的项目管理信息化，提升项目生产效率、提高建筑质量、缩短工期、降低建造成本等方面的优势明显，所以，BIM技术被称之为第二次建筑设计革命。BIM的价值具体体现在：三维渲染，宣传展示；快速算量，精度提升；精确计划，减少浪费；多算对比，有效管控；虚拟施工，有效协同；碰撞检查，减少返工；冲突调用，决策支持。

二、该数据机房设计的标准及内容简述

该数据机房设计为容纳500台标准服务器机柜的机房。

按照国标B级机房（计算机机房楼板荷重B级：≥300kg／m2）。如果条件允许可以按A级机房（计算机机房楼板荷重A级：≥500kg／m2）。计算机机房的净高依机房面积大小而定，一般为2.5m～3.2m。

空调设备、供电设备用房的楼板荷重应依设备重量而定，一般应大于或等于1000kg／m2或采取加固措施。

计算机机房及已记录的媒体存放间等建筑结构的耐火等级，应符合GB／T9361的规定。

建议计算机机房使用活动地板，活动地板的规格、性能应符合SJ／T10796—1996的规定。

1.IDC机房标准机柜数量：一层设共500个标准服务器机柜，其中300台标准服务器机柜为（16A/Rack）3500W，200个标准服务器机柜为（20A/Rack）5000W；

2.空调：采用乙二醇冷或者双冷源精密空调机组，地板下送风方式；多机联动；

3.市电：采用双路市电

4.柴油发电机组：油箱储油能力可以保持满负载8小时；

5.UPS：采用模块化UPS，N+1设计方案；配备满负载30分钟电池组；

6.数据中心节能：PUE≤1.8

按照国家《电子计算机场地通用规范》（GB2887-2000）和《电子计算机机房设计规范》（GB50174-2008）的要求建设本项目，以满足各种网络设备、计算机设备对环境温湿度、供电电源质量、接地安全等要求，同时还满足机房工作人员对照明、安全、新风等舒适度的需求，保证机房安全高效运行。

为了明确信息机房的建设范围，最大限度地合理高效的组织施工，本项目包括：以下几项内容：

机房装修工程

机房装修共包括五个部分：土建、吊顶、地板、彩钢板墙面及门窗等工程。

电气系统

主要包括机房动力配电系统、核心设备配电系统、机房照明及应急照明系统、机房接地系统、辅助供配电系统、机房内配电电缆等。

空调、新风系统

主要包括机房专用精密空调和新风系统设备购置及安装调试，精密空调供水、冷凝水排水等设施安装，需要设计排烟系统。

综合布线系统

主要包括机房内各机柜内光纤信息点和网络信息点的布置，及线缆敷设。

机房环境设备监控和安防子系统

主要包括针对机房精密空调、漏水检测系统、配电监测系统、UPS、温湿度等数据进行在线实时监控，及机房门禁系统、视频监控系统。

运行监控中心

主要包括：监控室装修、DLP大屏幕系统、信息公告系统等。

机房KVM系统

在机房内设计一套KVM管理系统，对机房内的服务器进行远程管理，实现机房无人化管理。

消防子系统

由当地专业消防单位完成，业主单位进行协调施工。

三、BIM技术在数据机房设计的初步应用

（1）根据CAD平面图对数据机房进行土建建模

在土建建模方面，Revit2016与CAD表现出良好兼容性，直接导入CAD的平面图。可以通过地场标高，楼层标高设定一层地面、二层楼板等标高。再通过设定墙体类型与厚度，在CAD平图的基础上绘制出建筑墙体。

然后，绘制出相应的结构柱与梁。再细化出相应的楼梯、门窗等内容。

（2）族的引用与建模

在数据机房中常用到冷（热）通道封闭微模块机柜、柴油发电机组、UPS后备电源及配电箱柜、精密空调等设备。这些特殊的设备需要自行通过族编辑器对族进行创建和修改。

而通用的家具、办公桌椅方面的族可以在Revit2016族库中选取。通过类型属性对话窗中的宽度与深度参数修改为我们想要的办公桌尺寸。

通过三维建模数据机房的设计图显得非常直观，在软件中可以调整不同的视角对方案进行显示观察。

四、通过肇庆某数据机房的BIM技术应用的尝试总结

（1）精密空调、UPS、应急柴油发电机等设备的布置较为方便直观

该项目主机房冷通道封闭，建立冷池，地板下送冷风，热风上回风：

机房空调安装在空调通道的对应的周边位置建立冷池，送风口安装送风导流板送风至地板下，在冷通道安装送风风口，送风至主设备正面进风口，冷却主设备后，由主设备机柜背面的热通道回风至空调上端回风口。

（2）建筑信息统计更加方便

这一点比在CAD内统计桥架的类型、规格与长度时要方便很多。大大节约了在桥架施工订货前的工程量计算工作。施工人员可以根据类型区分网格（阶梯）式桥架、槽式桥架的规格和长度，并考虑一定的损耗后加以订货。

（3）方案选择的便利性

在使用Revit2016设计应急柴油发电机的布局时，此款软件的方案比选功能相当方便。我们可以设定两种或者多种不同布置方案对该项目进行设计，在方案比较时通过选择不同的方案阶段展示不同的方案效果。这个功能是CAD软件没有功能。

Revit2016建筑建模使得方案调整更加方便

（4）视图显示多面性

使用Revit2016建模可以在一个文件内体现设计项目的各平面定义、各立面和任何部位剖面图。

机房内桥架高度平面布置图机房内吊顶平面布置图（照明灯具布置）

（5）使用Revit2016输出打印图纸方便性

我们可以把设定不同图幅的图框，把需要打印的图纸输出到图纸栏，在需要打印的时候，非常方便地把图纸打印出来。

运用BIM技术，使用Revit2016对该数据机房的建模过程中，我个人没有深入间尝试电气、消防、给排、暖通空调等各系统的建模。不过我相信使用该软件是一定可以做到的。

由于是初次使用该款软件，对该款软件操作较为生疏。同时，我对这款软件发表一下看法。

（1）以BIM为基础的应用软件Revit2016是一款3D建模软件，与CAD软件不同的是，Revit2016的一个设计项目，可在一个电子文件内完成图元、族等3D建模工作。而要要在一个文件内把结构、土建、安装、甚至装修等相关的信息全部体现出来，需要强有力的计算机硬件支持。我本人使用的的i5-3210M2.5GHzCPU，4G内存，64位WIN7操作系统；NVIDIANVS5400M图形显示卡只能把不太繁杂的与数据机房相关的静电地板、桥架、机柜、精密空调、柴油应急发电机、UPS供配电等简单建模工作较为顺利的进行设计。如果要进行内容繁多的大型综合体项目的系统化建模，我这样的计算机硬件支持估计无法胜任。这就导致Revit2016在应用普及上有一定难度。最现实的问题是，以往运行CAD软件时，较为轻松的计算机，在运行Revit2016时，可能就力不从心了。而要重新配置一台高配置电脑，很多设计师或者单位都可能会想一想这样做划不划算。

（2）从设计师的角度而言，大部分设计师在使用CAD制图时已经得心应手了，更何况CAD的出的图纸已经可以在绝大多数情况下满足客户对工程设计和施工图应用方面的需要，不需要花过多的精力重新学习Revit2016的使用。因为大多中小业主也不想为此多支付设计费用。

（3）对于一般的弱电系统，Revit2016表现出了不划算一面。

对于数据机房内的综合布线线缆、机房动力环境监控、运维系统（KVM等）Revit2016的建模显得没有必要，或者不划算了。在实际设计的过程中，我没有使用族元素或者相关的图元对线缆布置、安防系统中的视频监控摄像机点位、门禁等系统中控制器、读上器待、KVM系统设置、温湿度探测器等一一布置。所以我们在Revit2016的使用过程中，有没有必要花过多的时间在细节的设计上值得探讨。

（4）对于专业性较强的专业，如消防系统的设计施工及报验，往往由当地的消防专业施工或单位管辖。所以消防系统的设计施工范围不在此范围内。

五、结束语

总的来说，从发展趋势上来说，BIM技术包括相关软件的应用，正如CAD技术在建筑工程领域的应用一样，渐渐地由计算机绘图取代手工绘图，到目前普遍应用。BIM技术应用也是大势所趋，建筑设计与施工企业应适时发展BIM技术的创新与应用，发挥BIM技术在建筑工程领域的应用优势，为客户创造价值。

参考文献：

[1]《BIM技术第二次建筑设计革命》主编：欧阳东-中国建筑工业出版社

[2]《全国BIM技能技术培训教程》初级主编：王婷副主编：应宇垦陆烨–中国电力出版社

[3]欧特克软件（中国）有限公司官方网站http：//www.autodesk.com.cn

[4]《中国BIM应用价值研究报告》-www.construction.com

本文来源: https://www.lw50.cn/article/72735a264d67df9ffa205988.html