# 浅析电气工程的质量控制与安全管理朱明明

（宁波中天工程有限公司浙江宁波315040）

摘要：随着电子技术的迅速发展，电气工程在建筑工程中的地位和作用越来越重要，整个建筑提供电气工程运行所需要的电力和照明等生产和生活能源，直接影响到整个工程的功能。电子技术的发展越来越智能化，电气工程技术也呈现出自动化和智能化的特点。因此，人们对电气工程和设备的质量和安全控制提出了更高的要求。质量控制技术的引进和普及至关重要。合理使用质量控制技术，提高电气工程质量，保证电气工程安全，对保证工程项目的整体质量具有重要意义。

关键词：电气工程；质量控制；安全管理

1电气工程安全管理的主要内容

1.1电力线路检查

在工程队入场后先要对电力线路进行安全检查，但很多施工队由于疏忽了对电力线路的安全检查和电力线路维护，导致电气事故发生的几率变大。因此，应核对电缆型号、规格是否符合设计规定；确保电缆沟内无杂物，且排水和照明等设施符合要求。

1.2设置漏电保护

在电气施工过程中，存在绝缘降低造成设备漏电、负荷不平衡、零序电流过大等事故。为了避免类似电气事故发生，需要挑选符合相关国际标准的漏电保护器；为了防止配电箱过载、过压、欠压，要在总配电箱及分配电箱设置两级漏电保护器，合理配合漏电保护动作值及额定漏电动作时间，使两者之间能够保持平衡，避免由于单相电击而引起火灾和设备烧毁事故，进而保证电气工程施工安全。

1.3保证安全电压等级

安全电压是指在未携带任何防护设备的情况下，不会对人体造成任何伤害的电压。根据我国现行安全电压值准则有5种：6V、12V、24V、36V、42V；相关标准规范中还做出以下规定：湿润和易触及带电体场合的照明电源应不高于24V；施工人员要根据施工现场的情况，严格遵守安全电压等级，采取相应的保护措施，保障施工人员的安全。

2电气工程的安全控制

2.1人员和制度的控制

建立和完善安全管理体系是电气工程安全控制的基础。根据项目的实际需要和安全法规的制定相应的文件，定期的系统和规范性文件的形成，以及对相关法规的基础上，设置专职的安全员，负责施工人员学习和定期安全检测与评估。电工人员和专职电工定期进行安全用电培训和考核，严格执行证件制度，严禁无证上岗。要求工作人员严格遵守电气设备的操作，严格按照操作规范，建立电力运行安全记录和管理制度。相关用电规程参照《施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2012）》标准或其他国家相关安全规范、标准。

2.2用电技术的控制

施工过程中用电技术措施应遵循以下几点：

a.采用TN-S供电系统，又称三相五线制。该系统用专用保护线PE和工作零线在总电源处分开。其优点在于正常情况下专用保护线PE上无电流，能够确保保护装置动作的正确性。PE线严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，严禁断线。PE线在配电室或配电箱处需做重复接地，在配电系统中间处和末端也需做重复接地。

b.配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电气电源隔离开关分段是应有明显可见的分段电。配电柜或配电线路停电检修时，应接地线，悬挂“禁止合闸、有人工作”等停电标志牌。停送电必须由专人负责。

c.在安装漏电保护器时，应该坚持“一机一闸，一漏一箱”和三级保护的原则。施工现场的分配电箱和总配电箱应设置2级以上的漏电保护器，且应合理选择额定漏电动作时间和额定漏电电流相适合的漏电保护器，确保其分级保护功能的实现。

d.在特殊场所应当依据相关要求，使用相应等级的安全电压供电。例如：隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5米等场所，照明电源电压应不大于36V。潮湿和易触发带电体场所，照明电源应不大于24V，特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内部，照明电源电压不得大于12V。

e.电气设备及设备相关的参数配置必须符合特定的用电要求。电气设备的操作、维护和保养必须由专业人员进行。

f.操作、维修、保养、检修人员必须是培训合格，并且获得相关上岗证书的专业人员。

3电气工程的质量控制技术

3.1工程图纸的设计

图纸设计是电气工程施工的第一道工序，上面标识的尺寸以及使用的工具是施工人员的参考依据。图纸的质量一定程度上决定了工程的质量。针对施工建筑的要求和特点而言，设计的图纸在符合相关标准和法律法规的前提下，要充分考虑业主的用电需求。检查图纸的设计质量，首先审查图纸中的电站房，随后是变配电系统，之后再继续检查其他项目，合理完善并修订设计方案，同时图纸的修订和完善需要工程的施工方和设计方将专业与实际情况结合在一起协作完成。

完成该项目的图纸设计与修订后，最后再做一次专业会审，由设计方完成此阶段工作，发现并改正和完善图纸中出现的专业性的错误和漏缺，随后与施工方再次商讨，最终确定工程图纸，确保后续施工能顺利开展。另外，电气专业工作人员分别和给排水等专业工作人员以及消防专业人员应该就用电设备的合适位置、设备用电量的多少等问题进行商讨；并针对如何分工、断电要求等问题做出协调结果。

3.2配管配线工程方面的质量控制

图纸设计完成后要开始线路敷设，同时进行配管施工。配管的顺利进行需要土建专业的配合。配管配线施工过程有以下四个方面需要注意：

（1）按照国家质量标准选取合适的配管材质，要考虑管道所处的工作环境和设计图中的规格，采用不易腐蚀，氧指数超过27的管径合适的PVC管；

（2）以规范的转弯半径为最小基准，选取半径稍大的弯管，使用弯管器进行煨弯时，将扁圆偏差控制在合适范围内，否则弯管会有皱折出现；

（3）安装配管时，按要求必须使用配套的线盒与金属管子，并用螺母固定好线盒。螺纹管管口需要做保护处理。将管子埋土，并在管子周围设置超过20mm的保护层。需要注意的是，用于消防线路的配管井外必须采用明管配线的方法，并在管外涂防火涂料，将其与地线连接；

（4）敷设线路时，分别采取桥架方式、地板内暗敷方式、顶板面方式、顶板内暗敷方式进行CT、FC、CE和CC的敷设等。根据设计规范选用合适的管线材料，敷设线路时，采用压接工艺安装导线连接头，并用母线螺栓对其固定，在其安装线盒是为了防止管内出现导线接头。安装分线T接箱用导线接通照明箱和配电箱。

3.3电气安装方面的质量控制

通常电气安装主要工作内容包括安装插座、灯具和配电照明箱等，在此过程中要做好质量控制工作，有以下三点需要注意：

（1）以设计图纸为施工依据，合理安装各设备器具。例如，50mm为吊扇相对钩盒盒位的偏差范围；在距门框180mm的范围内安装开关盒，同一空间中灯具到吊扇中心的距离不超过5mm等；

（2）配电照明箱的安装过程中，管线需要竖井，这时对配电照明箱采取明敷方法，设置好管线间距，管线和配电箱位置要合理安排。其他地方的电话分线箱和配电箱的安装通常为了配合室内美观会采取嵌墙暗装的方式；

（3）暗装一般用于各种插座和床头灯的安装，另外电气安装工程的主要用料PE线。

结论：

综上所述，电气工程是一项涉及多方面技术和理论的系统工程，对管理和控制人员提出了极高的要求，因此，要想从根本上保证电气工程的施工安全，需利用系统科学的体系去管理，对施工人员进行严格的安全教育与培训，确保安全管理与质量控制工作的顺利完成，这对提高工程质量、提升经济效益等具有重要作用。

参考文献：

[1]陈智栒.建筑电气工程施工的质量控制与安全管理分析[J].四川建材，2013，01：181+183.

[2]柴东云.电气工程施工中的常见问题及安全质量控制研究[J].产业与科技论坛，2013，04：106-107.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/73f4b5228dcf71bb8ed0e399.html