# 浅谈建筑消防给排水系统施工中常见的质量通病及防治

山东省垦利县建筑工程管理中心

摘要：消防给排水系统是建筑基本的设施，但是该系统在施工过程中，却出现了比较多的问题，如果不能及时的治理，很有可能会出现严重的问题。本文正是从质量通病与防治对策两点来对建筑消防给排水系统施工进行了介绍，希望有所帮助。

关键词：建筑；消防给排水系统；质量通病；防治

现代建筑功能越来越齐全，建筑结构越来越复杂，因此对建筑消防要求也就越来越高。消防给排水系统是建筑消防施工的重点内容，每一个施工步骤，尤其是施工材料与设备性能质量汇都必须要符合要求，尽可能的减少施工质量问题。

1、建筑消防给排水施工中常见的质量通病

1.1消防给水管网的质量通病

施工人员在进行试漏时，通常会选择在常压下进行，有些时候也会在稍微起压的状态进行一般而言，强度试验分为两个环节，分别为工作压力、试验压力。如果管网在试验压力能够保持10min没有高出0.05MPa，则说明管网质量达到标准。试验压力通常是指管网设计阶段所给予的工作压力，如果24小时都能保持稳压状态，没有出现任何的泄露，则说明管网合格。有些建筑工程中，施工人员未能经过详细的考虑，直接将塑料水管当作是消防水管，因为塑料水管耐火性弱，所以待其受到高温侵袭时，很短时间内，强度就会下降。因此在火灾的情况下，无法真正的传输水资源，及时灭火分。所以通常情况下，消防给水系统最适合选择应用钢管，而不是其他形式的水管。

1.2室内、室外消火栓系统质量通病

消火栓是在建筑工程中最为重要的消防设施，但是施工过程中却时常出现各种问题。首先，消火栓箱门开启不顺利；其次，预留孔位置时常发生变化，正常情况下，栓口出水方向与墙面应该保持垂直的关系，但是某些工程却未能实现垂直；再次，消火栓水压要求比较多，但施工人员可能只考虑到了主不利点，却未对次不利点进行分析，这严重影响了消防给水的可靠性；最后，没有根据技术标准来进行消防栓的按照工作，再加之，有些施工人员对概念并没有清楚的认识，因此导致功能差异的设备进行了相反方向的安装或者直接重复安装。还有些时候，消火栓箱各个零部件容易出现各种问题，其中表现最为突出的就是消防水带随意绑扎。

1.3自动喷水灭火系统质量通病

如果自动喷水灭火系统管子直径超过了10cm，施工人员可以选择应用焊接的方法，也可以选择应用法兰连接；如果管道需要转变方向，施工人员需要添加防晃支架，以便能够最大程度的保证管道稳定。但是事实上，很多建筑工程在进行自动喷水灭火系统施工时，都未能安装该支架。此外，感温喷头与距离物体比较远，延长了感温的时间，也就加大了火势蔓延的可能；还有些喷淋系统需要添加试水装置，但是施工人员却未进行安装，而且喷淋系统周围没有设置其他的排水管或者是地漏设施。另外，喷淋系统动作过慢，所保护的范围没有达到预期要求，同时在公共通道上应该设计水力警铃，但是很多施工人员都会忽视；建筑工程屋顶应该设置消防水箱，但是安装过程中出现了比较多的问题，当发生火灾时，水箱无法及时的排出水，灭火。

1.4屋顶消防水箱的安装不符合要求

消防用水与其他用水合并的水箱，施工时未采取消防用水不作他用的技术设施，无法满足消防水箱应储存10min的消防用水量的规范要求。随意改变消防给水管的位置，未设置逆止阀，或者在给水管道上加设不必要的阀门，甚至本来一备一用的消防给水管只设置一个等等，导致安装后，无法保证正常消防用水量或发生火灾时水箱不能及时供水。规范规定，报警阀组应安装在便于操作的明显位置。实际情况是很多工程为了节约占地，把报警阀组安装在管道井中或安装在楼梯底下无法用作其他用途的窄小地方，相当多的工程报警阀组地面排水设施漏设，试验时无处排水。

1.5消防给水管道渗水和堵塞

如果施工所用的管材质量不合格，比如存有裂缝，则其在排水运行中的抗渗能力就得不到保障，从而引起渗漏、闭水试验不合格等问题；同时，如果排水管道的接口以及井壁和与其连接管的结合处的施工质量不高、闭水接头处封堵时的严密度偏差或者井体施工质量不合格等，都会引发漏水现象。

2、建筑工程给排水施工常见问题的预防措

建筑工程中存在的以上问题，充分暴露出消防系统总体功能不能满足规范要求等问题。为此应当坚决杜绝建设、施工单位不按国家消防技术规范和经批准的施工图纸施工、改变消防设计等问题的发生，防止埋下“先天火灾隐患”。同时做好以下几个方面工作：

2.1要制定切实可行的治理措施，尤其要注意从“源头”抓起。要督促建设单位严格履行安全生产职责，从工程设计、工程施工、工程监理等各个环节严格把关。利用多种传媒手段宣传消防法律、法规。政府相关部门应加强联系和协作。对社会单位的法人代表或负责人举办消防知识培训班，让他们从内心上真正重视起消防工作。

2.2相关部门应加强本地建筑消防工程施工现场的检查工作。要定期检查，对不按图施工、消防设施的责令限期改正，确保使建筑消防设施在关键的时候能发挥作用。

2.3大力加强消防设施检验中介机构的发展和各项消防产品的检验。对于建筑物中的消防设施在工程竣工后的验收中，验收人员无法来做深层次检测检验，提高建筑物抗御火灾能力，必须提供国家防火建筑材料质量监督检验中心和建筑材料质量监督检验中心检验合格的检测报告。

2.4注重对施工从业人员进行有关安全生产技术标准、施工现场安全操作等方面的培训。行动上应规范施工作业，禁止随意动火、动电。加大对施工单位技术人员、建设单位消防安全责任人的消防培训，使他们成为提高建筑物安全可靠性的行家里手。

2.5设计单位应加强对工程图纸的设计，并且根据最新颁布的消防设计、施工及验收规范进行图纸设计。

2.6实行跟踪监理，加强过程控制。要求管理人员对每道工序均进行过程控制，对于原材料，确定符合质量要求后才允许使用。在施工过程中，监理人员要向所有参与者明确施工质量要求，提高质量水平；密切注意工艺与操作情况是否始终符合规范要求等。质量控制部门至少每周进行一次大型巡查活动，发现和纠正承包商的错误做法。若发现施工单位有违反合同、施工规范的行为，监理人员有权且应该予以处理。确保质量保证体系得到落实，同时监理工程师要加强对安全生产、文明施工的监理力度。

3、结语

综上所述，可知建筑消防给水系统施工过程中，的确出现了很多质量通病，这些质量通病并不是无法解决，究其原因，主要在于施工人员误施工。为此，建筑消防给排水施工过程中，施工人员必须按照施工方案以及技术标准要求来进行施工，以求质量优良，功能得以充分的发挥。

参考文献：

[1]平琦君.论建筑给排水施工质量的保证措施[J].中小企业管理与科技（下旬刊）.2010（06）

[2]孙锋.浅谈建筑给排水施工中的常见问题及解决[J].科技资讯.2010（29）

[3]阮极昌，李季.住宅给排水施工的安全与质量管理刍议[J].才智.2011（02）

[4]钟剑锋.对目前建筑给排水施工管理的探讨[J].读与写（教育教学刊）.2011（02）

[5]令狐丹丹.建筑给排水施工控制重点[J].技术与市场.2011（05）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7bb23cdc123349bdd22d825c.html