# 酒店给排水系统与设计问题的思考

广东层峰建设项目管理有限公司523129

摘要：给排水系统是建筑工程组成的一部分，承担着整个建筑用水供给、污水排放重担，与人们日常生活息息相关。本文以广州日航酒店为例，结合酒店工程给排水系统功能需求，对给排水系统设计中的相关问题进行了探讨，如给水方式、排水方式、雨水利用方式等，仅供参考借鉴。

关键词：给排水设计；酒店工程；设计依据；生活用水量；管材连接

前言

随着城市化进程的加快，酒店工程建设项目越来越多，人们对酒店功能的舒适性、合理性提出了更高要求。为适应酒店使用需求，除了强调酒店工程结构、空间设计外，还要注重给排水系统设计。给排水系统作为建筑结构组成的一部分，它的设计是否合理，直接关系着客户居住的舒适性。为此，进行酒店工程给排水系统设计探讨是重要的和必要的，是满足客户居住需求的基本要求。

1工程概况

广州日航酒店位于广州市，占地面积17934平方，地下一层，本工程是集客房、餐饮、会议、健身、娱乐等为一体的多功能酒店建筑。整个建筑分为A区和B区，A区共十二层、B区共十三层，其中地下室一层，裙楼一~三层，塔楼四~十三，各楼层功能设置分区如下：地下室：分人防区和非人防区两大块。人防区主要用做停车场，总务人员办公区，非人防区主要是布置酒店设备房：包括水泵房、水池、空调机房、高压配电房、变压器房、低压配电房、发电机房、锅炉房，酒店员工厨房等，另有员工更衣室，瑜伽健身区及健身淋浴区，室外游泳池等。裙楼一层：主要包括西餐厅区域、日本餐厅区域、全天候餐厅，大堂洗手间，晏会厅厨房，晏会厅公共洗手间。裙楼二层：主要包括酒店大堂、中餐区域（中餐厨房、中餐包房35间）、中餐公共洗手间，晏会厅员工洗手间，晏会厅客用洗手间，多功能会议茶歇角，董事长办公室洗手间等。裙楼三层：中餐包房，中餐厨房，中餐公共卫生间、SPA区给水，办公区给水。酒店4层~12层：客房区共约400套（单床计208套，双床计194套）。天面13层：A区是冷却塔通风设备。天面13层：B区左边是给水、热水，消防水池，B区左侧是水吧休闲，咖啡茶座区。

2、设计依据

（1）《建筑给排水设计规范》

（2）《室外给水设计规范》

（3）《室外排水设计规范》

（4）《全国民用建筑工程设计技术措施—给水排水》

（5）《游泳池给水排水设计规范》

（6）建筑工种提供的设计图纸及甲方提供的设计资料

（7）建设单位提供的设计任务书和设计要求。

（8）有关单位提供的给排水等市政资料。

（9）现行设计规范和设计标准。

3设计范围

给排水系统内容包括：给水系统、热水系统、排水系统、雨水系统、冷却塔补水系统。

4系统设计

4.1给水系统

4.1.1用水量情况

广州日航酒酒店生活给水系统用水量

4.1.3高区变频加压泵流量Qb=12.6L/S=46m3/Hh

估算水泵扬程Hb=94mH2O

高区变频供水设备型号：CR20-7

主泵（3台）：二用一备；Q=6.6L/S，H=95mH2O，N=11KW

气压罐（1个）：φxH=600x1860mm.工作压力1.0Mpa

4.1.4中区变频加压泵流量Qb=18L/S=64m3/Hh

估算水泵扬程Hb=70mH2O

中区变频供水设备型号：CR32-5-2

主泵（3台）：二用一备；Q=14L/S，H=72mH2O，N=15KW

气压罐（1个）：φxH=600x1860mm.工作压力1.0Mpa

4.1.5低区变频加压泵流量Qb=9L/S=32m3/Hh

估算水泵扬程Hb=38mH2O

中区变频供水设备型号：CR15-4

主泵（3台）：二用一备；Q=4.5L/S，H=38mH2O，N=4KW

气压罐（1个）：φxH=600x1860mm.工作压力1.0Mpa

4.1.6生活水池容积V确定

因为中、高区供水对象均为客房及客房员工用水，所以根据用水量计算表知中、高区最高日用水量为420m3/日。

所以，V=Q11dx20%=420x20%=84（m3）取90m3

4.1.7水表

建筑物引入管处设总计量水表，采用DN200的螺翼式水表，设水表房。

4.1.8管材

室外埋地给水管采用钢丝网骨架塑料复合塑料管，电热熔连接。室内生活泠热水管采用304薄壁不锈钢管，DN≥65，焊接，DN≤50，双卡压连接。卫生间内埋墙管采用覆塑304薄壁不锈钢管双卡压连接。热水管采用橡塑管売保温。室外及天面热水管保温管壳外包0.7MM厚铝板做保护层。

生活热水系统

4.1.2热水用量

生活热水系统用水量

低区生活热水用量：最大时用水33m3/h3

4.1.5高区变频热水泵流量：Qb=2.4L/S=8.78m3/Hh

高区变频供水设备型号：AAB50/0.72-3-11CR20-7

主泵（3台）：二用一备；Q=6.6L/S，H=90mH2O，N=11KW

气压罐（1个）：φxH=600x1860mm.工作压力1.0Mpa

4.1.6中区变频加压热水泵流量：Qb=3.8L/S=13.8m3/Hh

估算水泵扬程Hb=70mH2O

区变频供热水泵型号：AAB50/0.72-2-15CR45-4

主泵（3台）：二用一备；Q=14L/S，H=72mH2O，N=15KW

气压罐（1个）：φxH=600x1860mm.工作压力1.0Mpa

4.1.7低区变频热水泵流量：Qb=9.1L/S=33m3/Hh

估算水泵扬程Hb=38mH2O

区变频供热水泵型号：AAB30/0.4-3-4CR10-6

主泵（3台）：二用一备；Q=3.3L/S，H=38mH2O，N=4KW

气压罐（1个）：φxH=600x1860mm.工作压力1.0Mpa

5.生活排水系统

5.1室外市政排水管网现状

市政排水系统为雨污合流制，酒店东、西、北侧均有市政排水管。

5.2排水量计算（不包括泠却塔及泳池补水）

按生活用水量当90%计算，为1000m3/d

5.3室内生活排水系统（采用分流制）

5.3.1粪便污水经化粪池处理后与生活废水汇合排入宾馆的室外排水管网。5.3.2生活废水与其他处理后废水合流后直接排入宾馆的室外排水管网。

5.3.2厨房含油废水量为226m3/d，采用隔渣处理后，排入室外隔油池经隔油处理后，排入宾馆的室外排水管网。

5.3.3所有生活污水全部排至室外集中埋地式生活污水处理后在排入市政污水管网。

5.3.4地下室车道口，车库分别设集水井及污水提升泵、截留、抽升排除汽车道进入地下室的雨水及地下室地面排水，消防排水、事故排水等。

6化粪池（参照广州市建造化池管理办法计算）

6.1.1化池容积计算

客房部以床位满员计算使用人数，共596人：其余均以2.0m3每个蹲位计算，工124个蹲位。

污水定额为0.12m3/人

所以客房部容积为72m3：其余容积为248m3。

则，化池总容积为约320m3

6.1.2化粪池布置见初步图。

6.1.3排水管材

室内排水客房管井全部采用铸铁排水管，其它采用PVC-U螺旋消音排水管，普通排雨水管采用PVC-U排水压力管，通气管全部采用PVC-U排水管，室外大于或等于200的管采用高密度聚乙稀（HDPE）管。潜污泵压力排水管选用钢塑复合管。

7雨水排水系统

7.1设计暴雨强度

参照广州市暴雨强度公式计算表

设计重现期：P=2年

降雨历时：t=5min

暴雨强度：q5=5.86L/s.100㎡

7.2雨水排水系统

屋面由天沟汇水，经雨水斗、雨水立管直接排出室外：室外路面设雨水口，地下室车道出入口设截水沟，雨水汇合后接入宾馆原有室外排水管。

8游泳池给水排水

8.1游泳池总面积475m3，设置于地面负一层室外。

8.2循环流量为87m3/h，循环周期为6小时。

8.3补水量按泳池体积的10%计，为47m3/d。

8.4处理工艺流程图

游泳池水→循环泵→过滤罐→消毒→中和→游泳池

↑↑↑↑

明矾液氯酸碱补水

9雨水回收利用

景观、绿化用水由雨水回用系统提供，塔楼屋面雨水收集在设备夹层原水池内，由加压泵提升经石英砂、活性炭过滤，再消毒后进入清水池，采用重力供水方式供给酒店景观、绿化用水。

10管道布置

（1）根据本酒店使用与装修要求，各层给水管安装采用暗装敷设方式，主干管铺设在天花板内，竖管走管道井。

（2）给水管与排水管交叉时，它们之间的距离应大于150mm，将给水管布置在排水管上方；给水管与排水管平行时，它们之间的的距离应大于500mm；给水管与热水管平行时，它们之间的距离应大于100m，将给水管布置在热水管下方。

（3）主干管外壁与墙面之间的距离应大于150mm，与梁、柱之间的距离应大于50mm；立管外壁与墙、梁、柱之间的距离应大于50mm；支管与墙、梁、柱之间的距离应大于25mm。

（4）所有管道穿楼板及墙加钢套管。

10厨房餐厅排水系统

生活排水系统设专用通气立管通气，室内污水经室外污水管网排入市政污水管网。裙房、地下室的厨房含油废水先经厨房的隔油设备一级处理，再经地下室集中隔油设备二级处理后，通过提升装置抽排至室外，餐饮排水设伸顶通气。不能重力排放的污废水（包括地下室卫生间、集水坑、隔油间、设备房排水等）采用潜污泵抽排至室外污水管网。客房区冷凝水间接排至设备夹层的雨水回用水池；裙房区域冷凝水间接排放地下室集水坑，然后抽排至室外水管网。锅炉房废水收集后排至地下二层降温池处理，冷却后的废水由水泵抽排至室外污水管网。

11潜污泵一体机排水及控制要求

（1）根据集水坑水位控制地下排水的潜污泵，其中的每一个潜污泵系统都要有控制柜和浮球。地下室洗衣房及员工卫生间，员工冲凉房采用箱式一体机潜污泵，带切割功能，全自动控制。

（2）针对应起泵水位、超高水位报警等设计浮球开关。

（3）对潜污泵进行动态的实时监测，及时发现运行安全隐患。

4.4雨水系统

酒店采用雨污分流制，屋面雨水采用重力流排水。屋面女儿墙上设溢流口排水，屋面雨水排水系统与溢流口排水系统两个系统的总排水能力不小于100年重现期的雨水量。塔楼屋面雨水经雨水立管收集至设备夹层的雨水回用原水池，原水池按集水面重现期1年的雨水设计径流总量扣除设计初期径流弃流量为130m3，原水池内雨水经石英砂、活性炭过滤，再消毒后进入清水池。雨水回用系统设置超越管，当雨水量大于原水池储存量时，直接排至室外雨水管网。裙房屋面雨水直接排至室外雨水管网。室内雨水管经小区雨水管网排至室外市政雨水管网。

结束语

综上所述，针对广东某城市花园A6地块二期（酒店部分）工程概况，为满足件建筑给排水系统使用需求，设计了给排水系统，符合实际情况，很好了适应了酒店正常使用要求。给排水系统作为建筑结构组成的一部分，它的设计是否合理，直接关系着客户居住的舒适性。为此，进行酒店工程给排水系统设计探讨是重要的和必要的，是满足客户居住需求的基本要求。

参考文献：

[1]贺宇飞.浅析某高层酒店给排水工程设计分析.建材与装饰旬刊，2015（05）

[2]王铭源.李萌，何基业.等基于“绿色建筑评价标准”的某超高层办公楼给排水工程设计.广州大学.2015（15）

[3]杨海键.酒店工程给排水系统与设计问题的探讨与分析.世界华商经济年鉴•城乡建设，2016（01）

[4]卢科锋.袁山.探讨某酒店工程给排水及消防设计.城乡建设，2015（34）.

[5]高洁，刘艳茹.李美美.天津某酒店改扩建工程给水排水设计.山西建筑，2016（15）

[6]刘磊.祁连中天泰国际大酒店给排水设计实践探析.建筑知识：学术刊，2014（25）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7c9cbf2ff854d427858d11d2.html