# 特高压、超高压输电线路多分裂导线施工技术

辽宁省送变电工程公司沈阳市铁西区110021

摘要：在我国电力行业发展的过程中特高压、超高压输电线路的建设规模越来越大其导线施工质量关系着整个工程质量。其中多分裂架空导线输电技术的应用就使得电力系统的电容量得到进一步的扩大从而满足当前我国电力行业发展的相关要求。

关键词：输电电路；多分裂导线；施工技术

多分裂架空导线输电技术在实际应用中，虽然具有许多的优点，但是也存在着许多不利的因素，这就对使其在实际应用的过程中存在着一定的安全隐患，进而给人们带来了巨大的损失。下面我们就对多分裂架空导线输电技术的相关内容进行介绍。

1特高压、超高压型输电线路特点分析

1.1特殊性

特高压、超高压输电线路进行施工时涉及到多方面问题，需要多方面进行合作才能确保高压输电线路施工的质量。在整个输电线路进行施工的过程中，会有许多因素对特高压、超高压输电线路工程的质量造成影响，这些因素往往是非常复杂而多变的，要确保这些因素对高压输电线路工程的影响降低到最低，就应该对这些因素展开充分的调查，并进行有针对性的防范，这样才能够有效避免相关的因素对特高压、超高压输电线路工程所造成的隐患。

1.2多变性

特高压、超高压输电线路工程在进行施工时非常容易受到外部因素的影响，因此输电线路工程就容易出现质量的问题，而对这些问题进行解决的难度也非常大。如果在施工的过程中由于外部因素导致了输电线路工程质量出现了问题，则必须立即进行及时的补救，避免相关问题出现了连锁的反应，使问题更加的严重和恶化。

1.3重要性

在特高压、超高压输电线路工程进行施工的整个过程中，其具有极其重要性，不但将影响到整个电力工程的施工进度，而且还会对整个电力系统的安全造成严重的影响。如果输电线路工程一旦出现了质量的隐患，则将会给国家经济造成严重的损失，还有可能造成重大的人员伤亡，因此输电线路工程质量十分重要。

2特高压、超高压型输电线路的张力架线

在我国电网设计和建设中，电能需求的不断增长。伴随着特高压、超高压型输电线路施工规模的不断扩大，为了保证较低的线路损耗，其导线架空中采用多分裂型的导线已经是的重要思路。国内特高压型交流方式的输电线路大部分都配置的是8分裂型的导线，而在特高压型直流方式的输电线路大部分都配置的是6分裂型的导线。其中，对于六分裂导线，可采用的架线方式有：一牵六、一牵二+一牵四、6x（一牵一），2x（一牵三），3x（一牵二），由于导线张力太大，经计算并根据现有牵张设备只有6x（一牵一），3x（一牵二）架线方式可满足，但6x（一牵一）方式所需设备太多，现场牵张场所需面积太大不经济，经研究分析采用3x（一牵二）高张力同步展放架线方式经济可行。

3工程概况

某一超高压输电线路全长3651m，3基跨越塔采用酒杯型DKZ-112m，全高122.8m，2基耐张塔采用干字型DKN-38m，全高68m，主跨越档N2-N3档距1220m，跨越处黄河河面宽900m，直线塔三相为水平排列，耐张塔三相为三角排列，子导线为六分裂，分裂导线外接圆直径1100mm，分裂间距为SSOmm。导线采用六分裂AACSR/EST-500/230特高强钢芯铝合金线，导线线长均为定长设计，盘长3900m。

4特高压、超高压输电线路多分裂导线施工技术。

4.1展放各级导引绳及牵引绳

采用3x（一牵二）同步展放张力架线方式，初导Φ5迪尼玛绳采用动力伞展放，动力伞从张力场向牵引场飞行5次展放（两地三导），再以Φ5迪尼玛绳用专用牵引车进行一牵三展放Φ5迪尼玛绳，牵张场贯通后以一牵方式牵引口9（二导），直到将口9（二导）贯通牵张场。导引绳、牵引绳及导线采取逐级展放，次序为：Φ5（迪尼玛绳，初导）←口9（二导）←口15（三导）←口20（导引绳）←口28（牵引绳）-2xAACSR/EST-500/230导线。见图1为一相导线情况，其它两种方法一样。

4.2展放导线

经过一系列牵引将口28牵引绳牵到张力场后最终进行导线展放，三台张力机出线轮分别对准N1塔展放相的三组导线滑车方向，将口28牵引绳与二线走板通过250kN旋转连接器相连。牵引场将三根口28牵引绳分别一一对应连接三台主牵引机，牵张场全部连接完毕再次询问放线段各护线人员是否准备好，无误后开始同步牵引。三台主牵引机与牵引场指挥必须联系畅通，准备就绪后开机进行同步牵引，张力大小保持一致。导线为定长设计在满足导则规定的“张力机出口与邻塔悬挂点高差角不宜超过15度”条件下，张力机距铁塔较远，导地线不够长，须特别送出。

4.3高张力导线尾线送出

大跨越导线采用的是3900m定长导线，经计算当导线牵至距N5塔65m时，张力场导线盘上余线6圈，达到导线换盘要求，由于无大张力网套连接器，导线不能按常规方法引出，经计算采用8t2-2滑轮组，张力机后将下相导线用引线用导线网套连接器与被牵相导线尾线相连，通过纹磨松滑轮组系统，松线过程中N2-N3档弧垂观测人员监控导线最低点距河面最小距离，当达到5m时停止松线，通知牵引场缓慢牵引，牵引时N3-N4档弧垂观测人员监控导线最低点距河面距离，当达到lOm时停止牵引，然后张力场再按上述方法松线，松至导线距河面5m时停止松线，牵引场再将导线牵至距河面lOm，依次交叉反复将导线牵引至N5塔位。

4.4空中锚线

牵到位后两端耐张塔进行双保险锚线，临锚绳规格为GJ-150钢绞线并套胶管，长度分4.5m，5m及34.5m，35m四种，锚线时卡线器在导线在位置须错开间距。N1塔先将GJ-150mx4.5m、5m长的临锚绳锚于导线上，两种长度相互错开，然后再将GJ-150x34.5m、35m长的临锚绳锚于导线上，同样两种长度也相互错开N5塔临锚，因紧线前导线承受的最大力为牵引力，未达到紧线张力，单根导线牵引力为7.97t，可先用9t手搬葫芦挂GJ-150x4.5m、5m长的临锚绳将导线临锚于铁塔横担上，然后将GJ-150x34.5m、35m长的临锚绳锚于导线上.两种长度相互错开.达到双锚要求。

4.5紧线及弧垂观测

在N1塔进行紧线，由于导线紧线张力大，经计算紧线使用12t2-2滑轮组进行采用两个观测档，N2-N3档为紧线控制档，同时观测N3-N4，观测采用塔上弧垂观测仪及地面经纬仪角度法相结合的方式，力求将导地线弧垂精确控制在误差范围内，观测时以现场实测温度为观测温度，不得以天气预报的平均温度进行观测、紧线须同步缓慢进行.采用滑轮组后，绞磨入口的牵引力很小，不得快速紧线，使导线短时间发生应力的变化倒致损伤导线当紧至将近标准弧垂时停止紧线，在挂点处挂上3t手搬葫芦及12t3-2滑轮组进行微调，不得用绞磨进行微调。其余附件安装与常规施工基本相同，不再赞述。

5结束语

特高压、超高压偷电线路是我国电力网中的重要组成部分，当前随着我国偷电线路尤其是高压偷电线路在新建和改建项目的日益增多，作为施工重要工序的紧线施工也就显得越发重要为此，因此我们应加强对偷电线路进行施工技术及措施的研究与探讨，并采用先进的技术设备与工艺以确保紧线工程的良好施工质量。

参考文献：

[1]李博之，著.高压架空输电线路施工技术手册[M].中国电力出版社，2002.

[2]沈海军，张弓.特高压输电线路“一牵八”张力放线技术的研究和应用[J].浙江电力，2009（02）：87-88.

[3]马建荣，杨保晶.大截面导线架线施工技术fJl.施工技术.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7f49acd42a8a21619b524ea6.html