# 探析高层建筑消防自动报警系统中电气安装与调试

佛山市悦安消防工程有限公司528000

摘要：我国是世界上人口数量最多的国家，虽然国土面积广阔，但是在庞大的人压力以及人们日益增长的需求下，土地资源变得越来越紧张。为了缓解土地资源的压力，国家对于建筑行业大力支持，高层建筑也在这一背景下不断地增加。随着高层建筑的增多，高层建筑的质量与安全性也受到了各方面的关注与重视，本文重点介绍并分析了高层建筑消防自动报警系统中电气安装与调试，以供参考。

关键词：高层建筑；消防自动报警系统；电气；安装；调试

随着我国建筑行业的发展与工业技术的进步，高层建筑的数量与高度也在不断地增加，这就使得高层建筑消防自动报警系统中电气系统的安装和调试工作出现了较大的困难。而高层建筑在安全与质量上受到了极大的重视，因此工作人员必须要保证工作的质量与严谨，认真对待每一个环节，确保消防自动报警系统能够可以在日常生活中发挥作用，从而保证高层建筑的安全性，保障人民的财产安全与生命安全。

一、高层建筑消防自动报警系统的组成

高层建筑的消防自动报警系统主要是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置及辅助装置组成的。当高层建筑中出现火灾时，火灾所产生的烟雾颗粒、上升温度以及燃烧气体等都会触发火灾自动报警系统，该系统将火灾信号传输给火灾报警装置，火灾报警装置就会启动并发出火灾报警信号，将火灾所发生的时间及地点传给控制室的工作人员，然后工作人员就会采取相关的措施。

（一）触发器件

高层建筑消防自动报警系统中的触发器件有两种触发方式，分别是手动方式和自动方式，在触发后其会产生火灾报警信号。触发器件中的火灾探测器可以对火灾发生时所产生烟雾、燃烧气体、上升温度等一些火灾发生时出现的现象进行检测。

（二）火灾报警装置

火灾报警装置是火灾探测器中十分重要的一个组成部分，它不仅为火灾探测器提供电源，同时也监视其工作状态的运行。除此之外，它还对火灾探测器发出的报警信号进行处理，在接收到报警信号后，会通过声音与光的变化来发出警告信号，以此提示火灾发生的位置。

（三）火灾警报装置及辅助装置

火灾警报装置是在检测出火灾时发出声音或者光的变化来发出警告信号，使得相关的工作人员或者建筑中的人员可以及时的发现火灾的出现。其还具有其他的辅助装置，如消防控制设备和电源控制设备等。

二、高层建筑消防自动报警系统中电气安装与调试

（一）线路安装的要求

线路是整个消防自动报警系统运行的关键，因此在对高层建筑消防自动报警系统进行线路的安装时，一定要详细的了解线路的种类、作用及其电压等级，据此作出不同的选择和安装。在安装事故播报、消防联动控制或者应急照明灯线路时，一定要将线路安装在不易燃烧的结构的内部，并用金属管进行保护，以防止火灾发生时对电路造成损坏，导致其不能正常的运行。如果条件不允许而只能采用明敷的方式，则在对线路进行明敷时一定要将其安装在金属管内，并对金属管做好防火的措施。在安装线路时，如果线路的电压、防火分区、电流和系统都不一样，则在安装时，不能讲这些不同的线路安装在同一线槽内，以防止出现相互干扰的现象。在火灾探测区，底座盒及扬声器箱等线路一定要将这些线路通过线槽引进接线盒处，并且要使用金属管对其进行保护。另一方面，在线路的安装时需要使用暗配管，这些暗配管根据安装的位置不同，也有着不同的要求。建筑内部横向进行安装的暗配管，其管径不能超过DN25即34毫米；在墙内水平进行安装的暗配管其管径不能超过DN40即40毫米。在所有的线路都安装好后，要使用兆欧表进行测量，测量其回路的绝缘电阻，对地的绝缘电阻值在二十兆欧以上为合格。

（二）安装探测器的要求

在对高层建筑进行探测器的安装时，要分析好该高层建筑的特点、使用目的等，除此之外，还需要对高层建筑中不同的房间及场所的高度进行测量，在进一步检测其是否会散发出可燃液体或者可燃气体，从而根据不同国的情况选择出与之相对应的火灾探测器。在火灾发生的最初阶段，由于一些防火材料具有阻燃性，所以初期的火灾并不会很大，只会产生少量的热量以及大量的烟雾，对于这种情况，最适宜安装感烟探测器[3]。安装感烟探测器时，除了房间内，在楼梯间及走廊处也要进行安装，这些地区的感烟探测器一定要选择好合适的位置才不会影响其正常工作，不会直接受到外界风吹的位置是最为合适的。在安装光感探测器时，不会受到阳光或者强光直射的位置是最佳的选择。在容易受到温度影响，温度上升很快的位置应该选择安装感温探测器。除此之外，还有一点需要注意，那就是一定的消防区域中，探测器的安装是由着严格的规定和限制的，不可以随意进行安装。因此在安装探测器时，如果无法确定一些位置应该安装什么探测器最合适或者无法确地安装探测器的数量，可以进行模拟试验，在将现场的测试结果进行分析整理，找出最佳的方案。

（三）调试分析

对消防自动报警系统的安装要加以重视的同时，还要做好其调试工作。调试工作应该选择在建筑内部所有的装修和施工全部结束后进行。调试工作可以有效的检测出消防自动报警系统是否存在故障，是否可以正常运行，是对高层建筑安全保障的一个有效方法。因此在进行调试工作时，一定要选择具有专业技术和专业资质的专业技术人员。在进行调试工作之前，一定要对相关的设备和产品进行检测，保证其可以正常使用。在检测时，要根据建筑实际情况和设计需求进行合理的判定，判定其在检测时的标准。在检测过程中，一定要重视以下几个方面，在线路方面，要检测其是否出现没有接地、短路等现象；在各种设备检测方面，要将消防控制设备、警报装置及探测器等装置进行逐一的单机通电检查，确保其没有问题后在进行系统联动调试；在电源方面，要对主电源和备用电源进行检测，查看其是否符合标准，对于备用电源要进行多次充电与放电，检查其在多次充电和放电后是否还可以与主电源进行自动切换。在所有的检查都进行完毕后，可以进行模拟火灾的检测，检查各个报警装置在火灾发生时是否可以有效运转。

结束语：

综上所述，只有对消防自动报警系统中电气的安装与调试加以重视，并严格进行检查，才可以保证今后在面临复杂的火灾隐患时，其正常运转，保证高层建筑中人员的生命安全与财产安全。

参考文献

[1]苏毅坤.论高层建筑消防自动报警系统中电气安装与调试[J].电子世界，2017（18）：172.

[2]唐修桓.高层建筑消防自动报警系统中电气安装与调试分析[J].黑龙江科技信息，2014（34）：231.

[3]成军，沈善明.高层建筑消防自动报警系统中电气安装与调试[J].电工技术，1999（01）：35-36.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/83ec7a5d620bdc3703cc14e9.html