# 探讨通信电源监控系统的应用

身份证号码：45092219830801xxxx

摘要：通信电源对整个通信系统的作用是十分重要的，其安装质量深刻影响着通信系统的稳定性和可靠性，如果某一局部发生故障就会造成整个通信系统的停滞，从而带来严重的损失，所以必须通过远程监控系统来保证电源设备不能有一刻的中断。本文主要根据远程通信和控制技术的发展，论述了智能远程监控系统的实现方法。

关键词：通信；通信电源；监控系统；应用

前言

每一个行业的发展都离不开电力，随着电力发展通信网络应用范围也在不断扩大，所需要维护的设备就更多，这个时候传统的管理方式就不能够满足当前通信网络的发展需求。当前我们国家维护通信网络最主要的方式是集监控与修护相结合的方式，这个方式是集中进行的。通信电源集中监控系统实现了计算机技术与通信技术的有效结合，从而能够准确有效的对通信电源进行监控。

一、通信电源监控系统结构

在通信电源集中监控系统当中运用的是集中维护集中管理的方式，在这个监控系统当中总共分成了监控单元、监控站、监控中心三个级别。监控单元不仅能够接收到控制中心下达的各种指示，还能够在设备出现问题的时候及时报警，并且储存当时的信息，此外，监控单元还能够收集被监控设备出现的各种各样的数据，并且对收集到的数据进行处理，将获得的各种设备的状态以及处理数据得到的结果传送给监控站。

1.1通信电源设备模块构成

组成通信电源设备的模块有交流配电、整流柜、直流配电和监控模块。交流配电柜的功能是在市电和油机电之间进行切换以及交流输出的分配，对其性能的要求一般具备单面操作维护、实时状态显示和警告功能；直流配电柜的功能是能够完成直流输出路线的分配、电池接入和负载边接，可自由出线、可双面操作维护，可实现柜内和柜外并机，并能够检测到每一路熔断器的通断状态；整流柜的功能是将输入交流电转换为满足通信要求的直流电，一般由多台整流模块并联组成，共同分担负载；电源模块一般采用低压差自入均流技术，使模块间的电流不均衡度在3%以下，并具有输出短路故障自动恢复功能。

1.2监控系统原理

整个监控系统主要由主控站、数据实时采集、PLC监控模块、交/直流配电监控模块等组成。实时数据采集部分的功能主要负责检测油机转速的实时参数，将采集到的非线性非电信号转为线性电信号，经过A/D转换后发送到PLC。PLC的功能是将数字信号通过编码后转换为RS-232通讯协议数据格式，经MODEM传输到PSTN，在计算机端处理后显示在监控屏幕上。若在接受到紧急情况时，PLC能够控制自动负载转换开关对交/直瓶进行控制切换。

2.系统监控模块设计

系统监控模块设计的功能主要是实现收集、处理、上送配电等监控板的数据，并根据数据变化情况对蓄电池进行智能化管理，同时也要对交流配电柜和直流低阻配电柜也进行智能化设计。

2.1主控站监控模块设计

首先，主监控台需要跟程控机整流监控系统连接起来，连接的方式一般是通过RS-232或者MODEM，同时，RS-232接口和MODEM接口是PLC模块和主监控计算机的通讯接口，用户可以根据实际使用需求进行选择。如果在机房距离柴油机房不超过30米，且柴油发电机只有一台的情况下，可以采用RS-232通讯方式；如果柴油发电机不只有一台，且监控中心和柴油发电机的距离不超过5千米，则可以采用MODEM通讯方式。

2.2中间层监控模块

直交流屏监控模块和柴油机监控模块通过RS-232通讯接口将数据发送到PLC监控模块进行汇总处理，PLC监控模块再按照既定格式将数据通过MODEM传输到公用电话网，最后经过巡检MODEM发到主监控台计算机作进一步处理，计算机会根据对数据处理的结果启动自动化管理及报警控制。中间层监控模块的设计，首先是调制好PLC监测的运行参数，比如柴油机输出电压、电流、频率；电网电压、电网电流、电网频率；柴油发电机的转速、油压、油位等参数；其次，设计PLC实现可通过获取故障信息自动启动报警功能。在这里需要调制好直流配电个输出支路熔断器通断状态、蓄电池组熔断器通断状态，设计蓄电池的最大电流量、电压值等，并且通过监测柴油发电机转轴转速、油压、油位、水箱水温的异常情况和数据的变化来启动自动报警功能；最后，设计PLC对系统的控制实施功能。PLC可以通过判断油机的开启状态、运转速度以及油机的油门大小，从而实现对交流屏中的自动负载转换开关进行控制和控制各电路输入输出回路的通断。PLC监控模块通过汇集、整理、分析各数据和工作状态，并向监控计算机进行报告，在应急情况下自动启动处理措施。

二、基于具体案例分析通信中通信电源监控系统的应用

2.1变电站概况

2016年，某供电公司就开始对公司下属的各个通信站的电源进行监控系统的改进工作，将原先使用的系统作为新系统的基础，把电源监控系统与通信网络监控系统运用到该系统当中，使这两个系统成为原先系统当中的子系统，从而能够及时掌握该区域通信电源设备的情况，并且能够提高设备维护的效率。

2.2变电站通信电源监控系统应用

（1）从上面的介绍可以得知，通信电源集中监控系统主要分为监控单元、监控站以及监控中心三个部分，在对集中监控系统进行改进的时候可以从这三个部分下手，对这三个部分进行重新的分配与设定，改进后的系统包括变电站监控分站单元、地区监控中心以及通信调度监控中心。在这三个部分当中，通信调度监控中心可以通过计算机直接与地区监控中心相连接，而且这两个部分的运用都可以运用计算机来进行控制。通信调度监控中心的主要作用就是能够直接与通信电源设备相连接并且对这些设备进行实时的监控，并且将监控到的信息传输到监控分站单元当中。如果在集中监控系统当中没有设置该单元那么可以先对需要监控的电源的数据进行收集，将收集到的数据进行处理以后，将处理以后的数据传送到地区的监控中心站，在监控站使用的是能够传输大容量数据的接口，并且能够与其它的设备连接成能够实时对电源进行监控的网络系统。

（2）监控单元能够采集直流监控器中产生的各种各样的数据，通过特定的协议进行打包以后，就会将获得的数字信号转变为模拟信号。在计算机的串口可以安装上多串口卡，用来满足对计算机的不同需求。监控终端运用的是普通的PC机，得到的模拟信号最终会进入到监控终端使用的PC机当中，该PC机能够实时监控各个站点发生的情况，当出现问题的时候会给予警报。得到的数据经过交换机以后会传递到监控系统当中的协议处理机中，经过对数据进行分析处理以后就会将结果传递给服务器。在总的监控系统当中就可以获得电源设备的运行情况以及出现的各种各样的问题，便于对电源设备的管理与维护。

2.3系统应用效果分析

该供电公司建设并且运用了以IP方式为基础的变电站通信电源集中监控系统以后，在设备管理与维护的过程当中，能够运用统一的标准与规范对设备进行更加及时的管理与维护。当某一个设备出现问题或者是发生故障的时候，能够及时找到该设备所在的位置，节约了对故障设备排查的时间，这样电力系统就能够更加稳定与安全的运行，增强人们对于电力系统的满意程度。

三、结语

该供电公司引入通信电源监控系统系统以后，能够运用计算机对通信电源进行集中的维护与管理，供电公司能够及时掌握各个重要通信站的情况，保证了各个站点的通信电源能够顺利稳定的运行，减少了设备的维护成本，提高了员工的工作效率并且减少了公司员工的工作量。

参考文献：

[1]孙燕莲.电路虚拟实验系统的设计与实现[J].中国新技术新产品，2012（14）：58.

[2]武斌.浅析如何加强通信电源设备的运行安全[J].民营科技，2011（11）：28.

[3]吴坤君.通信电源设备的可靠性分析[J].通信技术，2012（10）：45.

[4]夏玲利，通信电源监控系统中监控单元的设计[J].黑龙江科技信息，2014，（14）.

[5]梁新明，浅析通信电源技术的应用[J].中国高新技术企业，2014，（14）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/843287812838e46edce8065d.html