# 大机组事故切机对区域电网稳定影响的研究

### 论文摘要

本文以河北南网新建邯峰发电厂一期2×660MW工程投入运行为背景,对区域电网中大容量机组事故切机造成的稳定影响进行分析,提出解决方案并在试验中进行了验证。(1)分析并计算了河北南网在目前的电网结构下发生660MW机组掉闸时,对电网在频率和联络线潮流等方面造成的影响。根据计算分析了消除660MW机组掉闸对河北南网造成的影响所要采取的种种针对性措施,并提出利用发电机组的一次调频功能,调节电网联络线潮流,保证电网安全稳定运行。(2)根据电网和发电机组的调频原理,综合分析后认为,在电网发生扰动时,利用一次调频功能,调节电网联络线潮流,保证电网安全稳定运行是完全可行的。根据计算出的河北南网在目前的电网结构下发生660MW机组掉闸时,对电网在频率和联络线潮流等方面造成的影响,对DEH机组投入一次调频功能时需要选择的定值参数进行了计算,并在针对性分析后最终选定合适的参数。一次调频动作后各机组的协调控制系统和各子自动控制系统的调节正常,基本上没有受影响;机前压力、汽包水位、炉膛压力稳定,对机组的安全运行没有造成危害。多数机组的调节幅值基本能够满足要求,可以做为改善电网供电品质、确保电网安全运行的一种手段长期运行。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 河北南部电网基本概况

- 1.2 河北南部电网存在的问题

- 1.3 本文所做的主要工作

- 2 660MW 机组掉闸对河北南网影响的计算及对策

- 2.1 邯峰660MW 机组掉闸对系统影响的计算

- 2.2 河北南网发生660MW 机组掉闸的对策比较

- 2.2.1 增大电网容量方案

- 2.2.2 切负荷方案

- 2.2.3 增出力方案

- 2.2.4 调无功电压方案

- 2.2.5 调整频率方案

- 2.3 河北南网发生660MW 机组掉闸的对策确定

- 3 调频原理及利用一次调频增强电网稳定的可行性

- 3.1 电力系统频率控制的意义

- 3.2 电力系统频率控制的手段

- 3.3 发电机组调节系统的静态特性

- 3.4 一次调频原理

- 3.5 利用一次调频功能改善河北南部电网的稳定问题

- 4 河北南部电网一次调频参数的计算

- 4.1 河北南网发电机组一次调频功能历史投入情况

- 4.2 河北南网发电机组一次调频定值参数的计算

- 4.2.1 转速死区

- 4.2.2 转速不等率

- 4.3 河北南网发电机组一次调频定值参数的选择

- 4.3.1 转速死区

- 4.3.2 转速不等率

- 4.3.3 阀限

- 5 邯峰660MW 机组甩负荷试验及一次调频动作情况分析

- 5.1 DEH 机组一次调频功能的投入

- 5.2 邯峰660MW 机组甩负荷试验过程

- 5.2.1 甩负荷前电网基本情况

- 5.2.2 对频率的影响

- 5.2.3 对联络线的影响

- 5.3 参与一次调频机组一次调频动作情况

- 5.3.1 华能上安电厂

- 5.3.2 邯郸热电厂

- 5.3.3 邯峰发电厂

- 5.3.4 西柏坡发电有限责任公司

- 5.3.5 衡丰发电有限责任公司

- 5.3.6 兴泰发电有限责任公司

- 5.3.7 马头发电总厂

- 5.4 机组参与一次调频录波图

- 5.5 一次调频功能运行中存在的问题及针对性解决措施

- 5.5.1 发电机组的转速表指示不准

- 5.5.2 参数设置是否合理

- 5.5.3 机组响应不很准确

- 5.5.4 电网运行方式对一次调频功能的影响

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].河北南网电力行政交换网技术浅谈[J]. 电子技术与软件工程 2014(22)

- [2].河北南网远景特高压布局研究[J]. 科技资讯 2014(03)

- [3].河北南网500kV输电线路差异化防雷的可行性和必要性分析[J]. 电瓷避雷器 2016(01)

- [4].河北南网并联电容器相关问题分析[J]. 山西电力 2009(02)

- [5].河北南网省、地两级调度DTS系统实现互联运行[J]. 农村电气化 2008(03)

- [6].河北南网一次调频特性研究[J]. 中国电力 2008(07)

- [7].河北南网第一座数字化35kV变电站投运[J]. 电气应用 2008(12)

- [8].辛聊线“冰舞” 铁军合力抢修[J]. 华北电业 2010(02)

- [9].河北南网220kV输变电工程造价统计对比分析[J]. 黑龙江科技信息 2013(04)

- [10].河北南网第1座数字化35kV变电站投运[J]. 中国电力 2008(08)

- [11].河北南网变电站安全防护系统的研究[J]. 电子技术与软件工程 2014(23)

- [12].浅谈移动式电力计量技术在河北南网的应用[J]. 电子制作 2015(04)

- [13].基于分层分区协调控制的河北南网AVC系统设计与实现[J]. 电网技术 2008(S2)

- [14].基于调峰约束的河北南网风电消纳能力研究[J]. 电气技术 2016(12)

- [15].基于模态分析的河北南网电磁解环电压稳定性研究[J]. 陕西电力 2011(01)

- [16].河北南网AVC系统电厂侧运行情况分析[J]. 东北电力技术 2016(05)

- [17].河北南网IEEE1588同步时钟系统建设应用探讨[J]. 科技视界 2013(28)

- [18].国网河北电力全方位管控“煤改电”线路设备[J]. 电力安全技术 2019(12)

- [19].河北南网全过程电压动态稳定防控措施分析[J]. 电工技术 2018(05)

- [20].河北南网电力传输网集中网管建设方案研究[J]. 信息通信 2016(04)

- [21].河北南网首条炭纤维复合芯导线“上岗”[J]. 炭素技术 2011(02)

- [22].河北南网电磁解环静态电压稳定性分析[J]. 电力科学与工程 2010(12)

- [23].面对灾情 他们挺起钢铁般脊梁[J]. 华北电业 2009(05)

- [24].不同供电区域配电自动化规划研究[J]. 硅谷 2014(24)

- [25].基于Pareto最优解的河北南网分层分区方案优化[J]. 中国电力 2010(11)

- [26].情浓只为农——记河北南网实现“井井通电”[J]. 国家电网 2008(03)

- [27].河北南网继电保护技术原则分析[J]. 电子技术与软件工程 2014(22)

- [28].河北南网继电保护故障信息系统建设与分析[J]. 电子技术与软件工程 2014(12)

- [29].河北南网智能配用电一体化通信平台建设[J]. 电力系统通信 2013(01)

- [30].河北南网电力县域通信网改造建设方案研究[J]. 信息通信 2016(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/857617e80d736dbcbe1ff617.html