# 宁夏大坝发电厂变压器内部温度光纤光栅监测技术应用研究

### 论文摘要

电力变压器是电力系统中最重要的设备之一,它的可靠性直接关系到电网是否安全、高效、经济的运行。大部分变压器的寿命终结是因为其丧失了应有的绝缘能力,而影响绝缘能力的最主要因素是变压器运行时的绕组温度。变压器绕组最热区域内达到的温度,也是变压器负载值的最主要限制因素。因此通过监测得到变压器内部温度对变压器的允许过载及运行寿命评估具有重要意义。论文通过对变压器热量产生和发散而表现出的温升特性的研究,分析了变压器内部损耗产生的机理,以及变压器空载损耗和负载损耗对绕组热点温度影响。通过推导变压器主要组成部分即绕组、铁芯、变压器油的升温和降温特性方程,给出了变压器绕组、铁芯、变压器油的升温和降温特性曲线。结合目前光纤温度传感器的研究现状,以及变压器内部温度测量的具体要求,选择了光纤光栅温度传感器来测量变压器的内部温度。分析和比较目前应用的光纤光栅传感器波长解调方法,结合本课题的要求,选择了采用可调F-P滤波器法来对光纤光栅的中心波长进行解调。根据设计的光纤光栅温度测量的具体方案,应用Lab VIEW软件编写的信号处理程序,实现了由采集到的光波长信号到温度信号的计算过程,并对光纤光栅温度传感器进行了温度标定实验,完成了对传感器的性能测试试验。并对传感器的误差以及改进方法进行了讨论。搭建了基于大坝电厂油浸式试验变压器的光纤光栅温度测量平台,应用光纤光栅温度传感器对变压器在恒定负载以及变化负载情况下的绕组发热情况进行了测量。测量实验证明光纤光栅温度传感器的测量结果准确稳定,对温度的变化反映迅速,能够有效的对变压器内部温度进行测量。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 宁夏大坝发电厂变压器内部温度监测的目的和意义

- 1.2 变压器内部温度估算与监测方法的国内外研究现状

- 1.2.1 热模拟测量法

- 1.2.2 间接计算法

- 1.2.3 直接测量法

- 1.3 本文的主要研究内容

- 1.4 小结

- 2 油浸式电力变压器内部热行为分析

- 2.1 油浸式电力变压器整体温升特性分析

- 2.2 变压器空载损耗和负载损耗对绕组热点温度影响分析

- 2.3 变压器的绕组、铁芯和变压器油的热行为分析

- 2.4 国家标准中油浸式电力变压器绕组热点温度计算模型

- 2.5 小结

- 3 变压器内部光纤传感温度监测的原理及方法

- 3.1 光纤光栅传感原理及波长解调方案的选择

- 3.1.1 光纤光栅传感原理简介

- 3.1.2 光纤光栅波长解调方案的选择

- 3.2 光纤光栅温度监测技术总体方案设计

- 3.2.1 光纤光栅温度监测方案的总体设计

- 3.2.2 器件的选择

- 3.2.3 光纤光栅温度传感信号的解调

- 3.3 光纤光栅温度监测系统的性能测试

- 3.3.1 基本误差试验

- 3.3.2 回差试验

- 3.3.3 重复性试验

- 3.3.4 稳定性试验

- 3.4 存在的问题以及改进措施

- 3.5 小结

- 4 宁夏大坝发电厂变压器光纤光栅温度监测技术应用分析

- 4.1 监测对象

- 4.2 光纤光栅温度监测系统的安装

- 4.2.1 温度监测系统的安装

- 4.2.2 温度监测试验

- 4.3 试验结果分析

- 4.3.1 恒定负载时的情况

- 4.3.2 变化负载时的情况

- 4.4 小结

- 5 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].密封变压器自动化产线工艺改进[J]. 科技与创新 2019(24)

- [2].培训专用便携式变压器装置的研制[J]. 机电信息 2020(06)

- [3].电力系统中110kV变压器的检修及抗短路措施[J]. 大众标准化 2019(16)

- [4].煤矿地面变压器异常运行和常见故障分析[J]. 矿业装备 2020(03)

- [5].变压器常见故障及处理分析[J]. 铜业工程 2020(02)

- [6].基于ZigBee的电网变压器远程在线监控系统设计[J]. 自动化博览 2020(06)

- [7].探究500kV变压器的冷却方式[J]. 科技创新与应用 2020(22)

- [8].基于大数据的大工业用户变压器利用率分析[J]. 河北电力技术 2020(03)

- [9].三相组合式变压器内部引线连接方案探讨[J]. 电工技术 2020(15)

- [10].变压器的用途和故障分析[J]. 科技经济导刊 2018(28)

- [11].裂芯式磁可控变压器的特性分析[J]. 电网与清洁能源 2016(10)

- [12].变压器大修后绝缘电阻降低缺陷[J]. 云南电力技术 2016(S1)

- [13].计及经济效益的农用变压器扩容改造分析[J]. 河北工程技术高等专科学校学报 2016(04)

- [14].110kV变压器高压侧短路故障分析[J]. 电子制作 2017(Z1)

- [15].谈变频器产生的谐波对变压器寿命的影响[J]. 建材与装饰 2016(51)

- [16].高压试验中变压器试验存在的问题及处理方法[J]. 企业技术开发 2017(03)

- [17].220kV变压器常见故障和运行维护方法[J]. 通讯世界 2017(07)

- [18].变压器的异常运行分析与常见故障处理[J]. 科技创新与应用 2017(12)

- [19].基于负荷曲线的建筑物变压器优化选择[J]. 华东交通大学学报 2017(02)

- [20].临海风电组合变压器的优化设计[J]. 电子技术与软件工程 2017(04)

- [21].《变压器》杂志简介[J]. 变压器 2017(05)

- [22].变压器的日常使用与故障维修[J]. 电子世界 2017(09)

- [23].变压器状态检修的研究与应用[J]. 山东工业技术 2017(14)

- [24].浅析变电运行中变压器的常见故障及处理方法[J]. 科技创新与应用 2017(20)

- [25].住宅小区变压器噪声分析及降噪措施探讨[J]. 广西电力 2017(03)

- [26].高压试验中变压器试验存在的问题及解决办法[J]. 技术与市场 2017(06)

- [27].变压器维修技术在煤矿电压设备分析[J]. 矿业装备 2017(04)

- [28].浅议500千伏变压器常见故障分析及防治措施[J]. 山东工业技术 2017(17)

- [29].特高压变压器以及调压补偿变压器的原理分析[J]. 科技创新与应用 2017(24)

- [30].变频器对变压器寿命的影响[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8e77d9240c0408a1a903b352.html