# 消防电设备的安装与联动调试

四川正平消防科技有限公司

摘要：对于每一个建筑物而言，消防电设备的安装以及系统的设计都是建筑电系统设计时所要重点考虑的部分，消防电设备系统的供电是否充足，是否可靠，是否安全，这全部的关系着当火灾发生时能否及时有效的对火灾进行扑救。本文在接下来首先对火灾报警控制器的安装与调试进行了介绍，然后分析了联动模块的安装与调试，最后讨论探测器的安装部分，希望能对消防电设备的发展做出一些贡献。

关键词：消防电设备；安装；联动调试

随着城市化的脚步不断加快，现代社会经济的飞速发展，人口对于房屋建设的需求也日益增大，那么如何保障住户的生命安全以及财产安全成为了首要问题，因此消防方面对于每个建筑物都是非常重要的需要被重视的问题。消防用电设备的供电系统的安全性，供电的稳定性和充足性直接关系到了消防设备能否及时有效的被使用，并且这个供电系统在线路上必须要进行认真的研究和调试，消防电设备的安装对于电气设备系统有着非常重要的意义，它可以使电器设备系统的安全性能和可靠性得到有效的保证。安装消防设备供电系统是一个非常重要的任务，因此安装人员以及后期的调试人员必须要对此项目引起高度的重视，在进行安装和调试工作以前，必须进行严谨的技术交流，并且对于施工方案要不断的查漏补缺，不断完善和修订，在具有非常高的专业知识素养的技术人员的监督下进行对消防电设备供电系统的安装和调试工作。这样不仅可以减少安全事故的发生，还可以是的各种消防电设备的工作性能得到充分的保障在火灾发生时能够更高效率的保证住户的生命安全以及财产安全。

一、火灾报警控制器的安装与调试

挡安装人员以及调试人员在进行施工和调试的时候，我们一般使用的火灾报警器主要分为集中的控制器以及区域报警控制器这两种报警器，而这两种形式的报警器都还可以再分为壁挂式的报警器，落地式的报警器以及台式的报警器。我们首先来看壁挂式的报警器，壁挂式的报警器在安装的时候要将报警器装在墙壁上或者在墙上打一个洞，装到墙内的暗箱中。值得注意的是，这种壁挂式报警器在安装时距离地面高度必须要大于一点五米，而正面的操作距离也应该大于一点二米，和其他物品的距离也应该大于零点五米。其次我们再来看一下落地式报警器的安装。落地式报警器的安装方法就是使用带有槽的钢条，类似家中的电屏一样，使用槽钢或者水泥台作为落地式报警器的基础。最后我们再来看一看台式报警器，台式报警器一般都是安装在桌子上，在安装的时候我们要把所有有关的线路送入端子箱，要经过端子箱才可以去出发台式的火灾报警器。这三种不同结构不同形式的报警控制器在不同的工程项目中使用，而且这几种控制器的效果也不尽相同。刚才上述的几种不同形式不同规模的火灾报警控制器的系统调试是在整个建筑物建造完毕之后灾区进行的。在安装火灾报警控制器之前要先对这些不同规模的报警器进行一下外观上的检验，通过外观基本确定没有什么损害，并且设备的性能也要去测试确认都无误之后，再去进行控制器的安装和后期的调试。还有一个值得注意的就是在进行最后的调试之前，要把回路接线，然后设备接地等各个方面的线路都要按照之前设计好的线路图纸严格的检查一遍，防止造成火灾报警器的损坏或者性能的缺失，然后就可以对火灾报警控制器进行调试工作。

二、联动模块的安装与调试

联动控制模块是介于所控制的设备以及控制系统之间的一个设备，因为由于一些厂家在生产消防电设备时，由于接触口的问题，不可以直接的去控制这些消防电设备立即启动或者停止者些消防电点设备，所以这个时候就需要模块联动控制来对那些消防电设备进行控制。并且联动控制模块还有一个非常好的作用就是可以起到强电与弱电的隔离作用。联动模块的安装非常的灵活，它既可以与电控制版块安装在一起，还可以被安装在电消防设备的控制箱之中。这种联动模块本身就可以提供本身的动作反馈信号，提供启动触头，两组并开触头，常开触头，常闭触头等各种触点，并且可以根据电消防设备的实际需要来利用不同的触点进行不同的控制从而达到实际生活中要达到的不同的效果。在控制模块安装结束了以后，我们要继续对消防控制设备进行后期的调试工作。就比如我们用一个实际例子来说，在现实生活中，当有一层楼着火时，，这层楼有一个公共的火灾探测器以及一个手动的报警按钮或者有更多种类型的火灾报警器。当有两个或者更多的火灾报警器进行报警时，我们可以通过联动模块来打开这一着火层的排风扇，以及该层的上下层的排风扇，如果该层还具有喷水式报警器的话，这个时候可以去启动水泵对着火层进行喷水降低火灾发生造成的损失。并且当火灾发生的时候，可以通过联动模块对全公司进行广播的播报，从而加快火灾救援的脚步并且尽可能的去减少人员的伤亡以及财产的损失。值得注意的是，一定要通过联动板块对电梯进行控制，防止在火灾发生时人们使用电梯造成更多的人员伤亡，因此联动模块的安装与调试就显得尤为重要，它可以大大地降低火灾发生后造成的人员伤亡以及财产的损失。

三、探测器的安装

最后我们来分析一下探测器的安装。手动的火灾报警按钮一般都会安装在公共场所的进口处或者出口处，因为在公共场所这个地方是最容易被人找到的，当有火灾发生时也是可以加快人们报警，尽量的减少损失。这一类火灾报警器既可以暗装也可以明装。一般安装的高度大概为一点五米或者稍微高一点，方便人们进行报警。而手动的火灾报警器的工作原理就是当人们按下火灾报警按钮以后，这种装置可以通过一个微小的开关将报警的信息传入到报警的主机上，从而达到报警的目的。这种手动的火灾报警器在进行安装的时候，要先对此报警器进行一个件超，比如利用报警器厂家提供的小扳手进行一下拨动，如果拨动以后能听到咔咔的声音，就可以证明基本上这个报警器是可以使用的，接下来在安装完毕之后，要对该报警器进行以下测试，人为地去按下火灾报警按钮，然后看报警主机有没有接到报警信息，如果能正常接到信息那代表该报警器基本可以正常使用。而且手动报警器分为带有地址信息的报警器和不带有地址信息的报警器，这个时候就可以用我们刚才所说过的联动模块讲那些不带有地址信息的报警器和那些带有地址信息的报警器联动起来，一起使用同一个地址来进行报警，方便了报警器的使用还提高了利用的效率。消防电设备的安装过程比较麻烦，所以一般在进行安装的时候，都会将这些报警器安装在控制设备的附近。要值得注意的是任何消防电设备在安装完毕以后都要进一下后期的检查与调试，在进行测试时，要观看是否能接收到反馈的火警报警信息，然后再看反馈上来的地址信息是否正确，是否存在地址上的不准确，是否存在反馈使得异常，将这些情况都进行相对应的调试之后，报警器就可以进行正确的使用了。

四、结束语

安装消防设备供电系统是一个非常重要的任务，因此安装人员以及后期的调试人员必须要对此项目引起高度的重视，在进行安装和调试工作以前，必须进行严谨的技术交流，并且对于施工方案要不断的查漏补缺，不断完善和修订，在具有非常高的专业知识素养的技术人员的监督下进行对消防电设备供电系统的安装和调试工作。这样不仅可以减少安全事故的发生，还可以是的各种消防电设备的工作性能得到充分的保障在火灾发生时能够更高效率的保证住户的生命安全以及财产安全。在此，希望能通过本文的分析为消防电设备行业的发展带来一些贡献。

参考文献

[1]杨蓉.论消防照明指示设备现存的问题与解决方案[J].中国价值工程.2012.

[2]宋德广.智能火灾自动报警器与联动系统调试分析[J].中国科技信息.2015.

[3]谷建军.高层智能建筑消防系统自动化以及联动控制系统的设计[J].中国科技传播.2014.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/90aff91ea7e05d0e84932b7f.html