# 电厂直流系统安装及调试技术研究

浙江省工业设备安装集团有限公司浙江杭州310001

摘要：直流系统的健康运行是保证电气保护及重要自动化设备安全运行的关键，在发电厂调试中，直流系统调试是周期长、出现故障多、处理费时费力的一项工作。本文从电厂直流系统示意图、直流系统的现场安装、上电调试、三个方面进行探讨，介绍发电厂直流供电系统。

关键词：直流系统；电厂；安装调试

前言

直流电源系统作为发电厂和变电站的操作电源，它应在任何事故情况下，都能可靠和不间断地向厂用设备供电。是电厂自用电中最重要的组成部分。

1电厂直流系统示意图

直流电源系统由交流配电、充电模块、监控系统、直流馈电、蓄电池组、降压单元、绝缘监测、电池监测、机柜等部分组成。

系统示意图：

2直流系统的现场安装

2.1基础槽钢的制作安装

基础槽钢的制作安装是控制屏就位与美观的关键性所在。对应图纸，按图纸要求选用槽钢型号，槽钢（镀锌）要平直无裂痕迹象，屏柜的基础槽钢可在制作场地一次性框架成型，也可以在控制室内就地加工制作。考虑施工上的方便一般使用水平测量仪找平并固定。可有的施工现场比较混乱还有习惯等方面的原因存在，一般选择透明塑料软管是件找基础槽钢水平的一种简易且有效的工具。屏柜的基础槽钢找平找正（基础槽钢安装允许误差，每米＜1mm,全长＜5mm)后，用电焊焊死固定。由于槽钢是镀锌的，焊口必须经过防腐处理（一般刷银粉漆）。

2.2立屏

先对应图纸上屏柜的排放顺序、屏柜的位号、型号等。把相对应的屏柜搬运至控制室内，按顺序位号排列屏柜，屏柜就位需找平找正（垂直度误差为：＜1.5mm／m；水平误差分别为：相邻两屏顶部＜2mm，成列屏顶部＜5mm；屏面误差分别为：相邻两屏面＜1mm，成列屏面＜5mm），屏间用螺丝固定，屏下与接地结构用点焊焊死或用螺栓固定。最后把一些配件安装好如：眉板、顶板等。

2.3电池的安装与连接

把电池按电池排放图的排放顺序方好，先检查下正负极的排放顺序是否有错，在连接每一层中电池间的连接线，检查每一层电池电压是否正常。（如有电池巡检，先在电池端检查一下电池巡检线号码是否与电池号所对应，最后在电池巡检盒上测量一下电池电压是否正常。）然后连接电池层间连线，最后测量一下电池整组电压是否正常，拔掉充电柜中电池熔丝，把电池总线按正负连接到电池端子上。

2.4屏间电缆与通讯线的连接

屏间如有一些供电池巡检、馈电输出、绝缘检测仪等设备的通讯线和电源线，按连线上的标签和端子上对应起来连接，并检查一下是否正确。

2.5充电屏的安装

把整流模块插入充电柜，然后通知电力部门人员把交流电接入充电柜交流端子上，合上交流空气开关，在模块后端检查输入交流电电压是否正常，如正常后合上交流空开，把模块后端的输入端子连接好，并连好主监控上的通讯线及并机线，检查下连线是否正确，检查完毕一切正常后逐个合上模块交流空开，检查输出电压是否正确。用万用表测量一下电池熔丝上端的电压极性是否和电池熔丝下端电池连过来的极性一致，如一致先断开电池空开，把电熔丝合上，再合上电池空开。

3现场安装完毕后上电调试

3.1上电前准备

（1）检查各紧固件是否有松动，如有松动必须拧紧。（2）检查交流进线及屏间连线，线头必须要牢靠接触良好，用万用表检查一下。

3.2上电后检查

上电后首先检查主监控中有没有告警，如有则先排除告警。检查下一个主监控内各项用户参数和实际情况一致，（如电池容量，电池个数，告警值等设置参数）如有不同需重新设置参数。

3.3电压设置

把电压设置在浮充上，看实际电压与设置值是否一致，如不同则调节输出电压值。把电压设置在均充上，看实际与设置值是否一致，如不同再微调输出电压值。此步骤可多调几次，尽量把输出电压值调节到合适位置。有负载的情况下，可检测一限流点，如不准则需调节输出电流值。如有电池巡检，进入系统查询里，查看单节电池电压是否和实际测量电压一致，如不一致则需逐个对电池巡检盒进行校验。

3.4检查均、浮充能否正常转换

检查均、浮充能否正常转换用一个大负载并在电池回路里看，看浮充能不能转换到均充。再把大负载去掉，把充电延时调小，看均充能不能转换到浮充（这时间比较长需耐心等待）。

3.5告警模拟试验

（1）开关量告警，如果是熔丝告警，把熔丝拔掉，看主监控能不能开关量告警。如果是开关，把开关的试验按钮按住，看主监控能不能发开关告警。如果是大空开，用绝缘物把空开的脱扣按钮按一下，空开跳闸，看有没有开关告警。开关告警需要30秒时间。再测量一下主监控的开关量告警干节点输出有没有变化；电压高低压门限告警，做门限告警可以把系统设置门限值修改到现在能告警的值，看是否能告警。

（2）模块故障告警，可以把一个模块关掉，看主监控能不能发模块无输出或通讯故障告警，可以逐个试验。再测量下主监控的模块故障干节点输出有没有变化。

（3）交流高低压告警，可以修改监控内的高低压门限值，看主监控是否能够发出相应告警。再测量下主监控的交流告警干节点输出有没有变化。

（4）绝缘故障告警，用一个11K或25K（分别对应110V系统及220V系统）的电阻，接到输出端子上和地线上，看主监控能不能发绝缘告警，此试验需要每个端子上均试验一下。并测量一下主监控的绝缘故障干节点输出有没有变化。

4结束语

为了确保供电系统可以安全无误的运行，必须时刻保持电厂直流电系统的稳定与可靠性能。在发电厂直流供电系统当中，一旦电厂中的直流接地故障测试系统发出相应报警信号的时候，电厂中的相关专业技术人员应该第一时间根据系统检测到的具体数据，工作人员还需要根据故障的不同程度，及时的采取相应的最佳处理方案。对于直流接地故障的排除，应运用合理的查找故障技巧，及时查明接地故障的产生原因，从而有效的排除接地故障点，确保电厂发电系统的安全，稳定运行。

参考文献

[1]祝凌云,徐惠明.发电厂直流系统调试中常见故障分析及处理[J].城市建设理论研究:电子版,2016,6(8):228-229.

[2]兰焕枝.发电厂直流系统故障及处理研究[J].科技创新与应用,2017(8):175-175.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9191dcb6a3dae51ae70caba0.html