# 浅析火电厂继电保护装置检修与管理

(1身份证号码：41232319850715xxxx河南郑州450000;2身份证号码：41232119830706xxxx河南郑州450000)

摘要：随着我国工业的进步与居民生活水平的提高，对火电厂的各项问题越来越重视，与此同时继电保护装置也在随之进步。所以我国火电厂的相关管理人员需要通过对继电保护装置的管理与故障进行分析，减少故障出现几率，使火电厂可以为我国经济的进步提供更加稳定的基础。

关键词：火电厂；继电保护装置；故障分析；处理措施

引言

火电厂继电保护装置的检修和管理工作，有助于保证装置的安全运行，并减少故障发生的概率，从而保证火电厂的安全供电，促进火电厂的健康发展。

1火电厂继电保护装置的重要性

通过电力继电保护装置可以确保火电厂的正常运行，在火电厂出现问题之后，继电保护装置可以判断问题所在，并采取应急措施，对故障所在位置附近的断路器下达命令，使其与整体系统脱离，将问题造成的影响降到最低，并保证没有出现问题的部分继续运行。继电保护装置会对火电厂进行实时监控，确保其一直处在稳定运行中，避免出现问题对用户用电产生影响，将出现问题的部分排除在系统之外，并及时解决相关问题。在监控的过程中，可以对火电厂的运行进行分析，完成监控任务，并将分析结果呈递给管理人员，保证管理人员可以掌握火电厂的情况，在火电厂出现问题之后，可以在最快的时间内解决相关问题。

2火电厂继电保护常见的故障问题分析

2.1设备问题

2.1.1保护装置的质量问题

继电保护装置的质量问题是一个很严重的问题，它可以直接影响继电保护装置工作的可靠性和准确性。若继电保护装置零部件质量不合格，精度低，那么继电保护装置将瘫痪，无法正常工作，严重降低火电厂的安全稳定性。应采用国产高质量保护装置，并且考虑产品后期维护管理的方便。

2.1.2开关设备问题

如果没有工艺质量俱佳的开关设备，继电保护功能就将没有发挥的余地，彻底瘫痪。因为及时继电保护装置能正确动作，但是开关设备如果不可靠，依然不能快速切除故障，反而会造成更大更严重的系统故障，给火电厂带来冲击，影响火电厂的整体稳定。

2.2内部故障问题

（1）接点故障。接点故障可以分为接点熔敷、接触不良和消耗异常等，这些都是继电保护器内部的问题。当发生接点故障时，应及时地检查接点处是否被SO2、H2S等硫化物腐蚀，是否发生接点偏移。（2）差拍。差拍现象的出现也可能对继电保护器的工作产生影响。如果出现差拍现象，应该检测继电器中的电压是否正常以及继电器的选择是否合适。（3）装置元件故障。继电保护装置内部元件发生故障会直接造成保护装置失效，从而无法为电力系统提供正常的保护服务。常见的装置元件故障为电流互感器故障。电流互感器作为继电保护装置的主要元件之一，一旦发生故障会在瞬间增加装置内部的电流，对装置产生严重的电流干扰，甚至会烧坏保护装置，从而使得继电保护失效。

2.3干扰问题

（1）电磁波辐射影响。现代通讯事业异常发达，人们拥有的移动设备如手机等越来越多，这些设备产生的电磁辐射会对继电保护装置的运行产生很强的干扰，甚至出现一些虚假的信号源诱导继电保护装置错误地发生保护动作。（2）静电干扰。工作人员长期在电厂工作会携带一些静电，当工作人员接触到线路时会出现放电现象，而高灵敏性的继电保护装置就会立即运行保护程序，无法保障电力运行的质量。

3继电保护装置故障的处理措施

3.1替换处理措施

这一解决方式是通过查找故障的问题所在，使用新零件代替可能出现问题的零件。这种方式在处理继电装置故障中使用的次数较多，在进行检修时，可以利用备用零件进行替换可能有问题的零件，如果问题解决则证明其问题所在，如果问题没有解决，则需要通过进一步检查故障来源。

3.2参照处理措施

参照处理是对比问题装置以及正常装置之间的不同，通过对比找出问题出现的位置。这一方式在接线错误和定值校验中使用的次数较多，具体的使用方式有以下几种情况。

1)在火电厂进行回路改造或者更换装置时，如果设备不能良好的完成相关工作，则可以使用这一方式进行维修。在更换开关之后，如果其不能正常发挥作用，极有可能是因为在二次接线出现了错误，可以通过对比相邻线路的接线方式，将问题找出。

2)在进行定值校验的过程中，如果发现继电器检测所得数值与其整定值有非常大出入时，不可以盲目的认为是这一故障是因为继电器的性能等方面的故障，而是需要调整继电器的刻度值。在出现这一情况时，可以测量处在同一位置的其他继电器，如果没有问题，则代表测量表是准确的，需要通过更换继电器解决这一问题。

3.3故障信息分析和处理系统

目前我国相关电力公司正致力于建设火电厂继电保护自动化工作体系，以实现火电厂智能化的发展目标。利用先进的计算机技术，已初步开发出可以应用于继电保护装置的信息化管理系统，通过信息化管理措施，全面监控火电厂继电保护设备，及时分析和处理继电保护故障。火电厂继电保护故障信息化管理系统集分析处理为一体，实时监测系各项运行数据，实现故障仿真、智能分析，为排查继电保护故障提供依据，提高故障处理效率，提升火电厂的自动化水平。

3.4分段处理法

分段处理法重点在于科学划分火电厂中的继电保护设备，形成多个部分，一般为两个或者两个以上，然后根据划分的顺序做好继电保护设备的检修工作，举例来说，定期检查继电保护设备的高频保护收发信机，观察该部分设备是否不能正常发信，或者收不到信号等。因为该项工作涉及到两侧的收发信机，以及众多的通道设备，可以采取分段处理的方式。这时，可以先脱开通道，接入负载，通过电平表确认自发自收的工作状态，根据测通道与电平差确定继电保护通信是否良好，找到故障段。

3.5抗干扰措施

3.5.1软件抗干扰

对印刻版进行布线设计的过程中，应使弱信号与强信号之间保持相应的距离，防止出现平行情况，同时在各个芯片的零序、电源之间，增加抗十扰电容，并将Rc滤波器等接到直流、交流的入口。对外部二次回路实施相应的抗干扰处理，如对干扰对象、干扰源之间的电感、耦合电容进行控制；对二次回路周围的电气值进行控制等。另外，还应对保护装置的模拟输入量的规律进行总结，若干扰使输入采样值发生错误，可以取消不能通过检查的采样值，等干扰脉冲过去，数据正常后再恢复工作。

3.5.2硬件抗干扰

硬件抗干扰主要包括隔离和屏蔽。电磁屏蔽主要是将电磁能量切断，并能够从窄间传播的路径将电磁干扰消除。保护柜主要采用铁质材料制作而成，能够对磁场、电场进行有效屏蔽，当电场较强时，应考虑是否需要采用铝板或者铜网加装一个屏蔽体。

结束语

火电厂为社会经济生产提供电力资源，是国家发展、社会生产、人民生活的重要基础，火电厂能否安全可靠运行关系到人民生产和生活。继电保护是保证火电厂安全可靠运行的基础，它可以促进火电厂安全运行，实现对火电厂的有效保护，同时，还可以提高火电厂的稳定性。为了使火电厂实现长久稳定的发展，应该重视继电保护在火电厂中发挥的重要作用。

参考文献:

[1]杜柳转.继电保护故障分析整定管理及仿真系统的应用探析[J].企业导报,2016,12:154.

[2]谢春霖.继电保护故障分析处理系统在电力系统中的应用[J].科技创新与应用,2016,21:215.

[3]陈金泉.电力系统继电保护故障分析与处理措施探讨[J].中国新技术新产品,2016,23:79-80.

[4]黄宗彬.继电保护及故障信息系统的研究及应用[D].广西大学,2016.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/93e0164870bc825a3a8037a5.html