# 含油食品加工废水处理工程方案设计研究

东莞市天泽环保工程有限公司

摘要：介绍“混凝气浮+水解酸化+生物接触氧化”工艺在含油食品加工废水的应用。混凝气浮控制PAC加药量在100~150ppm；PAM加药量在5~8ppm；溶气泵采用空气源。生化工艺部分，水解酸化停留之间设计8~10个小时，兼氧池2~3个小时，生物接触氧化池10~12个小时，沉淀负荷设计在0.75m3/m2.h以下，COD、SS、NH4+-N去除率可达到96.1%、82%、90.5%。

关键词：气浮；水解酸化；生物接触氧化；含油食品废水

1、前言

随着中国第三产业的兴起，人们生活水平的提高，城市饮食服务业迅速发展，随之而来的是由该行业产生的含油污水的增加与多样化。这不仅给人类生活带来了不便，同时由于过多的污染使环境产生了不可逆的变化。本文从食品生产点出发，从污染产生点开始对其进行处理，从而最早、最大限度地减轻食品生产废水产生的污染。

本文采用“混凝气浮+A20”联合处理含油食品废水，与普通的混凝生化工艺相比较，此套系统去除率较高，出水可达到广东省地方标准《水污染排放限值》(DB4426-2001)第二时段一级标准。

2、废水的水质

东莞某食品有限公司是一家集食品研发、生产、销售于一体的工业公司，主要生产月饼、糕点、“怡脆”蛋卷、稣心糖果、“野孩帮”等食品。每天排放的生产废水为30m3/d。根据环评及相关政策文件要求，经处理后出水水质要达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

表1设计进出水水质标准（mg/l）

图3-1废水处理工艺流程图

3、含油食品废水处理工艺

3.1废水水质特点

1）有机物浓度高，可生化性较好。COD一般在2000mg/L以上,有的甚至高达上万mg/L。

2）悬浮物多。悬浮物内含有油脂、蛋白质、淀粉、胶体等。

3）易发酵，有异味。长时间静置后，容易发酵产生异味。

4）水质差异大。各时间段排除的废水水质相差比较大。

5）一般无大的毒性。

3.2A2O工艺特点

1）污染物去除效率高，运行稳定，有较好的耐冲击负荷。

2）污泥沉降性能好。

3）厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合，能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。

4）脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响，因而脱氮除磷效率不可能很高。

5）在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中，该工艺流程最为简单，总的水力停留时间也少于同类其他工艺。

6）在厌氧—缺氧—好氧交替运行下，丝状菌不会大量繁殖，SVI一般小于100，不会发生污泥膨胀。

7）污泥中磷含量高，一般为2.5％以上。

3.3工艺流程图

3.4工艺流程说明

该废水处理工程的核心处理单元是气浮、水解酸化、兼氧池和生物接触氧化工艺系统，气浮系统是由空气压缩机、溶气泵、溶气释放器和气浮池组成，主要是去除废水中的油类及悬浮物。水解酸化内的大量水解细菌、酸化菌将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子，从而改善废水的可生化性，为后续接触氧化奠定良好基础。兼氧池内主要通过兼氧微生物的作用，进一步进化水质，其中脱氮效果在此阶段最为明显。生物接触氧化由填料和曝气系统组成，通过曝气对废水进行充氧，并使池内废水处于流动状态，以保证废水与填料充分接触，使废水中的有机物及氨氮得以较彻底的去除。

4、运行成本

表2主要技术经济指标

5、结论及意义

实践证明，采用气浮一水解酸化一接触氧化法可有效处理含油食品废水，并具有适应性强、效果明显、运行稳定、费用低和操作灵活简单的优势。经该工艺处理后，出水水质达到国家一级排放标准。

通过本项目可行性分析，可实现含油食品废水的集中控制、减少污染物的排放；对部分尾水进行回收利用，既节约了水资源，又实现了水资源的再生利用。

参考文献：

[1]颜志勇,周富强,吴根义.气浮-生物接触氧化法处理含油食品废水.水处理技术.2006,32(2):81-83.

[2]邱贤华,王伟,卢春.混凝沉淀-生物接触氧化法处理染整废水[J].江两科学,2003,(1)：57-60.

[3]区军,李鸿涛.处理含油废水的絮凝剂研究.中国环保产业,2005,(11):3l-33.

[4]候世全.生物接触氧化法处理生活污水[J].中国安全卫生与环保,2003,(1):5l-52.

[5]冯绍初,王涛.食品废水处理[J].环境保护技术,2000,(2):21-24.

[6]常青,薛锦花.絮凝沉降法处理含油废水的絮凝优化复配研究.安全与环境学报,2006,6(1):54～56.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9e1631ffe5c0570b19a3abe2.html