# 分析220kV输电线路运行维护的注意事项金海峰

（宁夏电力有限公司吴忠供电公司宁夏吴忠751100）

摘要：输电线路运行维护对于电力系统的安全运行及供电安全有着重要影响，输电线路运行维护人员要能在日常维护工作中掌握常见的故障问题，有针对性地采取维护措施来消除隐患。

关键词：220kV输电线路；运行维护；注意事项

随着社会经济的发展与进步，为我国电力行业的发展带来了极大的推动作用，220kV输电线路在整个电力系统中都是极为重要的一个组成部分，占据很重要的位置。因此，维护工作在220kV输电线路中占据着非常重大的比例。但是，在运行维护的过程中还有很多事项需要注意。从220kV输电线路维护特点入手，对220kV输电线路运行维护注意事项进行了分析，希望能为相关的工作人员提供一定的参考。

1输电线路的运行维护注意事项

1.1防雷击问题

线路的覆盖范围较广，而且线路位置一般较高，有时候线路会建设在一些较为偏僻的地区，在这些地区，极易引发雷电的袭击问题。如果发生了雷击现象就很容易造成跳闸问题，对人民的财产和生命造成巨大的损失。现阶段，多使用并架双回的方式实现电能的输送，这种输送的方式可以有效的提高输送量和输送效率。但是因为雷击作用的特殊性，跳闸现象极易产生对于线路的损伤是巨大的，因此做好防雷工作在整个线路运行维护中极其重要。

1.2防污闪问题

有些绝缘子的片数较多，而且存在于220V的高压线路中。这就使得许多线路的外绝缘装置中存在有许多污物从而降低了绝缘性，从而导致事故的产生，特别在大风或大雾的条件下，污闪现象极易发生。

1.3防风偏的问题

线路的输电塔较高，如果遇到了大风等的恶劣天气，风偏闪烙的现象就极易出现，较高的铁塔很易出现这种问题。一旦在安全的范围之内存在着其他的和塔身相同的距离，风偏闪烙故障发生的概率就会大幅度提高，对电力系统的稳定就会造成一定的威胁，风偏闪烙问题的危害较大。

1.4防止异物或者鸟类

鸟类的生存范围较广，电线的位置较高，许多鸟类喜欢在电线上停留，甚至在电线上进行繁殖和建巢。由于鸟类的独特生活特性，鸟类经常叼着物品进入电线上，这样短路或者接地的故障就很容易发生。鸟类的活动还会带来另外一个重要的问题，例如在电线上出现杂物，另外，其他的因素也应该得到有效的关注，具体如下：①在大风的环境中，很多杂物被吹到电线上，异物的放电的事故就较容易发生；②春秋天放风筝，很容易使风筝线缠绕至电线上，从而引发电线的短路；③中秋佳节放飞孔明灯的行为也会导致线路上出现异物，从而造成严重的危害。

1.5特殊因素

特殊因素具体：建筑工程的施工经常造成爆破，或者焚烧秸秆也会造成大火，这些都是属于特殊情况，但是严重影响了220kV输电的安全性。同时一些特殊的区域，对电路也会有特殊情况的破坏。比如在中国的海南地区，经常出现台风灾害，台风的威力巨大，往往可以使电线杆折断，并严重威胁线路的安全。对220kV的电路的输电有着较大的破坏率，线路的折弯以及倒杆的现象也很易发生。调查发现，在200kV被破坏的众多因素中，外力破坏因素占据了最大的比重。但是通过一些管控设施的实施，外力的威胁会降低，在220k线路的维护过程中，做好关键因素的调控及其重要。

2输电线路的运行维护问题的应对策略

2.1防雷击技术

为了减少雷击及污闪对220kV输电线路产生的影响，在输电线路运行维护的过程中，工作人员应对220kV输电线路的运行情况进行定期检查，若发现绝缘物质的性能较低，应及时对其进行更换处理，以保证输电线路的安全，此外，还应在安全范围内确定出所采用的接地装置的电阻大小，以将安全隐患降到最低，对于雷击发生频率较大的地区，应在220kV输电线路上安装智能激发且可控性较高的避雷针，对雷电进行感应，当避雷针感预测并感受到雷电将会到来时，将会通过自身的传导系统将这一信号传递给上行雷电先导，以降低雷击对220kV输电线路产生的影响，而在进行维护的过程中，若想彻底解决同塔架设双回路所出现的同时跳闸现象，应另外增加一条回路，或架设放电间隙横担，对输电线路进行保护，所谓放电间隙横担是指由隔离开关、电路互感器及氧化避雷针所共同形成的系统。

2.2防止污闪问题

在进行防污闪处理时，工作人员应按照以下顺序进行防污闪工作:首先做好绝缘子清理工作，将硅橡胶材料作为绝缘子的基础材料，提升输电线外部的不可击穿能力与防污性能;其次工作人员应做好定期除污工作，采用清洗液以喷洒的形式对输电线路进行清理，以减少杂质或污染物对输电线路的影响;最后，应在绝缘子上涂抹防污闪材料，以提升输电线路的防污闪能力，进一步降低污闪对输电线路产生的影响。

2.3防风偏对策

实现220kV线路的防风偏工作，关键在于两个方面，首先，应该将V形串进行有效安装，这样可以明显提高绝缘子的抗风性，从而实现整体线路的抗风性；其次，在防止风偏的工作中，可以建造相应的防风支柱，进而明显的提高放风偏跳线中复合绝缘子的承压水平，最终降低由于风力过大而引发的跳线闪络现象发生的几率，

2.4防止鸟害与异物的影响

防止鸟害十分重要，但是由于鸟类较为灵活，无法从根本上抑制鸟害的发生。但是可以采用其他的策略进行鸟害的防治，如进行堵和输两种方法的结合。在实际操作中，可以使用铝合金设施对鸟类进行封堵，将铝合金板安放在线路终端的瓷瓶处，这样就可以对鸟类的飞停起到有效的抑制作用。另外，可以加强监视，增加巡检的次数，对重点的电线进行排查，在适合鸟类生存的地方更应该加强监视，安排工作人员进行高空作业，将线路中的鸟巢摘除，将安全的隐患从源头上解决。同时应该加强媒体的宣传，防止在电线危险区放风筝，禁止孔明灯的释放，以减小异物影响电线正常输电的概率，实现全民性的高压电路的维护管理。

2.5有效的做好特殊因素的排查与线路保护

为防止人为或自然的外力对线路的损坏，可从以下方面开展相应工作：积极开展电力保护工作，积极做好电力保护的宣传，引进高水平的电业人员，加强对电力内部员工的教育与指导。另外，对损坏电力设施的行为必须加以严厉的惩罚，如果因为特殊的爆破行为造成电力设施损坏，必须予以赔偿，适当时应当移交司法部门处理。通过制度的完善，切实降低危害电路的行为的发生几率。输电线路的维护人员可以深入基层，在偏远的山区或者信息不畅通的地区做好宣传工作，使线路保护的原则贯穿到各个阶层。另外，密切关注线路周边的施工项目有效的防止现场施工对输电线路造成损害，应该与具体的施工单位协调，将线路的危险区防止警示牌，切实防止施工对线路的损坏。在施工人员内部进行线路安全知识的普及，选择优秀的线路工作者亲身施工现场进行施工指导，从而降低相关事故发生概率。同时对施工现场的线路进行定期的排查，做好修复措施，防止日后出现更大的问题。

结语

电力系统的安全对国民日常的生产及生活具有非常重要的影响，由于我国的高压输电线路多为220kV输电线路，且主要以露天架设为主，因此输电线路受自然环境影响较为严重，那么为了保证输电线路的运行情况，工作人员应采用科学合理的方式对输电线路进行定期维护，减少天气、异物及外力等对输电线路产生的影响，从而进一步提高220kV输电线路运行的安全性。

参考文献

[1]张滨,李新光.配电线路的故障预防及处理措施[J].南方农机,2015(5):72+74.

[2]崔秀峰.浅析输配电线路的运行维护与管理[J].机电信息,2013(9):160-161.

作者简介

金海峰，男，宁夏吴忠人，宁夏大学一电气工程与自动化专业，单位：国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司，研究方向：电气工程及其自动化专业

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9fa7eabd249b89148b8d8b5f.html