# 刍议变电所高压设备外部故障的红外诊断及处理

（黑龙江省电力有限公司检修公司黑龙江齐齐哈尔161000）

摘要：电力行业在社会生活中发挥着重要的作用，和人们的生活有着紧密的联系，在电力行业中，变电所是整个电力系统运行的关键，能够对电力运行进行有效的调节。但是，变电所内的高压设备在运行时，还会出现很多故障，影响整个系统的运行，本文主要对变电所高压设备外部的故障进行红外诊断和处理，进而为变电所的正常运行奠定良好的记仇。

关键词：变电所；高压设备；外部故障；红外诊断；处理

一．引言

近些年，科技发展越来越迅速，对社会生活的影响也不断增加，现代化红外技术也在不断完善与成熟，红外检测这一技术，具有较远的距离，可以不进行接触，快速、准确以及实时等优点，以此为基础而出现的变电所内高压设备故障红外检测，因为能够在不进行解体和取样以及不停电的状况下，实时、快速的在线诊断和监测电力设备中大部分的故障，所有受到了国内外电力企业的关注，并得到了迅速发展。以某电力公司为例，该公司从十年前就借助红外成像技术，开展有规划的红外检测，并对不同种类中典型的高压设备外部的红外特征进行了归纳和总结，发现大量电气设备存在的确点和不足，发现设备的缺陷高达27个部位，其中，电缆头的过热有四处，穿墙套管位置的过热有九处，电抗器的连接位置过热有五处，电容器的母线位置过热有两处，其他还有七处。电气设备主要的缺陷为：电抗器的高压套管中持续发热，高压电缆的街头发热，6KV出线穿墙套管的连接位置发热等。下面对典型故障进行检测与处理。

二．变电所高压设备外部故障的红外诊断

1.高压套管外部位置故障红外诊断。高压套管外部位置故障的热像特征以故障的接头为核心，是一种过热热图像，最高的温度是108℃。高压套管外部的接头位置中故障的判别，按照高压套管外部接头位置故障的热像特征，并参照相关规定进行诊断，也就是在最高温度是80℃时，如果在三相之间互相进行比较，或者和该高压套管的瓷套中部位置进行比较，凡是温差超过20℃的就要判定为接头位置出现异常发热故障，需要加强对其的监督，降低检测的周期，如果温差超过40℃，就判定为出现了严重的故障，需要尽快进行处理。

2.导体外部连接部分故障的红外诊断。如果变压器和外部的载流导体在连接位置出现松动或者不良接触时，因为电阻不断增加，就可能造成局部位置发热，这种热像的特征主要是以故障位置为中心的热像图。这种故障判别的标准和其它高压设备外部接头位置故障中判定的标准一样，这些故障主要是在检修或者施工时，没有对螺丝进行充分拧紧，导体的接触面并不是非常平整，表面看起来很粗糙，在加上长期的风雨和雾等天气侵蚀而引起的。

3.高压隔离开关出现故障时的红外诊断。在变电所中，因为高压隔离开关各个结构的部件大部分都处于外露的状态，因此如果它出现了故障基本上都是外部故障。隔离开关中大部分过热故障的位置都出现在开关的接线端夹和导线连接位置。其次就是一些刀口指压和主触头以及导电罩等位置中，接线端夹和导线在连接时出现的不良热像，特征是以出现故障的地点为中心的热像图。

4.污秽绝缘子红外诊断。绝缘子的表面在出现污秽之后，因为其自身的绝缘电阻和分布电压和在气候条件比较干燥的情况下并没有什么太大的改变，但是如果表面出现了严重的污秽，因为瓷瓶的表面会有一层污秽层，这就使表面的电阻不断降低，借助磁盘的表面，爬电和电流泄漏的情况会明显增多，进而造成磁盘表面的温度不断上升和增加。所以，绝缘子表面出现严重的污秽时，其热像特征为磁盘的温度上升比较明显，且大大超过绝缘子的表面没有污秽时磁盘温度上升的状况。这时就需要及时进行清扫和处理。

5.接线的连接位置发热的红外诊断。该电力企业在曙七变开展红外成像时，发现1＃主变一次侧５７０1ＣＴＣ相顶部的铜头不断发热，温度是108摄氏度，而另外两相温度是30摄氏度，按照相关诊断应用的标准和导则内对温差进行计算的公式，进行计算之后，按照相关要求，如果相对温差超过了80%，就出现了严重的缺陷，后来及时进行停电检修，发现CT的顶部出现了裂纹。对CT进行更换之后，对其温度进行测量发现已经正常。而且，发现隔离开关刀口和接头的发热缺陷比较多，因为及时的发现并进行处理，所以防止了设备可能出现的事故。

6.高压电缆接头位置发热的红外诊断。使用红外成像技术对电缆的接头位置发热情况进行检测是一种有效的方法和手段。海南变联合站线3622电缆，在进行红外成像时，发现电缆头A的相对温度达到了51摄氏度，而其他的两相温度则是29摄氏度，这种情况属于紧急缺陷，在进行停电和检查之后，发现电缆头和母线的接触位置出现了严重的氧化现象，经过对氧化层进行打磨和处理之后，测量发现，温度恢复到正常水平。

7.高压断路器外部接头位置故障的红外诊断。高压断路器外部接头位置故障热像的特征是以故障位置为最高温度的中心热像图。对这一类别的故障进行判断的标准和方法有三种：第一，相对温差法，也就是借助相对温差公式，计算得出相对温差，然后根据相对温差的判断表标准和规定，对设备的缺陷程度进行判断。第二，将GB763-90所规定的允许温升值和最高允许温度当做危险值，如果超过了这一数值就判断是危险性故障，需要及时进行处理。第三，同类比较法，也就是在相同电气回路三相电压对称的条件下，互相进行比较，相间温差如果低于20摄氏度就是正常的发热现象，如果在20-40摄氏度之间，就是一般性过热障碍，需要加强关注，在必要或者大修时进行处理，如果超过了40摄氏度，就判断为严重性过热故障。

三．对缺陷进行处理的方法总结

第一，海南变联合站线3622CT下接线座过热，曙一变2＃电容器1608电抗器符合侧过热，曙一变4＃电容器1610电容器片过热，曙六变十二站线6623CT上接线座过热，曙五变杜６６块线５６２３穿墙套管过热、兴五变１#电容器５６０７Ｃ相电缆头过热。这是因为连接位置的螺丝出现了氧化膜所造成的，检修人员需要对这些位置开展除锈处理。第二，欢六变欢七水源６６２１乙刀闸和ＣＴ间过热是因为铜铝的过渡位置中，过渡的铜片出现了氧化膜，检修人员再现场要对这些铜片和铜铝的过渡位置母排进行打磨处理。第三，冷一变３#电容器１６０９Ｃ相电缆头电缆的鼻子位置过热，检修人员在现场需要对电缆的铜鼻进行更换。第四，#电容器片４６０８过热是因为保险架出现1了松动，需要及时进行更换。曙五变三角线５６２９穿墙套管过热是因为螺丝出现了松动，需要进行紧固处理。第五，曙一变２#主变二次侧１６０２乙刀闸过热是因为母排不平所引起的，需要对母排进行处理。

四．结语

综上所述，变电所高压设备外部故障红外诊断和处理具有重要的意义，需要引起相关人员的重视，不断对其进行改进与完善，切实发挥出这一技术的作用，进而为变电所的正常运行奠定基础，促进整个电力行业的发展。

参考文献：

[1]付晶.变电所高压设备外部故障的红外诊断及处理[J].现代制造,2014(27):111-112.

[2]耿未.变电站设备运行维护中红外诊断技术的应用[J].科学与财富,2015,7(z1):00192-00192.

[3]曾寅川.红外成像故障诊断技术在变电所的应用[J].甘肃电力技术,2011(3):12-16.

[4]白德宁.变电站设备运行维护中红外诊断技术的运用[J].电子世界,2014(22):308-308.

[5]蓝伟胜.红外诊断技术在变电站设备运行维护中的应用分析[J].大科技,2012(24):141-142.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9fdc1bd34a2ee7a53eabf543.html