# 火力发电厂锅炉节能降耗的对策与措施探究王加平

（兖矿新疆煤化工有限公司新疆乌鲁木齐830011）

摘要：锅炉是火力发电的主要设备之一，锅炉的主要作用是进行煤料燃烧，但是，由于我国在火力发电过程中，发电厂所使用的锅炉设备不够完善，导致火力发电耗能比较严重。在我国现代化建设过程中，追求的是经济又好又快的发展，这就意味着，火力发电厂必须适应我国的可持续发展战略，对锅炉设备进行适当改进，从而实现火力发电厂锅炉的节能降耗。

关键词：火力发电厂；节能降耗；锅炉；

1火力发电厂中锅炉节能降耗的意义

现阶段国内的发电均以火力发电为主，火力发电流程为通过煤炭、石油以及天然气等资源作为原料，通过燃烧进行发电，在此环节，产生电能的基本结构如下所述：（1）资源置于锅炉内予以燃烧（2）放置热水让其第一时间形成高温高压的水蒸汽，在此基础上把燃料内质的化学作用转换为持续的热能（3）把相应物质的机械能再置换成电能。针对国内火力发电厂现阶段的发展状态来分析，其对环境具有一定的污染，同时具有耗能高等特点。为了从根本遏制此情况对环境造成的影响，我们对节能降耗理念予以了全面的推广。

2全面深化火力发电设施的有效举措

通过实践证实，我们要善于通过小修及微调等举措，有效的对火力发电厂的锅炉设施予以相应的改造，这样可以深化其实质工作效率，这样也在很大程度上遵循了节能降耗的基本理念。首先要通过前沿的技术理念，对锅炉风机等一系列配风装置予以相应的变频改造，利用改造措施，去减少配风设备的耗电量，进而达到低耗的目的。其次，要及时换掉浓淡存在差异的燃烧器，进而使燃烧器始终保持最佳状态，来使其燃烧效果达到最优。高效的燃烧，减低燃烧环节出现的灭火频率及耗油量，这在很大程度也起到了节能降耗的效果。

3降低锅炉汽水消耗

针对锅炉汽水消耗问题，我们要深化对锅炉按时检修的力度，尽可能防止由于检修延误而导致的锅炉滴、漏等情况。在锅炉发生启停以及异常的时候，我们要第一时间按照所监测到的参数予以整体分析，考虑是否开启疏水，在锅炉运行阶段，要按时对疏水门的状态予以检查，进而让排污门保持良好的状态，要保证没有出现泄漏等问题。要让锅炉的给水质量得到完善，进而去确保其良好的给水状态。在锅炉运行环节，要确保锅炉的负荷、水位以及压力等数据的平稳，让锅炉汽水分离设备的正常工作得到保障，这样在很大程度上会降低汽水的消耗；深化锅炉汽水分离设备的安装品质，而且要认真的进行检修，这会防止运行环节的汽水消耗。

4锅炉燃烧调整的有效举措

从根本对锅炉燃烧予以改进，这时达到节能降耗的主要方法，相关举措如下所述：（1）锅炉的燃用油要予以深化，完善停、升炉的流程，在启动机组的时候，要完善油枪测试工作，而且在点火点第一时间启动底部加热设备，这样可以让炉中水温快速提升。停炉时，经完善后的停炉流程，在尽可能使用助燃油的前提，将汽机缸温度控制在四百摄氏度以内，降低机组冷却耗时，这样可以在很大程度上节约燃油消耗。（2）要让风煤比例科学化，针对不易挥发的，且品质较差的煤，配风措施要择取集中形式，用以保证燃烧器来粉的制衡性；同时还要让制粉系统的粗、细粉分离设备的状态始终保持良好，根据不同煤种及时调整煤粉细度（3）通过稳定性燃烧的措施控制能源的浪费，举例说明，在锅炉运行状态下，一次风要确保其风压的稳定性，将其控制在三千帕，最大限度控制一次风的风速，在磨煤机不满煤为主要内容，把炉膛中负压控制在三十帕左右，炉膛口位置含氧量要控制为四个百分点。同时注意控一、二次风的配比，不但可以让煤粉提前燃烧，还能够遵循配煤掺烧的基本理念，新、老煤予以混用，好、劣煤混合在一起，这样可以防止锅炉熄火，降低助燃油耗，进而确保燃烧的可靠性。

5减少锅炉运行时的热量损失

为了进一步减少锅炉运行时的热量损失则应该从以下几方面入手：第一，降低空气预热器的漏风率，从而使其能够为锅炉燃煤提供充足的氧气，提高锅炉内煤料的燃烧率。而且要尽可能减低制粉系统的单耗，从而有效减少燃烧过程中所产生的烟尘，烟尘量越少，则意味着煤料的燃烧率越高。第二，对锅炉温度进行严格控制，避免因锅炉高温而导致热量流失。第三，在燃煤过程中，需要在锅炉内定期投入吹灰器，以确保锅炉受热面的清洁，有效防止锅炉传热效果减弱。第四，在冷水管外部加设保温材料，通过这种方式，减少锅炉与周围空气的热量交换。

6提高蒸汽的利用率

为了不断提升蒸汽的利用率，在锅炉运行过程中，绝不可以在未得到功的情况下，将高压蒸汽膨胀为低压蒸汽。这就需要在锅炉刚开始工作运行时，尽可能减少排气量，使这一部分蒸汽用于锅炉运行中，而且要确保疏水器的稳定运行，从而有效协助扩容器将热量输送回去，值得注意的是，为了实现这一目的，则必须保证疏水器中放置高质量的蒸馏水。

7加强蒸汽冷凝水的回收再利用

在火力发电过程中，蒸汽冷凝水的回收主要包括两种方式，即开式回收和闭式回收。对于前者而言，其主要特点在于在对冷凝水的输送利用过程中，管路一段始终处于打开状态，所以在实际操作过程中比较方便，不会涉及到复杂操作，整体投资比较少，但是其存在一定的缺点，最明显的则是冷凝水的能量较小。而对于后者而言，其主要采用喷射技术解决高温冷凝水的泵送气蚀问题，通过这一方式，冷凝水中的大多数热量可以被锅炉再次回收利用。相比较而言，闭式回收的操作比较复杂，但是其能量利用率较高，所以在火力发电中，非常值得推广。

8结束语

综上所述，火力发电厂在发电的过程中也需要消耗大量的资源，且能耗极大。所以，有必要对火力发电厂中的耗能大户――锅炉入手，认真做好节能降耗工作，对各火电厂的实际状态，对火电厂锅炉机组的运行环节予以整体分析，同时针对运行环节所出现的问题进行探究，通过相应的节能降耗举措，不但要深化锅炉机组的运行效率，同时还要减少火力发电厂锅炉的能源消耗，继而促进火力发电厂节能降耗工作的全面发展。

参考文献

[1]孙五一，孙洁，赵寅丰.浅析火电厂锅炉机组节能降耗措施[J].电源技术应用，2013（07）.

[2]焦增辉.浅析火力发电厂重点节能分析指标变化原因及改进策略[J].企业技术开发，2013（09）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a684c747f690355e956ec58a.html