# 变电运行中的事故分析及处理措施张晓丹

（1国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司呼伦贝尔运维分部；

2国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司）

摘要：在我国电力事业迅猛发展的今天电能的需求也与日俱增，这在很大程度上扩展了我国的电网规模。变电运行的事故处理对于整个电力系统的正常运行是非常重要的，相关的管理者必须对其予以足够的重视。本文笔者首先阐述了变电安全运行的重要性，然后分析了造成变电运行事故的原因，在此基础上，提出了变电运行事故及其处理措施，希望能够为后续变电安全运行提供值得借鉴的思路。

关键词：变电运行；事故原因；处理措施

变电站的运行主要是保证电力设备的正常操作和维护，但由于电力系统中的设备种类较多，如果发生事故时处理不及时，将会造成系统瘫痪，从而引起重大经济损失，更有甚者将会对工作人员的生命安全造成严重的威胁。

1、变电运行故障出现的原因

在对变电安全运行过程中人是执行者，如果电网的安全维护管理环节的操作不够规范，就可能会直接导致发生事故或故障，特别是在进行倒闸操作时万一发生错误所造成的影响和后果将是非常严重的。变电运行是电网系统的重要组成部分，如果变电运行发生故障就可能会对电力设备造成损坏，同时还可能会严重的影响和危害到社会和居民的日常生产生活。

1.1操作事故

变电运行员是倒闸操作的直接执行者，倒闸操作的正确与否直接关系到变电站的安全运行。由于运行人员专业理论知识不足、安全意识不到位、擅自解锁防误装置等，是造成变电站操作事故的直接原因。

1.2安全管理不到位

现代安全管理理念认为，所有安全事故的根源都在于安全管理的不完善或不到位，大多数企业，由于各种原因，完全依靠工程技术上的改进来预防解决安全是不现实的，需要完善的安全管理工作，才能防止事故的发生。就变电运行安全管理而言，安全管理问题主要体现在：管理制度不科学；管理者能力不足；缺少员工培训；管理决策失误；设备管理失误。

1.3设备事故

电气设备事故最主要的原因在于设备绝缘老化。而绝缘老化的关键因数在于其运行环境和使用寿命等。电器设备从出厂到使用，随着时间的推移，绝缘不断地老化；运行环境恶劣也会导致电气设备绝缘老化，这包括：变电站离污染性工业园区交近，造成电气设备污染严重，绝缘降低；气候因数，夏天过热、冬天过冷造成绝缘损伤；变电设备长期处于过负荷状态，造成设备绝缘损伤。电气设备的绝缘好坏，是造成安全事故的潜在隐患。

1.4外部原因

变电运行事故的发生也包括一些外部原因，如雷电、暴雨、地震、海啸、极寒等各种因素。最常见的就是雷电，也叫大气过电压。打雷时雷电行波会对变电站设备形成冲击，可能导致设备过电压，引发事故。外部因数往往是不可抗拒的，我们只有采取部分有效的防范措施和应急预案予以应对。

2.变电运行事故分析与处理措施

在电气设备出现故障前一般会出现电气设备异常现象，为此变电所内某一电气设备出现异常运行状态时，作为变电运行值班人员应当及时发现变电运行异常，尽早作出判断，同时及时予以处理、消除缺陷。结合笔者修试实践经验，现就几种主要的变电运行事故所表现出来的异常现象进行总结，同时进行分析，并且提出相应的事故处理措施。

2.1电压互感器高压熔丝熔断事故分析及处理措施

这种变电运行事故主要表现的异常现象是：对于熔断相相电压主要呈现降低或接近于0，而对于完好相的相电压来说，其基本不变或只是稍有降低；当实际运行在似断非断时，断路相切换至好相时线电压可能下降，电压互感器有功、无功功率表指示降低，电能表显然走慢。另外，电压互感器“电压回路断线”（保护接母线电压互感器）、“母线接地”告警。这是，通过检查高压熔丝时，可能会发现有吱吱声。对这种变电运行事故通常采取的处理方法是：

（1）首先要判别究竟是哪相出现故障，因此可以先通过采取电压切换开关来切换相电压或线电压。

（2）停用该母线上可能误动保护（距离、低频）的跳闸出口连接片。

（3）采取断开故障电压互感器二次空开或熔断器，拉开电压互感器隔离开关，同时作好相应的安全措施后，更换相同规格的高压熔丝。再采取试运，检查是否成功，如果出现连续发生熔断时，则表明变电运行事故可能为互感器内部故障，这时应汇报调度，同时查明其原因。

（4）检查是否为电压互感器内部故障时，可在停运后手摸高压熔丝外壳绝缘子部分以查明是否为内部过热，也可通过采取摇表摇测绝缘电阻来加以判断，当确认为互感器内部故障时，应汇报工区并及时采取调度。

2.2电压互感器熔断器熔断及二次回路断线事故分析及处理措施

这种变电运行事故主要表现的异常现象是：中央信号屏发出“PT电压回路断线”的信号，同时警铃响以及光字牌亮，这时通过检查电压表可明显发现，未熔断相电压指示不变，而对于熔断相电压则指示为0，这时与该项有关的线电压表指示为相电压，而与此无关的电压表则指示正常。结合实践经验，可发现出现电压互感器高压侧熔断器熔断事故的主要原因表现在以下几个方面：

（1）变电运行的电力系统出现单相间隙性电弧接地或者电力系统出现铁磁谐振情况；

（2）电压互感器内部发生相间短路或者单相接地；也有可能是电压互感器二次发生短路，但是二次侧熔断器还没有熔断。

对这种变电运行事故通常采取的处理方法是：

（1）应先退出电压互感器所带可能误动的保护以及自动装置，以有效地避免保护误动。

（2）检查电压互感器二次保险是否已经熔断，如果出现熔断，应及时对其更换，如果已经出现再次熔断，则应查明其原因，同时切忌严禁将其容量增大。如果熔断器还完好，则这时应检查电压互感器二次回路接头是否出现松动或者断头现象、切换回路有无接触不良现象，如果发现断线，则应及时对其进行处理。

（3）如果发现电压互感器二次回路正常，则应再检查一次熔断器是否熔断，或者重新更换一次熔断器，并且采用隔离开关把电压互感器退出运行，然后采取安全措施后进行合闸，如果合闸后熔断器再次熔断，则应再次将电压互感器退出运行，向主管部门和调度汇报，听候处理。

（4）如果是电压互感器高压熔断器熔断，则这时应当迅速断开一次侧隔离开关（刀闸）、断开二次侧空开取下二次侧熔断器，把需停运的电压互感器二次侧负荷转移到另一组电压互感器运行，并向主管部门和调度汇报，听候处理。

3．事故处理过程中应该注意的事项

（1）事故发生时首先应该检查跳闸开关的位置，以保证及时将跳闸复位，将跳闸的控制把手安放至分闸后的位置。

（2）应当重点控制被隔离的故障点，并做好实时监控。

（3）日常工作中应该多思考事故发生的原因和将会导致的影响，以保证事故一旦发生，能够做出最及时、准确的判断。预防由于自身专业能力缺失而引起的误判。

结语：

变电运行中出现的安全问题应及时分析，找出原因，采取措施，从而更好地防止类似事故的发生。对于事故的处理，除了必要的技术投入外，端正运行人员态度。变电运行人员要深刻认识到自己肩上的责任，学习变电运行的有关理论知识，将理论与实践相结合，尽最大能力减少事故发生的概率，只有这样才能保证变电系统安全和正常地运转，为我国的社会经济发展提供源源不断的动力。

参考文献

[1]魏琳琳，刘丽颖，石海霞.用电信息采集系统在电力营销工作中的应用[J].黑龙江科技信息，2015，32：124~125.

[2]何恒靖，赵伟，黄松岭，等.云计算在电力用户用电信息采集系统中的应用研究[J].电测与仪表，2016，01：1~3.

[3]胡江溢，祝恩国，杜新纲，等.用电信息采集系统应用现状及发展趋势[J].电力系统自动化，2014，02：131~133.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a75c455873d5354bd0148094.html