# 智能变电站中的二次装置现场调试分析及其验收工作研究

（国网江苏省电力公司南京供电公司江苏省南京市210013）

摘要：针对智能变电站二次检修工作之中验收标准以及调试标准等进行了介绍，并结合实际变电站改造案例，对于验收过程中存在的问题进行了分析，并提出了相应的改良措施。

关键词：智能变电站；二次装置；现场调试分析；验收工作

一、变电站智能化改到工程实例分析

智能变电站在国内供电网络之中的应用有效提升了输变电过程的进行效率和稳定性，对于我国的供电事业发展有极大的意义。在变电站的智能化改造的过程之中，技术人员应当遵守国家针对变电站改造的技术规范，在改造之中实现变电站工作管理的信息化、通信过程网络化以及变电站之间信息的共享化，满足信息技术集中监控的需求，提升变电站运行管理中的智能化水平。

1、智能化改造的规模

由于当前各地的生产部门对于智能化变电设备的生产规范不同，使得设备在使用上具有一定的差异，因此，在实际改造过程之中应当从设备选择、布置等多个方面进行统一规范，确保智能变电站的建设质量。在本文介绍的变电站智能改造案例之中，其改造之后的容量得到了很大的提高，且在运行过程之中使用了较为先进的安全保护装置，智能测控一体化装置和继电保护装置的同时使用使得变电站的运行稳定性得到了较大的提升。在实际安装的过程之中，一般会针对每条线路进行保护测控装置的安装，同时，在供电母线上配置多套保护装置，保证总供电正常。一般将智能空间安装在变电站的配电箱之中，并使用直接采样法进行保护和监控，监控情况由配电室之中的管理人员进行集中的处理，发现故障时可以及时通知维护。

在对智能电站的图纸设计过程之中，设计人员通过对图模的布局调整以及输出连线的改变来实现设计需求，图模一体化技术可以实现对输入输出变量的定义和更改，适合于当前的设计使用。在图模的建立过程之中，技术人员会对设计之中的装置ICD文件进行导入，假如存在不合适的设计细节，图模一体化系统会发出报警，提示设计人员进行更改。图模库之中会对设备的输入输出信号值和电压值等进行严格的规定，避免在设计之中出现问题。

2、变电站智能改造的特点

在变电站智能化改造过程之中，其主要的改造目的是实现变电站的智能流程管控，在改造中具备以下的几个特点：第一，变电站结构采用三层两网结构设计，即在变电站的管控系统的设计上采用站控层、间隔层和过程层三层设备组成，并在控制之中使用分层开放式网络系统来实现对变电站运行的控制。第二，在变电站间隔层的控制上，其联锁方式通过MMS网络来实现的，通过网络来进行信息的传递，在智能变电站的网络构建上，一般会选择双星性的网络拓扑结构冗余组网的形式。智能化变电站的系统结构如下图所示：

二、智能变电站二次调试和验收过程

1、现场调试和验收工作前的准备

在智能变电站的调试和验收工作之中，其主要针对的是智能变电站在运行过程中的配置信息文件，其文件之中具有关于变电站智能电子设备的运行参数记录，对其在运行中的配置参数和通信参数均有详细的记录，因此，在现场的调试和验收工作开始之前需要针对配置文件进行合法检测，当前在检测之中使用的配置文件主要是ICD文件和SCD文件，经过检验，确定其文件内容符合变电站的运行标准和规范。针对ICD文件以及变电站虚端子的链接配置，检测和调试人员需要使用生产厂家的线路链接规范和变电站的ICD文件进行详细的对比，确保虚端子的拓扑链接方式和实际规范相一致，在变电站的ICD以及SCD文件的修改和管理过程之中，厂家和管理人员需要保证文件和生产规范的一致性，在现场装配之前就需要对其进行确认，禁止在施工现场进行变更。假如在调试过程之中出现规范和实际使用指标的不一致，应当箱变电站区域业主进行通知，并按照技术规范进行修改。在调试过程之中，技术人员需要对保护装置程序的版本号以及版本的信息进行记录，方便在日后的管理之中进行对比和调试，确保变电设备的编号准确，和监控系统中的编号移植，方便进行装置事故处理，提升检修效率。变电站的模型检验方法如下：

ICD模型检查

SCD模型检查

2、单体装置调试功能测试

变电站之中为了防治线路故障影响大范围的供电，在设计之中会使用五防闭锁结构进行保护，五防闭锁结构主要是通过变电站的间隔层实现的，因此，在单体装置的调试过程之中需要对间隔层的功能进行检验，验证其是否符合变电站建设的规程要求，其参数是否符合生产规范，进而对其安装和调试过程进行指导。首先要进行的是同步时钟测试，一般在智能变电站的同步时钟配置之中为了防治误差会安装两套时钟，一般时钟是通过GPS方式进行对时。在对时钟进行检验的过程之中，检测人员主要针对的是时钟的运行功能、主时钟和扩展时钟的运行准确性以及运行稳定程度的检测，确保在实际运行之中不会出现时钟运行不准确，影响变电站的运行过程。第三，智能终端测试，这个过程中检测人员主要是使用继电保护装置对智能中断的输入和输出情况进行检测，确保其运行情况正常。

三、二次调试和验收中遇到的主要问题

1、智能变电站的SCD全过程管控

SCD文件在智能变电站之中的使用价值主要是其对变电站设备的运行参数的记录，在运行之前，技术人员需要对该文件进行查阅和修改，以便于保证设备参数的设计正确。在实际变电站的调试之中出现在SCD文件中的问题较多，导致了多次的文件修改。导致这种情况发生的原因主要是在变电站运行中出现的二次回路设计变更、ICD文件的配置变更以及SCD文件运行环节的修正。针对这些问题，技术人员需要对SCD文件的控制层文件进行内容上的完善，在现场调试工作的进行之中，技术人员需要对文件进行过程层以及间隔层的功能测试和重新调试，并生成新的SCD文件，可以有效提升现场调试工作的进行效率，有效缩短了工作时间，保证了智能变电站运行的全过程管控的进行。要解决在设计过程之中存在的一致性问题，技术人员需要从系统设计和配置两个环节入手，提升整个智能变电站系统的设计质量。这两个环节假如处理不当就会造成系统的信息移交过程出现一致性问题。在设计过程之中，技术人员可以将设计工具和功能配置工具相结合，在使用一个工具的情况之下完成系统的设计和配置过程，将功能配置融入设计工作之中可以避免不一致现象的产生，提升图纸设计的质量。

2、智能变电站保护装置的功能实现

在智能变电站的保护装置的设计过程之中，为了保证其实际效果，其设计结构和传统变电站的保护装置有较大的区别，保护装置内部的压板分为功能软压板和出口软压板，两类压板相互配合可以实现对变电站后台功能的远程操作。在系统之中的硬压板主要是检修功能压板，为了提升管理效果，技术人员需要合理选择压板调试和管理方法。首先，技术人员需要明确软压板设计的编制和检查，其图纸需要由专门的生产厂家进行编制，并由具备生产和维修调试技术资质的企业或是单位进行变电站的调试。在保护装置额软压板调试过程之中，其工程的参数需要以虚端子的链接和导出过程为基准来进行校正验收，实现保护装置的正常运行。

四、结语

结合220kV智能变电站的二次系统的调试验收实践经验，对智能变电站验收前的准备标准、二次设备调试和验收标准、单体装置调试功能测试要求、SCD文件的全过程管控、继电保护软压板管理等工作做了总结和探索研究。

参考文献

[1]刘东超,王开宇,胡绍刚,张绍纯,刘君,吕航.基于数字化变电站的集中式保护[J].电力自动化设备.2012(04).

[2]黄国方,徐石明,周斌,于海波,沈健,张何,梅德冬,丁杰,王善祥.新型变电站综合测控装置优化设计[J].电力系统自动化.2009(19).

[3]张清枝,魏勇,赵成功.变电站网络化二次系统关键技术研究及应用[J].电力系统保护与控制.2009(08).

[4]高翔,张沛超.数字化变电站的主要特征和关键技术[J].电网技术.2006(23).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/abb66441bf36cfccb531e2ae.html