# 智能型无功补偿控制器在低压配电系统中的应用——（施耐德NR12）

（四川美丰化工股份有限公司四川德阳618000）

摘要：无功补偿是一种在电力供配电系统中起提高电网的功率因数的作用，降低供电变压器及输送线路的损耗，提高供电效率，改善供电环境的技术。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置，可以做到最大限度的减少电网的损耗，使电网质量提高。反之，如选择或使用不当，可能造成供电系统，电压波动，谐波增大等诸多不利因素。所以，功率因数是考核经济效益的重要指标，规划、实施无功补偿势在必行。

1.前言

复合肥公司生产装置使用的化肥30装置10kv出线电源，2台变压器（2000kva、10/0.4kv）供电。为提高功率因数，减少线路损失，在低压配电系统Ⅰ、Ⅱ段分别设置了一面由施耐德NR12智能型无功补偿控制器控制的功率因数补偿柜。本文将介绍基于该无功补偿控制器的实际运用、使用方法，并探讨用一个控制器对两路电源采样的方法。

2.复合肥分公司低压配电系统无功补偿系统概况

生产装置低压配电系统布置图（如下图所示）。

正常情况下，由两台变压器分别带Ⅰ、Ⅱ段母线负载，母联开关在分位；在其中一台变压器故障时，才由另一台变压器带Ⅰ、Ⅱ段母线负载。

公司生产装置在设计的时候的低压总负载累计2000kw，实际使用的总负载约1200Kw（有一部分临时负载），Ⅰ、Ⅱ段母线负载分别约是600kw，无功消耗约为400kvar。补偿前功率因数约0.70。无功补偿柜容量300kvar，分10路自动投入，补偿后功率因数0.92-0.96。补偿效果比较明显。但是在单台变压器带全部负载时，其中一组补偿柜会失效，无法补偿造成功率因数降低，也显露出设计的不合理性，稍后再进行相关的改进探讨。

3.施耐德NR12智能型无功补偿控制器功率因数检测及控制电路

NR12智能型无功补偿控制器电流取样自低压总进线柜电流互感器二次侧，具有补偿精确，无功切振荡及补偿呆区的特点，工作方式自动循环投切和手动运行两种。高压系统的应用这里不作阐述。

NR12智能型无功补偿控制器我司实际接线控制图如下：

NR12外观操作界面图示：

1.设定门限无功电流响应值，于C/K表中或者计算结果的合适数据，当感性无功电流大于设定值时，控制器自动投入一组电容器。

响应值（C/K）表如下：

此表仅使用400V网

当响应值在表中查不到时请按响应值计算公式进行计算：

2.设定切除门限功率因数值为：0.99，当功率因数超前于设定值时，便切除一组电容器，避免过补偿。

3.设定过压门限值：430v防止投入过压。

5.应用改进探讨

目前国内无功补偿控制器大多数只有一路进线电流采样，只能应用于一路电源供电的配电系统。对于两路电源供电的网络要配置两套补偿柜，或者对于分段运行的情况又会增加线路等硬件设施。存在投资大，空间占用大，线路复杂等缺陷。鉴于此类情况，设计出自动切换采样电流的控制方案，如图1所示。采样电流切换由电脑软件程序实现。程序框图如图2所示。

图1

图2

参考文献：

[1]魏保民，电容补偿柜的工作及维护.通讯电源技术，2001.3

[2]邱关源，电路.人民教育出版社，1998.5

本文来源: https://www.lw50.cn/article/abb9fddec56b2543d944c87a.html